## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：28栋 二单元理学院-暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 28栋 二单元理学院-暖通工程 | 13469754.28 | 257726.72
合计 |  | 13469754.28 | 257726.72
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：28栋 二单元理学院-暖通工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 11935803.64
1.1 | 实验室区域空调通风系统 |  | 10204580.65
1.2 | 办工室及会议室区域通风空调系统 |  | 1620460.83
1.3 | 通风工程检测、调试 |  | 110762.16
2 | 措施项目 |  | 421769.09
2.1 | 安全文明施工 |  | 257726.72
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 209327.34
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 48399.38
2.2 | 其他措施项目费 |  | 164042.37
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1112181.55
合计 |  |  | 13469754.28
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：28栋 二单元理学院-暖通工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 实验室区域空调通风系统 |  |  |  |  | 10204580.65
|  | 排风部分 |  |  |  |  | 5140633.54
1 | 030108001077 | 风机 | 1.名称:厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-1F-01，PFSY-1F-02，PFSY-3F-02； 3.规格:风量12000m3/h，静压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 3 | 12860.99 | 38582.97
2 | 030108001078 | 风机 | 1.名称:厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-3F-01； 3.规格:风量18000m3/h，静压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 12860.99 | 12860.99
3 | 030108001079 | 风机 | 1.名称:厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-4F-01，PFSY-5F-01，PFSY-6F-01，PFSY-7F-01，PFSY-8F-01，PFSY-9F-01，PFSY-10F-01； 3.规格:风量25000m3/h，静压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 7 | 14318.15 | 100227.05
本页小计 | [6 empty] | 151671.01
4 | 030108001080 | 风机 | 1.名称:厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-02； 3.规格:风量5000m3/h，静压1000Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 5582.75 | 5582.75
5 | 030108001081 | 风机 | 1.名称:厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-10； 3.规格:风量7000m3/h，静压1000Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 9042.63 | 9042.63
6 | 030108001082 | 风机 | 1.名称:定频轴流风机 2.设备编号:PFSY-01； 3.规格:风量1000m3/h，静压200Pa，定频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 2088.95 | 2088.95
7 | 030108001083 | 风机 | 1.名称:定频轴流风机 2.设备编号:PFSY-05； 3.规格:风量2000m3/h，静压200Pa，定频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 2423.46 | 2423.46
8 | 030108001084 | 风机 | 1.名称:定频轴流风机 2.设备编号:PFSY-11； 3.规格:风量1500m3/h，静压200Pa，定频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 2088.95 | 2088.95
本页小计 | [6 empty] | 21226.74
9 | 030108001085 | 风机 | 1.名称:定频轴流风机 2.设备编号:PFSY-12； 3.规格:风量8000m3/h，静压1000Pa，定频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 9127.58 | 9127.58
10 | 030108001086 | 风机 | 1.名称:定频轴流风机 2.设备编号:PFSY-13； 3.规格:风量7000m3/h，静压400Pa，定频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 3632.89 | 3632.89
11 | 030108001087 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GSSY-1F-01，GSSY-1F-02，GSSY-3F-02； 3.规格:风量12000m3/h，压损≤450Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 3 | 113326.48 | 339979.44
12 | 030108001088 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GSSY-4F-01，GSSY-5F-01，GSSY-6F-01，GSSY-7F-01，GSSY-8F-01，GSSY-9F-01，GSSY-10F-01，； 3.规格:风量25000m3/h，压损≤500Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 7 | 113326.48 | 793285.36
本页小计 | [6 empty] | 1146025.27
13 | 030108001089 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GSSY-3F-01； 3.规格:风量18000m3/h，压损≤450Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 113326.48 | 113326.48
14 | 030108001090 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GSSY-01； 3.规格:风量5000m3/h，压损≤400Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 84189.83 | 84189.83
15 | 030108001091 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GSSY-01； 3.规格:风量7000m3/h，压损≤450Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 98814.31 | 98814.31
16 | 030108001092 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GSSY-01； 3.规格:风量8000m3/h，压损≤450Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 98814.31 | 98814.31
本页小计 | [6 empty] | 395144.93
17 | 030702003018 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:D(b)≤320mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 232.59 | 265.22 | 61687.52
18 | 030702003019 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320mm<D(b)≤450mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 33.64 | 241.32 | 8118
19 | 030702003020 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630mm<D(b)≤1000mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 2754.63 | 224.69 | 618937.81
本页小计 | [6 empty] | 688743.33
20 | 030702003021 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=1mm (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm<D(b)≤1500mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 2576.08 | 292.2 | 752730.58
21 | 030702003022 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=1.2mm (3)形状:圆形 (4)规格:排风机顶部排风立管，直径综合考虑； (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 67.43 | 337.21 | 22738.07
22 | 030702001053 | 碳钢通风管道 | (1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)填充材质:采用不燃绝热材料填塞紧实 (4)附件:包含开孔、孔洞防火封堵 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 36.38 | 258.39 | 9400.23
23 | 030702008015 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 17.07 | 661.29 | 11288.22
本页小计 | [6 empty] | 796157.1
24 | 031208003017 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管保温 (2)绝热材料品种:难燃B1级铝箔或光面柔性发泡橡塑保温 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 55.84 | 3127.8 | 174656.35
25 | 030703004149 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:1000*1000 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 3490.71 | 10472.13
26 | 030703004150 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:1000*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 2448.68 | 4897.36
27 | 030703004151 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:1250*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 2975.88 | 8927.64
28 | 030703004152 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:1250*800 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 9 | 3490.71 | 31416.39
29 | 030703004153 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:200*400 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 10 | 896.9 | 8969
本页小计 | [6 empty] | 239338.87
30 | 030703004154 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:250*400 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 966.38 | 966.38
31 | 030703004155 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:320*250 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 896.9 | 2690.7
32 | 030703004156 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:400*200 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 27 | 896.9 | 24216.3
33 | 030703004157 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:500*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1360.87 | 1360.87
34 | 030703004158 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:630*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 1685.52 | 5056.56
35 | 030703004159 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:1250*800 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 3490.71 | 3490.71
本页小计 | [6 empty] | 37781.52
36 | 030703004160 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:800*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 2143.43 | 10717.15
37 | 030703004161 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:320*200 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 858.13 | 858.13
38 | 030703004162 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:630*400 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 1365.71 | 4097.13
39 | 030703004163 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:1000*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2561.69 | 2561.69
40 | 030703004164 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:630*320 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 44 | 1805.69 | 79450.36
41 | 030703004165 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:630*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 20 | 2071.79 | 41435.8
本页小计 | [6 empty] | 139120.26
42 | 030703004166 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:800*400 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 2083.52 | 8334.08
43 | 030703004167 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:800*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 2271.26 | 6813.78
44 | 030703004168 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:800*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2571.07 | 2571.07
45 | 030703004169 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:630*400 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 487.7 | 487.7
46 | 030703004170 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:400*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 27 | 415.14 | 11208.78
47 | 030703004171 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:320*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 376.37 | 752.74
48 | 030703004172 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:320*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 415.14 | 415.14
本页小计 | [6 empty] | 30583.29
49 | 030703004173 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:400*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 482.56 | 3860.48
50 | 030703004174 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:630*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 998.59 | 998.59
51 | 030703004175 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:630*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 252.85 | 252.85
52 | 030703004176 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:320*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 139.51 | 279.02
53 | 030703004177 | 电动两用密闭阀(304不锈钢) | (1)名称:电动两用密闭阀(304不锈钢) (2)规格:400*200 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 10 | 2555.83 | 25558.3
54 | 030703004178 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:1000*1000 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 2916.06 | 5832.12
55 | 030703004179 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:1000*630 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1940.11 | 1940.11
本页小计 | [6 empty] | 38721.47
56 | 030703004180 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:1250*630 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2355.55 | 2355.55
57 | 030703004181 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:1250*800 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 2937.15 | 14685.75
58 | 030703004182 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:400*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 494.83 | 989.66
59 | 030703004183 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:320*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 411.63 | 823.26
60 | 030703004184 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:500*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 890.48 | 890.48
61 | 030703004185 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:630*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 1078.17 | 2156.34
62 | 030703004186 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:800*630 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 1607.75 | 3215.5
本页小计 | [6 empty] | 25116.54
63 | 030703004187 | 压力无关型变风量蝶阀(304不锈钢) | (1)名称:压力无关型变风量蝶阀(304不锈钢) (2)规格:630*320 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 52 | 3313.86 | 172320.72
64 | 030703004188 | 压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) | (1)名称:压力无关型变风量蝶阀(304不锈钢) (2)规格:DN300 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 104 | 7677.06 | 798414.24
65 | 030703004189 | 压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) | (1)名称:电动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:DN300 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 96 | 1553.84 | 149168.64
66 | 030703011084 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:320*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 98.83 | 98.83
67 | 030703011085 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:320*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 94.34 | 283.02
68 | 030703011086 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:400*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 143.97 | 1151.76
69 | 030703011087 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:630*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 246.5 | 246.5
70 | 030703011088 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:600*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 194 | 211.97 | 41122.18
本页小计 | [6 empty] | 1162805.89
71 | 030703011089 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 9 | 156.5 | 1408.5
72 | 030703013033 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN400 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1436.05 | 1436.05
73 | 030703013034 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN480 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1856.38 | 1856.38
74 | 030703013035 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN500 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1973.41 | 1973.41
75 | 030703013036 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN630 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 2949.19 | 8847.57
76 | 030703013037 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN750 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 3937.92 | 3937.92
77 | 030703013038 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN900 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 5452.64 | 38168.48
本页小计 | [6 empty] | 57628.31
78 | 030703020045 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:800*630*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 4606.25 | 9212.5
79 | 030703020046 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1000*630*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 5515.25 | 5515.25
80 | 030703020047 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:500*630*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 3540.58 | 3540.58
81 | 030703020048 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1250*630*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 6236.46 | 6236.46
82 | 030703020049 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1250*800*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 7839.92 | 39199.6
83 | 030703020050 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:250*400*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2363.29 | 2363.29
84 | 030703020051 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1000*1000*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 7209.52 | 14419.04
本页小计 | [6 empty] | 80486.72
85 | 030703020052 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:500*500*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 3050.16 | 3050.16
86 | 031301005056 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(排风机顶部排风立管) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 14 | 3872.03 | 54208.42
87 | 031301005057 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(设备) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 32 | 726.01 | 23232.32
88 | 031301005058 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(防火阀、电动阀) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 156 | 120.97 | 18871.32
89 | 031301005059 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(消声器\静压箱) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 14 | 242 | 3388
本页小计 | [6 empty] | 102750.22
90 | 031301005060 | 支/吊架、基础型钢 | 1.除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 3.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 23562.13 | 1.16 | 27332.07
|  | 空调风部分 |  |  |  |  | 3953120.19
91 | 030701003022 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组 2.设备编号:XFSY-1F-01，XFSY-1F-02，XFSY-3F-02； 3.规格:制冷量156kw,制热量62kw，加湿量20kg/h，新风量10000m3/h，机外余压800pa，变频，功能段:进风段+初中效过滤段(G4+高压静电中效过滤)+冷热盘管段+电再热盘管段+高压微雾加湿段+风机段(变频)+出风段； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 3 | 110522.63 | 331567.89
92 | 030701003023 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组 2.设备编号:XFSY-3F-01； 3.规格:制冷量218kw,制热量86kw，加湿量29kg/h，新风量14000m3/h，机外余压800pa，变频，功能段:进风段+初中效过滤段(G4+高压静电中效过滤)+冷热盘管段+电再热盘管段+高压微雾加湿段+风机段(变频)+出风段； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 92532.75 | 92532.75
本页小计 | [6 empty] | 451432.71
93 | 030701003024 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组 2.设备编号:XFSY-4F-01，XFSY-5F-01，XFSY-6F-01，XFSY-7F-01，XFSY-8F-01，XFSY-9F-01，XFSY-10F-01； 3.规格:制冷量311kw,制热量123kw，加湿量41kg/h，新风量20000m3/h，机外余压800pa，变频，功能段:进风段+初中效过滤段(G4+高压静电中效过滤)+冷热盘管段+电再热盘管段+高压微雾加湿段+风机段(变频)+出风段； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 7 | 112051.34 | 784359.38
94 | 030701003025 | 空调器 | 1.名称:分体壁挂空调 2.设备编号:KT-01； 3.规格:冷负荷7.2KW，热负荷8.1KW； 4.安装形式:挂壁安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 5214.72 | 5214.72
95 | 030701004023 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FCU-08 (3)规格:冷负荷:7.2KW ，热负荷:10.8KW； (4)安装方式:侧墙安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 224 | 1705.37 | 382002.88
96 | 030701004024 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FCU-10 (3)规格:风量:1700m3/h,工作压力1.6MPa，冷负荷:9KW ，热负荷:13.5KW； (4)安装方式:侧墙安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 12 | 1970.86 | 23650.32
97 | 030405013004 | 小电器 | 1.名称:温控器(联网型，需实现计费功能) 2.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 239 | 428.95 | 102519.05
本页小计 | [6 empty] | 1297746.35
98 | 030702001054 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:D(b)≤320mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 5.38 | 202.63 | 1090.15
99 | 030702001055 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320mm<D(b)≤450mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 2076.59 | 166.23 | 345191.56
100 | 030702001056 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630mm<D(b)≤1000mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 1481.93 | 139.04 | 206047.55
本页小计 | [6 empty] | 552329.26
101 | 030702001057 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.0mm (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm<D(b)≤1500mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 1544.77 | 163.66 | 252817.06
102 | 030702001058 | 碳钢通风管道 | (1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)填充材质:采用不燃绝热材料填塞紧实 (4)附件:包含开孔、孔洞防火封堵 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 23.67 | 258.14 | 6110.17
103 | 030702008016 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 232.08 | 661.29 | 153472.18
104 | 031208003018 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管保温 (2)绝热材料品种:难燃B1级铝箔或光面柔性发泡橡塑保温 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 166.98 | 3127.8 | 522280.04
105 | 030703001090 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1000*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 775.03 | 775.03
本页小计 | [6 empty] | 935454.48
106 | 030703001091 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1250*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 1003.77 | 7026.39
107 | 030703001092 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:630*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 608.76 | 608.76
108 | 030703001093 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 653.63 | 1960.89
109 | 030703001094 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:1000*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 670.27 | 4691.89
110 | 030703001095 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:1000*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 6 | 736.73 | 4420.38
111 | 030703001096 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:1250*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 817.25 | 817.25
112 | 030703001097 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:1600*800 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 1050.28 | 7351.96
本页小计 | [6 empty] | 26877.52
113 | 030703001098 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:630*320 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 33 | 461.94 | 15244.02
114 | 030703001099 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:630*400 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 487.7 | 487.7
115 | 030703001100 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:400*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 158.52 | 1268.16
116 | 030703001101 | 碳钢阀门 | (1)名称:压力无关型变风量蝶阀 (2)规格:630*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 52 | 7277.84 | 378447.68
117 | 030703011090 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1000*630 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 482.91 | 965.82
118 | 030703011091 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1250*630 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 580.55 | 580.55
119 | 030703011092 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1600*800 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 811.87 | 5683.09
120 | 030703011093 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*630 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 372.19 | 372.19
本页小计 | [6 empty] | 403049.21
121 | 030703011094 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:微孔板送风 (2)规格:2000*630 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 104 | 1020.27 | 106108.08
122 | 030703011095 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:球形侧喷口 (2)规格:DN400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 330.97 | 2647.76
123 | 030703011096 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口（带过滤网） (2)规格:480*480 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 208 | 384 | 79872
124 | 030703011097 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口（带过滤网） (2)规格:1390*410 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 12 | 720.05 | 8640.6
125 | 030703011098 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1390*240 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 12 | 289.02 | 3468.24
126 | 030703011099 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:480*480 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 224 | 201.6 | 45158.4
127 | 030703020053 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:800*500*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 1598.73 | 4796.19
128 | 030703020054 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1250*630*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 1985.31 | 13897.17
本页小计 | [6 empty] | 264588.44
129 | 030703020055 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1000*630*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2160.21 | 2160.21
130 | 031301005061 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(设备) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 12 | 726.01 | 8712.12
131 | 031301005062 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(防火阀、电动阀) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 67 | 120.97 | 8104.99
132 | 031301005063 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(消声器\静压箱) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 11 | 242 | 2662
133 | 031301005064 | 支/吊架、基础型钢 | 1.除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 3.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 23564.63 | 1.16 | 27334.97
|  | 空调水系统 |  |  |  |  | 1110826.92
本页小计 | [6 empty] | 48974.29
134 | 031001008024 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN25 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 958.69 | 26.8 | 25692.89
135 | 031001008025 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN32 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 731.21 | 32.36 | 23661.96
136 | 031001002033 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 11.66 | 51.63 | 602.01
137 | 031001002034 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 1840.32 | 65.25 | 120080.88
138 | 031001002035 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 347.97 | 75.9 | 26410.92
本页小计 | [6 empty] | 196448.66
139 | 031001002036 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 234.67 | 80.14 | 18806.45
140 | 031001002037 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 416.43 | 92.65 | 38582.24
141 | 031001002038 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN70 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 877.78 | 108.89 | 95581.46
142 | 031001001002 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 182.36 | 120.11 | 21903.26
143 | 031001003015 | 无缝钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 19.2 | 140.6 | 2699.52
144 | 031002001096 | 金属阀门 | (1)名称:电动二通阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 239 | 266.37 | 63662.43
本页小计 | [6 empty] | 241235.36
145 | 031002001097 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 478 | 165.95 | 79324.1
146 | 031002001098 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 478 | 134.98 | 64520.44
147 | 031002001099 | 金属阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 602.94 | 602.94
148 | 031002001100 | 金属阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN70 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 10 | 1045.78 | 10457.8
149 | 031002001101 | 金属阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 1045.78 | 5228.9
150 | 031002001102 | 金属阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 1439.5 | 10076.5
本页小计 | [6 empty] | 170210.68
151 | 031002001103 | 金属阀门 | (1)名称:动态调节平衡阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 5820.24 | 23280.96
152 | 031002001104 | 金属阀门 | (1)名称:动态调节平衡阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 22524.75 | 157673.25
153 | 031002001105 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 534.71 | 4277.68
154 | 031002001106 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 14 | 646.18 | 9046.52
155 | 031002001107 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 20 | 659.22 | 13184.4
156 | 031002001108 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 35 | 954.45 | 33405.75
本页小计 | [6 empty] | 240868.56
157 | 031002001109 | 金属阀门 | (1)名称:丝堵 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 597.1 | 4776.8
158 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)名称:丝堵 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 14 | 737.26 | 10321.64
159 | 031002001110 | 金属阀门 | (1)名称:丝堵 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 1022.29 | 4089.16
160 | 031002001111 | 金属阀门 | (1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 22 | 64.96 | 1429.12
161 | 031002001112 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 22 | 63.08 | 1387.76
162 | 030601001004 | 温度仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 支 | 22 | 184.73 | 4064.06
163 | 030601002004 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 46 | 178.04 | 8189.84
本页小计 | [6 empty] | 34258.38
164 | 031002001113 | 金属阀门 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 788.55 | 788.55
165 | 031002001114 | 金属阀门 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN70 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 10 | 2243.13 | 22431.3
166 | 031002001115 | 金属阀门 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2694.72 | 2694.72
167 | 031002001116 | 金属阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 158.45 | 158.45
168 | 031002001117 | 金属阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:DN70 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 10 | 210.06 | 2100.6
169 | 031002001118 | 金属阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 279.13 | 279.13
本页小计 | [6 empty] | 28452.75
170 | 031301003019 | 套管 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN40 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 42 | 54.25 | 2278.5
171 | 031301003020 | 套管 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN50 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 37 | 54.25 | 2007.25
172 | 031301003021 | 套管 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 15 | 73.25 | 1098.75
173 | 031301003022 | 套管 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN80 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 16 | 106.06 | 1696.96
174 | 031301003023 | 套管 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 34 | 133.57 | 4541.38
175 | 031208002008 | 管道绝热 | (1)名称:管道保温 (2)绝热材料品种:B1级铝箔柔性发泡橡塑保温管； (3)绝热厚度:含管道上的阀门保温，厚度满足设计要求； (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 35.56 | 3700.52 | 131590.49
本页小计 | [6 empty] | 143213.33
176 | 031301005065 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:管道支架制作安装 (2)普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 2141.9 | 26.21 | 56139.2
|  | 办工室及会议室区域通风空调系统 |  |  |  |  | 1620460.83
|  | 通风系统 |  |  |  |  | 74273.24
177 | 030405015005 | 风扇 | 1.名称:排风扇 2.设备编号:PF-200 3.规格:风量:200m3/h,机外余压:100Pa,噪音:≤41dB(A)；； 4.附件:自带止回阀,配套端盖或不锈钢外气口； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 8 | 215.07 | 1720.56
178 | 030405015006 | 风扇 | 1.名称:排风扇 2.设备编号:PF-400 3.规格:风量:400m3/h,机外余压:210Pa,噪音:≤36dB(A)； 4.附件:自带止回阀,配套端盖或不锈钢外气口； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 24 | 283.08 | 6793.92
179 | 030405015007 | 风扇 | 1.名称:排风扇 2.设备编号:PF-500 3.规格:风量:500m3/h,机外余压:260Pa,噪音:≤46dB(A)； 4.附件:自带止回阀,配套端盖或不锈钢外气口； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 8 | 377.46 | 3019.68
180 | 030703001102 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:500*250 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 310.22 | 2481.76
本页小计 | [6 empty] | 70155.12
181 | 030702008017 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 5.63 | 661.29 | 3723.06
182 | 030702001059 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:D(b)≤320mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 73.77 | 202.63 | 14948.02
183 | 030702001060 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320mm<D(b)≤450mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 18.24 | 166.23 | 3032.04
本页小计 | [6 empty] | 21703.12
184 | 030702001061 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:450mm<D(b)≤630mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 28.2 | 179.94 | 5074.31
185 | 030702001062 | 碳钢通风管道 | (1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)填充材质:采用不燃绝热材料填塞紧实 (4)附件:包含开孔、孔洞防火封堵 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 14.68 | 257.97 | 3787
186 | 031301005066 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(设备) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 40 | 726.01 | 29040.4
187 | 031301005067 | 支/吊架、基础型钢 | 1.除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 3.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 562.49 | 1.16 | 652.49
|  | 空调风系统 |  |  |  |  | 1094167.81
本页小计 | [6 empty] | 38554.2
188 | 030701004025 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装两管制风机盘管 (2)设备编号:FCH-02 (3)规格:风量:340m3/h,机外余压50Pa，电机功率46W，制冷量:2.02KW 制热量:2.09KW，噪音:40dB(A)； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 80 | 1102.39 | 88191.2
189 | 030701004026 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装两管制风机盘管 (2)设备编号:FCH-04 (3)规格:风量:680m3/h,机外余压50Pa，电机功率80W，制冷量:3.76KW 制热量:3.97KW，噪音:44dB(A)； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 80 | 1102.39 | 88191.2
190 | 030701004027 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装两管制风机盘管 (2)设备编号:FCH-05 (3)规格:风量:850m3/h,机外余压50Pa，电机功率95W，制冷量:4.46KW 制热量:4.89KW，噪音:46dB(A)； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 43 | 1102.39 | 47402.77
191 | 030701004028 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装两管制风机盘管 (2)设备编号:FCH-06 (3)规格:风量:1020m3/h,机外余压50Pa，电机功率112W，制冷量:5.16KW 制热量:5.56KW，噪音:48dB(A)； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 11 | 1589.12 | 17480.32
本页小计 | [6 empty] | 241265.49
192 | 030701004029 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装两管制风机盘管 (2)设备编号:FCH-08 (3)规格:风量:1360m3/h,机外余压50Pa，电机功率168W，制冷量:7.38KW 制热量:7.68KW，噪音:48dB(A)； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 27 | 1943.1 | 52463.7
193 | 030405013005 | 小电器 | (1)名称:温控器(联网型，需实现计费功能) (2)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 241 | 428.95 | 103376.95
194 | 030702008018 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 175.54 | 661.29 | 116082.85
195 | 030702001063 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:D(b)≤320mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 91.78 | 202.63 | 18597.38
本页小计 | [6 empty] | 290520.88
196 | 030702001064 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320mm<D(b)≤450mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 12.83 | 166.23 | 2132.73
197 | 030702001065 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:450mm<D(b)≤630mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 130.88 | 179.94 | 23550.55
198 | 030702001066 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630mm<D(b)≤1000mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 1034.77 | 139.04 | 143874.42
本页小计 | [6 empty] | 169557.7
199 | 030702001067 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.0mm (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm<D(b)≤1500mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 224.11 | 163.66 | 36677.84
200 | 030702001068 | 碳钢通风管道 | (1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)填充材质:采用不燃绝热材料填塞紧实 (4)附件:包含开孔、孔洞防火封堵 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 42.93 | 258.47 | 11096.12
201 | 031208003019 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管保温 (2)绝热材料品种:难燃B1级铝箔或光面柔性发泡橡塑保温 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 67.82 | 3127.8 | 212127.4
202 | 030703020056 | 消声器 | (1)名称:阻抗复合消声器 (2)规格:500*250*1000 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 931.39 | 7451.12
203 | 030703011100 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 69.53 | 69.53
204 | 030703011101 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*150 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 6 | 200.19 | 1201.14
本页小计 | [6 empty] | 268623.15
205 | 030703011102 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 77.94 | 623.52
206 | 030703011103 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 81 | 71.06 | 5755.86
207 | 030703011104 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:100*160 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 72 | 73.68 | 5304.96
208 | 030703011105 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 75.08 | 75.08
209 | 030703011106 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*160 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 77.85 | 77.85
210 | 030703011107 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 77.15 | 617.2
211 | 030703011108 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 84.12 | 672.96
212 | 030703011109 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*150 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 83.02 | 581.14
本页小计 | [6 empty] | 13708.57
213 | 030703011110 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:320*160 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 89 | 89
214 | 030703011111 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:3500*150 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 609.24 | 2436.96
215 | 030703011112 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:480*165 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 80 | 119.19 | 9535.2
216 | 030703011113 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:820*165 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 80 | 229.25 | 18340
217 | 030703011114 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:940*165 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 43 | 239.25 | 10287.75
218 | 030703011115 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:990*165 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 11 | 243.42 | 2677.62
219 | 030703011116 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:1270*165 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 27 | 304.06 | 8209.62
220 | 030703011117 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:180*180 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 224 | 74.96 | 16791.04
本页小计 | [6 empty] | 68367.19
221 | 030703011118 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:200*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 68 | 78.7 | 5351.6
222 | 030703011119 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:220*220 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 93.51 | 187.02
223 | 030703011120 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:250*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 100.43 | 803.44
224 | 030703011121 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:280*280 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 9 | 108.23 | 974.07
225 | 030703011122 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:300*300 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 10 | 113.95 | 1139.5
226 | 030703011123 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:350*350 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 16 | 138.09 | 2209.44
227 | 030703004190 | 手动多叶调节阀 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:120*100 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 67 | 112.07 | 7508.69
228 | 030703004191 | 手动多叶调节阀 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:120*120 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 75 | 113.33 | 8499.75
本页小计 | [6 empty] | 26673.51
229 | 030703004192 | 手动多叶调节阀 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:160*120 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 115.87 | 463.48
230 | 030703004193 | 手动多叶调节阀 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:200*160 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 122.62 | 122.62
231 | 030703004194 | 手动多叶调节阀 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:250*160 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 27 | 126.84 | 3424.68
232 | 030703004195 | 手动多叶调节阀 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:320*160 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 132.75 | 531
233 | 030703004196 | 手动多叶调节阀 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:320*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 139.51 | 139.51
234 | 031301005068 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(消声器\静压箱) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 8 | 242 | 1936
235 | 031301005069 | 支/吊架、基础型钢 | 1.除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 3.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 7615.54 | 1.16 | 8834.03
|  | 空调水系统 |  |  |  |  | 452019.78
本页小计 | [6 empty] | 15451.32
236 | 031001008026 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 837.98 | 22.53 | 18879.69
237 | 031001008027 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 95.13 | 26.8 | 2549.48
238 | 031001008028 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN32 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 4.3 | 32.36 | 139.15
239 | 031001002039 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 1876.51 | 65.25 | 122442.28
240 | 031001002040 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 104.31 | 75.9 | 7917.13
241 | 031002001119 | 金属阀门 | (1)名称:电动二通阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 80 | 195.42 | 15633.6
本页小计 | [6 empty] | 167561.33
242 | 031002001120 | 金属阀门 | (1)名称:电动二通阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 161 | 165.95 | 26717.95
243 | 031002001121 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 160 | 63.08 | 10092.8
244 | 031002001122 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 322 | 165.95 | 53435.9
245 | 031002001123 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 160 | 91.25 | 14600
246 | 031002001124 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 322 | 134.98 | 43463.56
247 | 031002001125 | 金属阀门 | (1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 16 | 113.56 | 1816.96
248 | 031002001126 | 金属阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 16 | 279.13 | 4466.08
本页小计 | [6 empty] | 154593.25
249 | 031002001127 | 金属阀门 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 2733.06 | 21864.48
250 | 040502008006 | 套管 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN32 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 21 | 34.9 | 732.9
251 | 040502008007 | 套管 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN40 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 54 | 54.25 | 2929.5
252 | 031208002009 | 管道绝热 | (1)名称:管道保温 (2)绝热材料品种:B1级铝箔柔性发泡橡塑保温管； (3)绝热厚度:含管道上的阀门保温，厚度满足设计要求； (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 17.93 | 3700.52 | 66350.32
253 | 031301005070 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:管道支架制作安装 (2)普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 1490.31 | 25.49 | 37988
|  | 通风工程检测、调试 |  |  |  |  | 110762.16
本页小计 | [6 empty] | 129865.2
254 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:公区空调通风工程检测、调试 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (3)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 系统 | 1 | 110762.16 | 110762.16
本页小计 | [6 empty] | 110762.16
合计 | [6 empty] | 11935803.64

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：28栋 二单元理学院-暖通工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 257726.72 | 257726.72
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 209327.34 | 209327.34
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 48399.38 | 48399.38
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 164042.37 | 164042.37
9.1 | AB001006 | 脚手架费 |  | 100元 | 1 | 164042.37 | 164042.37
9.1.1 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 15029.2582 | 3.96 | 59535.02
9.1.2 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 3362.5967 | 6.6 | 22200.29
9.1.3 | 031106-49 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 3110.7965 | 26.45 | 82307.06
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 421769.09
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 421769.09
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：28栋 二单元理学院-暖通工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：28栋 二单元理学院-暖通工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 12357572.73 | 9 | 1112181.55
合 计 | [5 empty] | 1112181.55

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：28栋 二单元理学院-暖通工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计