## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：23栋公共实验实践中心(科研实验)-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 23栋公共实验实践中心(科研实验)-给排水工程 | 1791161.73 | 34271.61
合计 |  | 1791161.73 | 34271.61
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：23栋公共实验实践中心(科研实验)-给排水工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1583752.61
1.1 | 实验室内给排水 |  | 1243838.24
1.2 | 实验室外给排水 |  | 339914.37
2 | 措施项目 |  | 59515.03
2.1 | 安全文明施工 |  | 34271.61
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 27835.63
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 6435.98
2.2 | 其他措施项目费 |  | 25243.42
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 147894.09
合计 |  |  | 1791161.73
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：23栋公共实验实践中心(科研实验)-给排水工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 实验室内给排水 |  |  |  |  | 1243838.24
|  | 地上给排水 |  |  |  |  | 708062.82
|  | 工艺给水系统 |  |  |  |  | 276874.35
1 | 031001006024 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN80 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 43 | 238.19 | 10242.17
2 | 031001006025 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 15 | 210.5 | 3157.5
3 | 031001006026 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 431.08 | 136.88 | 59006.23
本页小计 | [6 empty] | 72405.9
4 | 031001006027 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 110.64 | 119.53 | 13224.8
5 | 031001006028 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 87.38 | 105.23 | 9195
6 | 031001006029 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 304.67 | 87.79 | 26746.98
7 | 031001006030 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 241.63 | 82.85 | 20019.05
本页小计 | [6 empty] | 69185.83
8 | 031001006031 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 335.07 | 73.38 | 24587.44
9 | 031001006032 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 60.8 | 95.52 | 5807.62
10 | 031208002014 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 7.03 | 2502.73 | 17594.19
11 | 031301001040 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 60.8 | 13.03 | 792.22
12 | 031002001143 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN50 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 193.32 | 1933.2
本页小计 | [6 empty] | 50714.67
13 | 031002001144 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN32 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 15 | 89.16 | 1337.4
14 | 031002001145 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN25 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 79 | 62.03 | 4900.37
15 | 031002001146 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 15 | 43.39 | 650.85
16 | 031002001147 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN15 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 36.06 | 252.42
17 | 031002001148 | 金属阀门 | (1)类型:真空破坏器 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 53.71 | 268.55
本页小计 | [6 empty] | 7409.59
18 | 031002001149 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)附件:含截止阀 (5)连接形式:螺纹连接 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 112.83 | 564.15
19 | 031002001150 | 金属阀门 | (1)类型:止回阀 (2)规格:DN25 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 59.16 | 118.32
20 | 031002001151 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力等级满足设计及规范要求 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 144 | 33.74 | 4858.56
21 | 031002004003 | 减压器 | (1)名称:可调式减压阀 (2)规格:DN50 (3)材质:不锈钢阀杆与阀瓣、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:螺纹连接 (5)附件配置:含一个铜质截止阀、一个活接头、两个压力表 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)包含给水支管减压阀安装大样图中所有内容 (8)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 7 | 2598.98 | 18192.86
本页小计 | [6 empty] | 23733.89
22 | 031002011005 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN50 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 10 | 1409.19 | 14091.9
23 | 031301003037 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 13 | 54.25 | 705.25
24 | 031301003038 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 73 | 34.9 | 2547.7
25 | 031301003039 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:DN≤20 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 28.16 | 281.6
26 | 031301002012 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 13 | 25.48 | 331.24
本页小计 | [6 empty] | 17957.69
27 | 031301002013 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 83 | 20.27 | 1682.41
28 | 031301005079 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 852.71 | 39.62 | 33784.37
|  | 工艺纯水系统 |  |  |  |  | 146406.21
29 | 031001006033 | 不锈钢管 | (1)名称:316L不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压式接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗、钝化处理 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1244.31 | 92.82 | 115496.85
30 | 031002001152 | 金属阀门 | (1)类型:隔膜阀 (2)规格:DN25 (3)材质:316L不锈钢 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 14 | 823.21 | 11524.94
31 | 031002001153 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)附件:含截止阀 (5)连接形式:螺纹连接 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 112.83 | 225.66
本页小计 | [6 empty] | 162714.23
32 | 031301003040 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 106 | 34.9 | 3699.4
33 | 031301002014 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 106 | 20.27 | 2148.62
34 | 031301005080 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 335.96 | 39.62 | 13310.74
|  | 工艺排水系统 |  |  |  |  | 284782.26
35 | 031001008039 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 34.79 | 127.23 | 4426.33
36 | 031001008040 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 616.24 | 83.27 | 51314.3
本页小计 | [6 empty] | 74899.39
37 | 031001008041 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN75 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 452.05 | 74.45 | 33655.12
38 | 031001008042 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1322.4 | 57.38 | 75879.31
39 | 031208002015 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 19.82 | 2502.73 | 49604.11
40 | 031003014009 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN100 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 172.65 | 1035.9
41 | 031003014010 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN75 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 139.65 | 418.95
本页小计 | [6 empty] | 160593.39
42 | 031003014011 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN50 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 101.93 | 611.58
43 | 031003014012 | 给、排水附件 | (1)名称:地漏 (2)规格:DN75 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 37 | 160.82 | 5950.34
44 | 031301003041 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:125＜DN≤150 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 232.24 | 464.48
45 | 031301003042 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:80＜DN≤100 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 133.57 | 1068.56
46 | 031301003043 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:65＜DN≤80 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 25 | 106.06 | 2651.5
本页小计 | [6 empty] | 10746.46
47 | 031301003044 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 349 | 54.25 | 18933.25
48 | 031301002015 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:150＜Dt≤200 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 34.31 | 68.62
49 | 031301002016 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:100＜Dt≤150 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 32.46 | 259.68
50 | 031301002017 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 374 | 25.48 | 9529.52
51 | 031301005081 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 729.7 | 39.62 | 28910.71
|  | 地下给排水 |  |  |  |  | 535775.42
|  | 工艺给水系统 |  |  |  |  | 3777.02
本页小计 | [6 empty] | 57701.78
52 | 031001006034 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN80 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4.2 | 239.73 | 1006.87
53 | 031001006035 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 6.3 | 138.27 | 871.1
54 | 031001006036 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10.54 | 106.44 | 1121.88
55 | 031208002016 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 0.08 | 2544.09 | 203.53
本页小计 | [6 empty] | 3203.38
56 | 031002001154 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN32 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 90.05 | 90.05
57 | 031301005082 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 11.97 | 40.4 | 483.59
|  | 工艺纯水系统 |  |  |  |  | 174478.78
58 | 030112001002 | 纯水机组 | (1)名称:纯水机组 (2)主要设备:①纯水制备机组:模块式纯水制备机组，制水速率:500L/h,二级纯水；②纯水储存设备:纯水箱容积:1000L，尖底设计、溢流装置、空气过滤器；③纯水分配系统:纯水分配泵1:H=60m Q=2.5T/h、纯水分配泵2:H=75m Q=2.0T/h、紫外线灭菌装置、除菌过滤器 (3)采用模块化设计,预处理模块包含砂滤、碳滤、软化;纯化主机包含保安滤器、反渗透、控制系统、人机界面整体由厂家二次深化设计成套供应并负责安装调试,根据调试结果对分配系统参数进行调整 (4)包含实验室专项纯水原理图中所有内容 (5)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 152212.56 | 152212.56
本页小计 | [6 empty] | 152786.2
59 | 031001006037 | 不锈钢管 | (1)名称:316L不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压式接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗、钝化处理 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 147.78 | 93.99 | 13889.84
60 | 031002001155 | 金属阀门 | (1)类型:隔膜阀 (2)规格:DN25 (3)材质:316L不锈钢 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 823.91 | 4943.46
61 | 031002001156 | 金属阀门 | (1)类型:背压阀 (2)规格:DN25 (3)材质:316L不锈钢 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 797.32 | 1594.64
62 | 031301003045 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 35.71 | 142.84
63 | 031301002018 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 20.87 | 83.48
本页小计 | [6 empty] | 20654.26
64 | 031301005083 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 39.9 | 40.4 | 1611.96
|  | 工艺排水系统 |  |  |  |  | 357519.62
65 | 031005008002 | 实验废水处理装置 | (1)名称:实验废水处理装置 (2)主要设备:废水处理设备:处理能力:60m3/d;预留总电量20KW.运行重量80t；出水水质满足环评批复及相关规范要求 (3)由厂家二次深化设计成套供应并负责安装调试 (4)包含实验室废水处理工艺流程图中所有内容 (5)综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 336253.86 | 336253.86
66 | 031001008043 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 66.61 | 129.62 | 8633.99
67 | 031001008044 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 70.39 | 84.97 | 5981.04
本页小计 | [6 empty] | 352480.85
68 | 031001008045 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN75 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 8.06 | 76.15 | 613.77
69 | 031001008046 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 16.85 | 58.93 | 992.97
70 | 031003014013 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN100 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 173.42 | 1040.52
71 | 031301003046 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:125＜DN≤150 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 237.06 | 237.06
72 | 031301003047 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:80＜DN≤100 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 136.41 | 136.41
本页小计 | [6 empty] | 3020.73
73 | 031301003048 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 55.42 | 277.1
74 | 031301002019 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:150＜Dt≤200 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 35.22 | 35.22
75 | 031301002020 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:100＜Dt≤150 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 33.36 | 33.36
76 | 031301002021 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 26.22 | 131.1
77 | 031301005084 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 78.05 | 40.4 | 3153.22
|  | 实验室外给排水 |  |  |  |  | 339914.37
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 124995.08
本页小计 | [6 empty] | 3630
78 | 031001006038 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 173.39 | 136.88 | 23733.62
79 | 031001006039 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 30.43 | 119.53 | 3637.3
80 | 031001006040 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 37.53 | 105.23 | 3949.28
81 | 031001006041 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 0.85 | 82.85 | 70.42
本页小计 | [6 empty] | 31390.62
82 | 031001006042 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10.58 | 73.38 | 776.36
83 | 031001006043 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 50.86 | 136.63 | 6949
84 | 031001006044 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 60.84 | 116.16 | 7067.17
85 | 031001006045 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 87.86 | 95.52 | 8392.39
本页小计 | [6 empty] | 23184.92
86 | 031001006046 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 40.92 | 86 | 3519.12
87 | 031001006047 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 521.45 | 77.6 | 40464.52
88 | 031208002017 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 1.72 | 2502.73 | 4304.7
89 | 031301001041 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN40 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 50.86 | 23.28 | 1184.02
90 | 031301001042 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 60.84 | 17.48 | 1063.48
本页小计 | [6 empty] | 50535.84
91 | 031301001043 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 87.86 | 13.03 | 1144.82
92 | 031301001044 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 40.92 | 9.75 | 398.97
93 | 031301001045 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN15 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 521.45 | 7.31 | 3811.8
94 | 031002001157 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN50 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 193.32 | 3093.12
95 | 031002001158 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN32 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 14 | 89.16 | 1248.24
本页小计 | [6 empty] | 9696.95
96 | 031002001159 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN25 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 62.03 | 434.21
97 | 031002001160 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 43.39 | 86.78
98 | 031002001161 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN15 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 36.06 | 36.06
99 | 031301003049 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 44 | 54.25 | 2387
100 | 031301003050 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 34.9 | 244.3
本页小计 | [6 empty] | 3188.35
101 | 031301002022 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 44 | 25.48 | 1121.12
102 | 031301002023 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 20.27 | 141.89
103 | 031301005085 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 144.76 | 39.62 | 5735.39
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 73503.75
104 | 031001008047 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 36.95 | 124.51 | 4600.64
105 | 031001008048 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 293.9 | 78.58 | 23094.66
本页小计 | [6 empty] | 34693.7
106 | 031001008049 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 184.62 | 60.2 | 11114.12
107 | 031001008050 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 181.02 | 45.91 | 8310.63
108 | 031301003051 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:125＜DN≤150 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 21 | 232.24 | 4877.04
109 | 031301003052 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:80＜DN≤100 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 38 | 133.57 | 5075.66
110 | 031301003053 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:65＜DN≤80 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 106.06 | 1060.6
本页小计 | [6 empty] | 30438.05
111 | 031301003054 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 21 | 54.25 | 1139.25
112 | 031301002024 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:150＜Dt≤200 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 21 | 34.31 | 720.51
113 | 031301002025 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:100＜Dt≤150 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 38 | 32.46 | 1233.48
114 | 031301002026 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 31 | 25.48 | 789.88
115 | 031001011003 | 阻火圈 | (1)名称:阻火圈 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 137.19 | 960.33
116 | 031001011004 | 阻火圈 | (1)名称:阻火圈 (2)规格:DN100 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 80.42 | 804.2
本页小计 | [6 empty] | 5647.65
117 | 031301005086 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 245.4 | 39.62 | 9722.75
|  | 卫生洁具 |  |  |  |  | 141415.54
118 | 031003007002 | 小便器 | (1)名称:感应小便斗 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 29 | 998.12 | 28945.48
119 | 031003003004 | 洗脸盆 | (1)名称:台下盆及感应龙头 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 39 | 988.23 | 38540.97
120 | 031003004002 | 洗涤盆 | (1)名称:拖把池及龙头 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 16 | 506.48 | 8103.68
121 | 031003003005 | 洗脸盆 | (1)名称:残疾人洗手台及感应龙头 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 5 | 1030.8 | 5154
122 | 031003006002 | 大便器 | (1)名称:坐便器 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 62 | 717.18 | 44465.16
本页小计 | [6 empty] | 134932.04
123 | 031003009002 | 烘手器 | (1)名称:烘手机 (2)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 17 | 586.8 | 9975.6
124 | 031003014014 | 给、排水附件 | (1)名称:地漏 (2)规格:DN75 (3)材质:全铜镀铬 (4)附件:含存水弯、内置止水环等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 35 | 147.5 | 5162.5
125 | 031003014015 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN100 (3)材质:铜制 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 15 | 63.08 | 946.2
126 | 031003014016 | 给、排水附件 | (1)名称:水龙头 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 24.39 | 121.95
本页小计 | [6 empty] | 16206.25
合计 | [6 empty] | 1583752.61

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：23栋公共实验实践中心(科研实验)-给排水工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 34271.61 | 34271.61
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 27835.63 | 27835.63
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 6435.98 | 6435.98
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 25243.42 | 25243.42
9.1 | 031401001007 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 25243.42 | 25243.42
9.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 2799.9075 | 6.6 | 18499.38
9.1.2 | 031106-46 | 工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 8.869 | 4.62 | 41.01
本页小计 | [6 empty] | 59515.03
9.1.3 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 26.4327 | 10.58 | 279.96
9.1.4 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 13.7455 | 15.87 | 218.38
9.1.5 | 031106-49 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 234.3284 | 26.45 | 6204.69
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 59515.03
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：23栋公共实验实践中心(科研实验)-给排水工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：23栋公共实验实践中心(科研实验)-给排水工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1643267.64 | 9 | 147894.09
合 计 | [5 empty] | 147894.09

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：23栋公共实验实践中心(科研实验)-给排水工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计