## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：28栋二单元理学院(科研实验)-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 28栋二单元理学院(科研实验)-给排水工程 | 1734381.12 | 33185.19
合计 |  | 1734381.12 | 33185.19
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：28栋二单元理学院(科研实验)-给排水工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1536082.13
1.1 | 实验室内给排水 |  | 1094743.38
1.2 | 实验室外给排水 |  | 441338.75
2 | 措施项目 |  | 55093.21
2.1 | 安全文明施工 |  | 33185.19
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 26953.23
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 6231.96
2.2 | 其他措施项目费 |  | 21908.02
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 143205.78
合计 |  |  | 1734381.12
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：28栋二单元理学院(科研实验)-给排水工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 实验室内给排水 |  |  |  |  | 1094743.38
|  | 地上给排水 |  |  |  |  | 543004.64
|  | 工艺给水系统 |  |  |  |  | 197333.94
1 | 031001006072 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 22.5 | 210.5 | 4736.25
2 | 031001006073 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 581.1 | 136.88 | 79540.97
3 | 031001006074 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 53.84 | 119.53 | 6435.5
本页小计 | [6 empty] | 90712.72
4 | 031001006075 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 94.6 | 105.23 | 9954.76
5 | 031001006076 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 30.16 | 87.79 | 2647.75
6 | 031001006077 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 12.62 | 82.85 | 1045.57
7 | 031001006078 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 51.42 | 73.38 | 3773.2
本页小计 | [6 empty] | 17421.28
8 | 031001006079 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 52 | 95.52 | 4967.04
9 | 031208002022 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 5.28 | 2502.73 | 13214.41
10 | 031301001050 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 52 | 13.03 | 677.56
11 | 031002001176 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN50 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 193.32 | 1933.2
12 | 031002001177 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN25 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 20 | 62.03 | 1240.6
本页小计 | [6 empty] | 22032.81
13 | 031002001178 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 43.39 | 130.17
14 | 031002001179 | 金属阀门 | (1)类型:真空破坏器 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 53.71 | 161.13
15 | 031002001180 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)附件:含截止阀 (5)连接形式:螺纹连接 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 112.83 | 338.49
16 | 031002004006 | 减压器 | (1)名称:可调式减压阀 (2)规格:DN50 (3)材质:不锈钢阀杆与阀瓣、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:螺纹连接 (5)附件配置:含一个铜质截止阀、一个活接头、两个压力表 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)包含给水支管减压阀安装大样图中所有内容 (8)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 6 | 2598.98 | 15593.88
本页小计 | [6 empty] | 16223.67
17 | 031002011009 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN50 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 10 | 1409.19 | 14091.9
18 | 031002011010 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN32 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 26 | 464.74 | 12083.24
19 | 031002011011 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN25 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 3 | 339.72 | 1019.16
20 | 031002011012 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN20 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 278.16 | 278.16
21 | 031002007001 | 不锈钢波纹管 | (1)名称:不锈钢波纹管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 292.03 | 584.06
22 | 031301003068 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 23 | 54.25 | 1247.75
本页小计 | [6 empty] | 29304.27
23 | 031301003069 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 31 | 34.9 | 1081.9
24 | 031301002038 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 23 | 25.48 | 586.04
25 | 031301002039 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 31 | 20.27 | 628.37
26 | 031301005095 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 488.21 | 39.62 | 19342.88
|  | 工艺纯水系统 |  |  |  |  | 126676.67
27 | 031001006080 | 不锈钢管 | (1)名称:316L不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压式接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗、钝化处理 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1076.1 | 92.82 | 99883.6
本页小计 | [6 empty] | 121522.79
28 | 031002001181 | 金属阀门 | (1)类型:隔膜阀 (2)规格:DN25 (3)材质:316L不锈钢 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 14 | 823.21 | 11524.94
29 | 031002001182 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)附件:含截止阀 (5)连接形式:螺纹连接 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 112.83 | 225.66
30 | 031301003070 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 64 | 34.9 | 2233.6
31 | 031301002040 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 64 | 20.27 | 1297.28
32 | 031301005096 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 290.55 | 39.62 | 11511.59
|  | 工艺排水系统 |  |  |  |  | 218994.03
本页小计 | [6 empty] | 26793.07
33 | 031001008061 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 40.22 | 127.23 | 5117.19
34 | 031001008062 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 557.08 | 83.27 | 46388.05
35 | 031001008063 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN75 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 276.94 | 74.45 | 20618.18
36 | 031001008064 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 955.91 | 57.38 | 54850.12
37 | 031208002023 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 15.85 | 2502.73 | 39668.27
本页小计 | [6 empty] | 166641.81
38 | 031003014027 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN100 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 172.65 | 2762.4
39 | 031003014028 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN75 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 17 | 139.65 | 2374.05
40 | 031003014029 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN50 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 101.93 | 101.93
41 | 031003014030 | 给、排水附件 | (1)名称:地漏 (2)规格:DN75 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 19 | 160.82 | 3055.58
42 | 031301003071 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:125＜DN≤150 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 232.24 | 464.48
本页小计 | [6 empty] | 8758.44
43 | 031301003072 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:80＜DN≤100 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 133.57 | 400.71
44 | 031301003073 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:65＜DN≤80 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 106.06 | 212.12
45 | 031301003074 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 255 | 54.25 | 13833.75
46 | 031301002041 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:150＜Dt≤200 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 34.31 | 68.62
47 | 031301002042 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:100＜Dt≤150 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 32.46 | 97.38
本页小计 | [6 empty] | 14612.58
48 | 031301002043 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 257 | 25.48 | 6548.36
49 | 031301005097 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 566.2 | 39.62 | 22432.84
|  | 地下给排水 |  |  |  |  | 551738.74
|  | 工艺给水系统 |  |  |  |  | 2571.86
50 | 031001006081 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4.2 | 211.98 | 890.32
51 | 031001006082 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2.1 | 138.27 | 290.37
本页小计 | [6 empty] | 30161.89
52 | 031001006083 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 8 | 106.44 | 851.52
53 | 031208002024 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 0.05 | 2544.11 | 127.21
54 | 031002001183 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN32 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 90.05 | 90.05
55 | 031301005098 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 7.98 | 40.4 | 322.39
|  | 工艺纯水系统 |  |  |  |  | 188275.09
本页小计 | [6 empty] | 1391.17
56 | 030112001004 | 纯水机组 | (1)名称:纯水机组 (2)主要设备:①纯水制备机组:模块式纯水制备机组，制水速率:500L/h,二级纯水；②纯水储存设备:纯水箱容积:1000L，尖底设计、溢流装置、空气过滤器；③纯水分配系统:纯水分配泵1:H=55m Q=2.0T/h、纯水分配泵2:H=75m Q=2.0T/h、紫外线灭菌装置、除菌过滤器 (3)采用模块化设计,预处理模块包含砂滤、碳滤、软化;纯化主机包含保安滤器、反渗透、控制系统、人机界面整体由厂家二次深化设计成套供应并负责安装调试,根据调试结果对分配系统参数进行调整 (4)包含实验室专项纯水原理图中所有内容 (5)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 152212.56 | 152212.56
57 | 031001006084 | 不锈钢管 | (1)名称:316L不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压式接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗、钝化处理 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 281.46 | 93.99 | 26454.43
58 | 031002001184 | 金属阀门 | (1)类型:隔膜阀 (2)规格:DN25 (3)材质:316L不锈钢 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 823.91 | 4943.46
本页小计 | [6 empty] | 183610.45
59 | 031002001185 | 金属阀门 | (1)类型:背压阀 (2)规格:DN25 (3)材质:316L不锈钢 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 797.32 | 1594.64
60 | 031301005099 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 75.99 | 40.4 | 3070
|  | 工艺排水系统 |  |  |  |  | 360891.79
61 | 031005008004 | 实验废水处理装置 | (1)名称:实验废水处理装置 (2)主要设备:废水处理设备:处理能力:60m3/d;预留总电量20KW.运行重量80t；出水水质满足环评批复及相关规范要求 (3)由厂家二次深化设计成套供应并负责安装调试 (4)包含实验室废水处理工艺流程图中所有内容 (5)综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 336253.86 | 336253.86
62 | 031001008065 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 73.89 | 129.62 | 9577.62
本页小计 | [6 empty] | 350496.12
63 | 031001008066 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 84.19 | 84.97 | 7153.62
64 | 031001008067 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN75 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1.63 | 76.15 | 124.12
65 | 031001008068 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 32.82 | 58.93 | 1934.08
66 | 031003014031 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN100 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 173.42 | 1213.94
67 | 031003014032 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN75 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 140.39 | 140.39
本页小计 | [6 empty] | 10566.15
68 | 031003014033 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN50 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 102.52 | 205.04
69 | 031301003075 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 55.42 | 443.36
70 | 031301002044 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 26.22 | 209.76
71 | 031301005100 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 90 | 40.4 | 3636
|  | 实验室外给排水 |  |  |  |  | 441338.75
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 161679.6
72 | 031001006085 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 125.07 | 136.88 | 17119.58
本页小计 | [6 empty] | 21613.74
73 | 031001006086 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 55.97 | 119.53 | 6690.09
74 | 031001006087 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 14.5 | 105.23 | 1525.84
75 | 031001006088 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 95.08 | 87.79 | 8347.07
76 | 031001006089 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 42 | 82.85 | 3479.7
本页小计 | [6 empty] | 20042.7
77 | 031001006090 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 311.27 | 73.38 | 22840.99
78 | 031001006091 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 36.87 | 95.52 | 3521.82
79 | 031001006092 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 7.6 | 86 | 653.6
80 | 031001006093 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 780.8 | 77.6 | 60590.08
本页小计 | [6 empty] | 87606.49
81 | 031208002025 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 2.44 | 2502.73 | 6106.66
82 | 031301001051 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 36.87 | 13.03 | 480.42
83 | 031301001052 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 7.6 | 9.75 | 74.1
84 | 031301001053 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN15 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 780.8 | 7.31 | 5707.65
85 | 031002001186 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN50 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 193.32 | 3093.12
本页小计 | [6 empty] | 15461.95
86 | 031002001187 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 43.39 | 347.12
87 | 031002001188 | 金属阀门 | (1)类型:真空破坏器 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 53.71 | 107.42
88 | 031002001189 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)附件:含截止阀 (5)连接形式:螺纹连接 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 112.83 | 225.66
89 | 031002004007 | 减压器 | (1)名称:可调式减压阀 (2)规格:DN25 (3)材质:不锈钢阀杆与阀瓣、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:螺纹连接 (5)附件配置:含一个铜质截止阀、一个活接头、两个压力表 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)包含给水支管减压阀安装大样图中所有内容 (8)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 964.13 | 1928.26
本页小计 | [6 empty] | 2608.46
90 | 031002011013 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN25 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 4 | 339.72 | 1358.88
91 | 031301003076 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 26 | 54.25 | 1410.5
92 | 031301003077 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 34.9 | 558.4
93 | 031301003078 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:DN≤20 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 28.16 | 225.28
94 | 031301002045 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 26 | 25.48 | 662.48
本页小计 | [6 empty] | 4215.54
95 | 031301002046 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 20.27 | 486.48
96 | 031301005101 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 356.85 | 39.62 | 14138.4
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 68876.67
97 | 031001008069 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 409.43 | 78.58 | 32173.01
98 | 031001008070 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 235.69 | 45.91 | 10820.53
99 | 031301003079 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:80＜DN≤100 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 88 | 133.57 | 11754.16
本页小计 | [6 empty] | 69372.58
100 | 031301003080 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 54.25 | 1302
101 | 031301002047 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:100＜Dt≤150 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 88 | 32.46 | 2856.48
102 | 031301002048 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 25.48 | 611.52
103 | 031001011006 | 阻火圈 | (1)名称:阻火圈 (2)规格:DN100 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 80.42 | 643.36
104 | 031301005102 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 219.98 | 39.62 | 8715.61
|  | 卫生洁具 |  |  |  |  | 210782.48
105 | 031003007004 | 小便器 | (1)名称:感应小便斗 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 40 | 998.12 | 39924.8
本页小计 | [6 empty] | 54053.77
106 | 031003003008 | 洗脸盆 | (1)名称:台下盆及感应龙头 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 64 | 988.23 | 63246.72
107 | 031003004004 | 洗涤盆 | (1)名称:拖把池及龙头 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 16 | 506.48 | 8103.68
108 | 031003003009 | 洗脸盆 | (1)名称:残疾人洗手台及感应龙头 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 8 | 1030.8 | 8246.4
109 | 031003006004 | 大便器 | (1)名称:坐便器 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 96 | 717.18 | 68849.28
110 | 031003004005 | 洗涤盆 | (1)材质:茶歇区洗涤盆及龙头 (2)包含:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 4 | 829.62 | 3318.48
111 | 031003009004 | 烘手器 | (1)名称:烘手机 (2)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 586.8 | 14083.2
本页小计 | [6 empty] | 165847.76
112 | 031003014034 | 给、排水附件 | (1)名称:地漏 (2)规格:DN50 (3)材质:全铜镀铬 (4)附件:含存水弯、内置止水环等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 48 | 85.73 | 4115.04
113 | 031003014035 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN100 (3)材质:铜制 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 63.08 | 504.64
114 | 031003014036 | 给、排水附件 | (1)名称:水龙头 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 24.39 | 390.24
本页小计 | [6 empty] | 5009.92
合计 | [6 empty] | 1536082.13

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：28栋二单元理学院(科研实验)-给排水工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 33185.19 | 33185.19
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 26953.23 | 26953.23
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 6231.96 | 6231.96
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 21908.02 | 21908.02
9.1 | 031401001009 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 21908.02 | 21908.02
9.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 2469.6187 | 6.6 | 16317.39
9.1.2 | 031106-46 | 工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 10.136 | 4.62 | 46.88
本页小计 | [6 empty] | 55093.21
9.1.3 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 22.7178 | 10.58 | 240.61
9.1.4 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 11.8138 | 15.87 | 187.7
9.1.5 | 031106-49 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 193.1881 | 26.45 | 5115.44
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 55093.21
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：28栋二单元理学院(科研实验)-给排水工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：28栋二单元理学院(科研实验)-给排水工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1591175.34 | 9 | 143205.78
合 计 | [5 empty] | 143205.78

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：28栋二单元理学院(科研实验)-给排水工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计