## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：22栋自控系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 22栋自控系统 | 2294841.02 | 43908.88
合计 |  | 2294841.02 | 43908.88
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：22栋自控系统 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 2039384.72
1.1 | 22栋自控系统 |  | 2039384.72
2 | 措施项目 |  | 65974.01
2.1 | 安全文明施工 |  | 43908.88
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 35663.08
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 8245.8
2.2 | 其他措施项目费 |  | 22065.13
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 189482.29
合计 |  |  | 2294841.02
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：22栋自控系统 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 22栋自控系统 |  |  |  |  | 2039384.72
|  | 中央管理站设备 |  |  |  |  | 1173270.73
1 | 030608005001 | 上位机 | 1.名称:上位机（含配套监控软件） 2.工业计算机、独立显卡、内存容量:8GB；显卡容量:2GB；硬盘容量:1TB、显示器尺寸24英寸、操作系统:window11专业版，配置组态软件、设备附带备用电源，供电时间不小于0.5小时 3.含操作站、鼠标、键盘、打印机等、操作站尺寸:900*600*1200 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 175851.91 | 175851.91
2 | 030404013001 | 人机界面 | 1.名称:人机界面 2.液晶彩色10寸宽屏、电源:24V.DC、接口:串口/MPI/PROFIBUS DP、以太网、USB 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 11 | 3139.39 | 34533.29
3 | 030402011200 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-22B01) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 11174.79 | 11174.79
本页小计 | [6 empty] | 221559.99
4 | 030402011201 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-22301) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 24900.46 | 24900.46
5 | 030402011202 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-22401) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 34914.62 | 34914.62
6 | 030402011203 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-22501) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 34914.62 | 34914.62
7 | 030402011204 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-22601) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 31688.95 | 31688.95
8 | 030402011205 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-22701) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 31688.95 | 31688.95
本页小计 | [6 empty] | 158107.6
9 | 030402011206 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-22801) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 31688.95 | 31688.95
10 | 030402011207 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-22901) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 11174.79 | 11174.79
11 | 030402011208 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-221001) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 32955.33 | 32955.33
12 | 030402011209 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-221101) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 32955.33 | 32955.33
13 | 030402011210 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-221102) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 31702.23 | 31702.23
14 | 030402011211 | 成套配电箱 | 1.名称:变风量阀电源箱 2.安装方式:明装 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 8 | 2583.5 | 20668
本页小计 | [6 empty] | 161144.63
15 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.16口10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)、通讯速率:楼层的100Mbit/s、中央管理站的为1000Mbit/s、电源:220V.AC 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 10 | 3029.48 | 30294.8
16 | 030501016001 | 网关 | 1.网关 2.电源电压:24V.DC、接口:2个网口,4个RS485接口、网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX、Modbus寄存器个数:1024点 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 4464.96 | 4464.96
17 | 030501016002 | 网关 | 1.变风量阀专用网关 2.电源电压:24V.DC、接口:2路/4路网络接口、ModbusRTU协议转换(须与变风量阀通讯协议一致) 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 4 | 4464.96 | 17859.84
18 | 030503005002 | 传感器 | 1.风道温湿度传感器 2.温度:量程: -40℃~70℃;精度: ±0.5℃、湿度:量程: 0~95%RH, 无冷凝;精度: ±3%、输出信号:0~10V、电源电压:24V.DC、附带安装附件 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 45 | 580.36 | 26116.2
19 | 030503005003 | 传感器 | 1.管道静压传感器 2.量程: 0~2000Pa;精度: ±1.5Pa、输出信号:0~10V、电源电压:24V.DC、附带安装附件 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 29 | 509.57 | 14777.53
本页小计 | [6 empty] | 93513.33
20 | 030413013040 | 房间控制按钮 | 1.房间控制按钮 2.输出无源干接点信号 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 只 | 40 | 73.67 | 2946.8
21 | 030413013041 | 紧急排风按钮 | 1.紧急排风按钮 2.输出无源干接点信号 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 只 | 11 | 73.67 | 810.37
22 | 030503005004 | 传感器 | 1.位移传感器 2.带3m长,直径0.75mm²的三芯电缆、测量方式:卷筒结构的精密电位计探测移动窗的位置、动作次数:大于1,000,000次 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 126 | 1111.34 | 140028.84
23 | 030503005005 | 传感器 | 1.红外区域传感器 2.电源:12-24VDC、最大区域4m(宽),3m(深)、检测模式:移动探测、信号输出:标准继电器输出、辐射角度:水平120°,垂直80° 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 126 | 664.43 | 83718.18
24 | 030413013042 | 通风柜控制面板 | 1.通风柜控制面板 2.电源电压:5 VDC、屏幕尺寸:4.3 英寸彩色液晶触摸屏、外形尺寸:140x86x20mm、中文,英文或其它指定文字显示、安装位置:通风柜正面框架上,表面安装 或嵌入式安装 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 126 | 1474.52 | 185789.52
本页小计 | [6 empty] | 413293.71
25 | 030506003001 | 气体检测报警器 | 1.气体检测报警器 2.电化学式,自带声光报警功能、检测气体:氧气、量程:0-25%Vol;准确度:±3%FS、供电电压:24V.DC、防护等级:IP65 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 328.16 | 328.16
26 | 030413013043 | 压差开关 | 1.压差开关 2.量程: 50~500Pa, 可调整、输出信号:数字量无源触点信号、附带安装附件 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 61 | 356.61 | 21753.21
27 | 030413013044 | 风阀控制开关 | 1.风阀控制开关 2.输出无源干接点信号 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 43 | 197.79 | 8504.97
28 | 030413013045 | 防冻开关 | 1.防冻开关 2.测量范围:-5℃~15℃,可手动设置,带手动复位、输出信号:数字量无源触点信号、感温原件长度:6米 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 15 | 496.12 | 7441.8
29 | 030503014001 | 其他传感器及变送器 | 1.管道温湿度变送器 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 21 | 1672.13 | 35114.73
30 | 030503014002 | 其他传感器及变送器 | 1.压力变送器 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 22 | 1524.35 | 33535.7
31 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.过滤器压差开关 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 22 | 421.62 | 9275.64
本页小计 | [6 empty] | 115954.21
32 | 030601002006 | 压力仪表 | 1.风机压差开关 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 23 | 421.62 | 9697.26
|  | 控制线缆及其他材料 |  |  |  |  | 848359.3
33 | 030412003015 | 桥架 | 1.名称:室内电缆桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢喷塑 4.附件:含盖板、三通、弯头、隔板、伸缩节等附件，接地母线通长敷设 5.防火、防腐要求:除锈、刷油等 6.附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 7.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 850.55 | 180.36 | 153405.2
34 | 030412003016 | 桥架 | 1.名称:屋顶电缆桥架 2.规格:200*100 3.材质:不锈钢 4.附件:含盖板、三通、弯头、隔板、伸缩节等附件，接地母线通长敷设 5.防火、防腐要求:除锈、刷油等 6.附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 7.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 134 | 368.75 | 49412.5
35 | 030412001128 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1109.85 | 14.82 | 16447.98
本页小计 | [6 empty] | 228962.94
36 | 030412001129 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 6138.02 | 27.84 | 170882.48
37 | 030412001130 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 90.25 | 19.33 | 1744.53
38 | 030412001131 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 154.24 | 32.62 | 5031.31
39 | 031301001056 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN20 3.附属工作:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复、恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1109.85 | 7.31 | 8113
40 | 031301001057 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN25 3.附属工作:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复、恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 90.25 | 9.75 | 879.94
41 | 030412004037 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 25509.48 | 6.08 | 155097.64
本页小计 | [6 empty] | 341748.9
42 | 030409001072 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJYP-3*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 547.43 | 10.41 | 5698.75
43 | 030409001073 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJYP-4*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 15468.14 | 11.89 | 183916.18
44 | 030409001074 | 电力电缆 | 1.名称:NH-YJYP-4*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 240.49 | 12.82 | 3083.08
45 | 030409001075 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-2*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3525.91 | 8.67 | 30569.64
46 | 030409001076 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10.78 | 11.79 | 127.1
47 | 030409001077 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-6*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 841.79 | 14.9 | 12542.67
48 | 030409001078 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-8*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10.78 | 18.02 | 194.26
49 | 030412004038 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYSP-4*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1837.55 | 12.6 | 23153.13
本页小计 | [6 empty] | 259284.81
50 | 030412004039 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZR-RVVP-3*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 441 | 9 | 3969
51 | 030412004040 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZR-RVSP-2*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 441 | 7.26 | 3201.66
52 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:6芯多模光纤 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 360 | 9.46 | 3405.6
53 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:Cat6-UTP 3.敷设方式:管内/线槽内敷设 4.附属工作:含水晶头及压制安装 5.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1890.5 | 5.05 | 9547.03
54 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 链路 | 22 | 6.51 | 143.22
55 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:网络跳线 2.规格:六类RJ45跳线2米 3.附属工作:含标签标记 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 条 | 22 | 19.16 | 421.52
56 | 030412006010 | 接线盒 | 1.接线盒 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 629 | 11.72 | 7371.88
本页小计 | [6 empty] | 28059.91
|  | 调试 |  |  |  |  | 17754.69
57 | 030503007001 | 分系统调试 | 1.名称:自控系统调试 2.规格:本单位工程涉及的本系统相关调试所有内容 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 系统 | 1 | 17754.69 | 17754.69
本页小计 | [6 empty] | 17754.69
合计 | [6 empty] | 2039384.72

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：22栋自控系统 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 43908.88 | 43908.88
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 35663.08 | 35663.08
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 8245.8 | 8245.8
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 22065.13 | 22065.13
9.1 | AB001007 | 脚手架费 |  | 100元 | 1 | 22065.13 | 22065.13
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 4148.7243 | 4.62 | 19187.42
9.1.2 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 317.5332 | 4.62 | 1468.55
本页小计 | [6 empty] | 65974.01
9.1.3 | 031106-46 | 工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 247.8451 | 4.62 | 1146.25
9.1.4 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 13.9455 | 10.58 | 147.7
9.1.5 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 7.2519 | 15.87 | 115.21
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 65974.01
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：22栋自控系统 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：22栋自控系统 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 2105358.73 | 9 | 189482.29
合 计 | [5 empty] | 189482.29

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：22栋自控系统 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计