## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：26栋自控系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 26栋自控系统 | 2787215.17 | 53329.84
合计 |  | 2787215.17 | 53329.84
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：26栋自控系统 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 2480561.08
1.1 | 26栋自控系统 |  | 2480561.08
2 | 措施项目 |  | 76517.06
2.1 | 安全文明施工 |  | 53329.84
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 43314.85
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 10014.99
2.2 | 其他措施项目费 |  | 23187.22
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 230137.03
合计 |  |  | 2787215.17
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：26栋自控系统 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 26栋自控系统 |  |  |  |  | 2480561.08
|  | 中央管理站设备 |  |  |  |  | 1573552.62
1 | 030608005003 | 上位机 | 1.名称:上位机（含配套监控软件） 2.工业计算机、独立显卡、内存容量:8GB；显卡容量:2GB；硬盘容量:1TB、显示器尺寸24英寸、操作系统:window11专业版，配置组态软件、设备附带备用电源，供电时间不小于0.5小时 3.含操作站、鼠标、键盘、打印机等、操作站尺寸:900*600*1200 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 175851.91 | 175851.91
2 | 030404013003 | 人机界面 | 1.名称:人机界面 2.液晶彩色10寸宽屏、电源:24V.DC、接口:串口/MPI/PROFIBUS DP、以太网、USB 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 24 | 3139.39 | 75345.36
3 | 030402011231 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26B01) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 11174.79 | 11174.79
本页小计 | [6 empty] | 262372.06
4 | 030402011232 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26101) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 22991.61 | 22991.61
5 | 030402011233 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26102) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 24242.05 | 24242.05
6 | 030402011234 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26201) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 27085.41 | 27085.41
7 | 030402011235 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26301) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 22991.61 | 22991.61
8 | 030402011236 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26302) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 27085.41 | 27085.41
本页小计 | [6 empty] | 124396.09
9 | 030402011237 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26401) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 24242.05 | 24242.05
10 | 030402011238 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26402) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 27085.41 | 27085.41
11 | 030402011239 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26501) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 24242.05 | 24242.05
12 | 030402011240 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26502) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 27085.41 | 27085.41
13 | 030402011241 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26601) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 24242.05 | 24242.05
本页小计 | [6 empty] | 126896.97
14 | 030402011242 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26602) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 27085.41 | 27085.41
15 | 030402011243 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26701) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 24242.05 | 24242.05
16 | 030402011244 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26702) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 27085.41 | 27085.41
17 | 030402011245 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26801) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 24242.05 | 24242.05
18 | 030402011246 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26802) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 27085.41 | 27085.41
本页小计 | [6 empty] | 129740.33
19 | 030402011247 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26901) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 22991.61 | 22991.61
20 | 030402011248 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26902) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 39188.95 | 39188.95
21 | 030402011249 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-261001) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 22991.61 | 22991.61
22 | 030402011250 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-261002) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 39188.95 | 39188.95
23 | 030402011251 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26W401) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 16431.43 | 16431.43
本页小计 | [6 empty] | 140792.55
24 | 030402011252 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26W402) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 16431.43 | 16431.43
25 | 030402011253 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26W01) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 43420.81 | 43420.81
26 | 030402011254 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-26W02) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 28904 | 28904
27 | 030402011255 | 成套配电箱 | 1.名称:变风量阀电源箱 2.安装方式:明装 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 5 | 2583.5 | 12917.5
28 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.16口10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)、通讯速率:楼层的100Mbit/s、中央管理站的为1000Mbit/s、电源:220V.AC 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 15 | 3029.48 | 45442.2
本页小计 | [6 empty] | 147115.94
29 | 030501016005 | 网关 | 1.网关 2.电源电压:24V.DC、接口:2个网口,4个RS485接口、网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX、Modbus寄存器个数:1024点 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 12 | 4464.96 | 53579.52
30 | 030501016006 | 网关 | 1.变风量阀专用网关 2.电源电压:24V.DC、接口:2路/4路网络接口、ModbusRTU协议转换(须与变风量阀通讯协议一致) 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 6 | 4464.96 | 26789.76
31 | 030503005013 | 传感器 | 1.风道温湿度传感器 2.温度:量程: -40℃~70℃;精度: ±0.5℃、湿度:量程: 0~95%RH, 无冷凝;精度: ±3%、输出信号:0~10V、电源电压:24V.DC、附带安装附件 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 60 | 580.36 | 34821.6
32 | 030503005014 | 传感器 | 1.管道静压传感器 2.量程: 0~2000Pa;精度: ±1.5Pa、输出信号:0~10V、电源电压:24V.DC、附带安装附件 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 46 | 509.57 | 23440.22
33 | 030413013052 | 房间控制按钮 | 1.房间控制按钮 2.输出无源干接点信号 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 只 | 87 | 73.67 | 6409.29
34 | 030413013053 | 紧急排风按钮 | 1.紧急排风按钮 2.输出无源干接点信号 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 只 | 34 | 73.67 | 2504.78
本页小计 | [6 empty] | 147545.17
35 | 030503005015 | 传感器 | 1.位移传感器 2.带3m长,直径0.75mm²的三芯电缆、测量方式:卷筒结构的精密电位计探测移动窗的位置、动作次数:大于1,000,000次 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 78 | 1111.34 | 86684.52
36 | 030503005016 | 传感器 | 1.红外区域传感器 2.电源:12-24VDC、最大区域4m(宽),3m(深)、检测模式:移动探测、信号输出:标准继电器输出、辐射角度:水平120°,垂直80° 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 78 | 664.43 | 51825.54
37 | 030413013054 | 通风柜控制面板 | 1.通风柜控制面板 2.电源电压:5 VDC、屏幕尺寸:4.3 英寸彩色液晶触摸屏、外形尺寸:140x86x20mm、中文,英文或其它指定文字显示、安装位置:通风柜正面框架上,表面安装 或嵌入式安装 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 78 | 1474.52 | 115012.56
38 | 030506003002 | 气体检测报警器 | 1.气体检测报警器 2.电化学式,自带声光报警功能、检测气体:氧气、量程:0-25%Vol;准确度:±3%FS、供电电压:24V.DC、防护等级:IP65 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 328.16 | 328.16
39 | 030413013055 | 压差开关 | 1.压差开关 2.量程: 50~500Pa, 可调整、输出信号:数字量无源触点信号、附带安装附件 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 94 | 356.61 | 33521.34
本页小计 | [6 empty] | 287372.12
40 | 030413013056 | 防冻开关 | 1.防冻开关 2.测量范围:-5℃~15℃,可手动设置,带手动复位、输出信号:数字量无源触点信号、感温原件长度:6米 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 20 | 496.12 | 9922.4
41 | 030503014005 | 其他传感器及变送器 | 1.管道温湿度变送器 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 60 | 1672.13 | 100327.8
42 | 030503014006 | 其他传感器及变送器 | 1.压力变送器 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 40 | 1524.35 | 60974
43 | 030503014007 | 其他传感器及变送器 | 1.管道压力变送器 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 1 | 1524.35 | 1524.35
44 | 030601002009 | 压力仪表 | 1.过滤器压差开关 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 41 | 421.62 | 17286.42
45 | 030601002010 | 压力仪表 | 1.风机压差开关 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 41 | 421.62 | 17286.42
|  | 控制线缆及其他材料 |  |  |  |  | 889253.77
本页小计 | [6 empty] | 207321.39
46 | 030412003019 | 桥架 | 1.名称:室内电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:碳钢喷塑 4.附件:含盖板、三通、弯头、隔板、伸缩节等附件，接地母线通长敷设 5.防火、防腐要求:除锈、刷油等 6.附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 7.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 16.72 | 140.11 | 2342.64
47 | 030412003020 | 桥架 | 1.名称:室内电缆桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢喷塑 4.附件:含盖板、三通、弯头、隔板、伸缩节等附件，接地母线通长敷设 5.防火、防腐要求:除锈、刷油等 6.附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 7.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 404.04 | 195.24 | 78884.77
48 | 030412003021 | 桥架 | 1.名称:屋顶电缆桥架 2.规格:200*100 3.材质:不锈钢 4.附件:含盖板、三通、弯头、隔板、伸缩节等附件，接地母线通长敷设 5.防火、防腐要求:除锈、刷油等 6.附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 7.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 155.52 | 368.75 | 57348
本页小计 | [6 empty] | 138575.41
49 | 030412001136 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2583.2 | 14.82 | 38283.02
50 | 030412001137 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 333.4 | 19.33 | 6444.62
51 | 030412001138 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 5906.88 | 27.84 | 164447.54
52 | 030412001139 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 233.67 | 32.62 | 7622.32
53 | 031301001060 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN20 3.附属工作:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复、恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2583.2 | 7.31 | 18883.19
54 | 031301001061 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN25 3.附属工作:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复、恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 333.4 | 9.75 | 3250.65
本页小计 | [6 empty] | 238931.34
55 | 030412004045 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 8809.83 | 6.08 | 53563.77
56 | 030409001086 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJYP-3*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1758.88 | 10.41 | 18309.94
57 | 030409001087 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJYP-4*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 20240.29 | 11.89 | 240657.05
58 | 030409001088 | 电力电缆 | 1.名称:NH-YJYP-4*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 200 | 12.82 | 2564
59 | 030409001089 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-2*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 9754.36 | 8.67 | 84570.3
60 | 030409001090 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 20.54 | 11.79 | 242.17
61 | 030409001091 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-6*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3422.3 | 14.9 | 50992.27
62 | 030409001092 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-8*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 20.54 | 18.02 | 370.13
本页小计 | [6 empty] | 451269.63
63 | 030412004046 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYSP-4*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 517.61 | 12.6 | 6521.89
64 | 030412004047 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZR-RVVP-3*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 273 | 9 | 2457
65 | 030412004048 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZR-RVSP-2*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 273 | 7.26 | 1981.98
66 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称:6芯多模光纤 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 450 | 9.46 | 4257
67 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:Cat6-UTP 3.敷设方式:管内/线槽内敷设 4.附属工作:含水晶头及压制安装 5.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 6890.5 | 5.05 | 34797.03
68 | 030502017004 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 链路 | 51 | 6.51 | 332.01
本页小计 | [6 empty] | 50346.91
69 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:网络跳线 2.规格:六类RJ45跳线2米 3.附属工作:含标签标记 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 条 | 51 | 19.16 | 977.16
70 | 030412006012 | 接线盒 | 1.接线盒 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 781 | 11.72 | 9153.32
|  | 调试 |  |  |  |  | 17754.69
71 | 030503007003 | 分系统调试 | 1.名称:自控系统调试 2.规格:本单位工程涉及的本系统相关调试所有内容 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 系统 | 1 | 17754.69 | 17754.69
本页小计 | [6 empty] | 27885.17
合计 | [6 empty] | 2480561.08

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：26栋自控系统 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 53329.84 | 53329.84
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 43314.85 | 43314.85
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 10014.99 | 10014.99
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 23187.22 | 23187.22
9.1 | AB001008 | 脚手架费 |  | 100元 | 1 | 23187.22 | 23187.22
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 4091.1589 | 4.62 | 18921.26
9.1.2 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 389.6811 | 4.62 | 1802.25
本页小计 | [6 empty] | 76517.06
9.1.3 | 031106-46 | 工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 499.4298 | 4.62 | 2309.83
9.1.4 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 8.1627 | 10.58 | 86.45
9.1.5 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 4.2448 | 15.87 | 67.43
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 76517.06
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：26栋自控系统 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：26栋自控系统 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 2557078.14 | 9 | 230137.03
合 计 | [5 empty] | 230137.03

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：26栋自控系统 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计