## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：28栋自控系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 28栋自控系统 | 2745247.34 | 52023.3
合计 |  | 2745247.34 | 52023.3
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：28栋自控系统 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 2442408.58
1.1 | 28栋自控系统 |  | 2442408.58
2 | 措施项目 |  | 76166.96
2.1 | 安全文明施工 |  | 52023.3
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 42253.67
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 9769.63
2.2 | 其他措施项目费 |  | 24143.66
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 226671.8
合计 |  |  | 2745247.34
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：28栋自控系统 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 28栋自控系统 |  |  |  |  | 2442408.58
|  | 中央管理站设备 |  |  |  |  | 1592444.27
1 | 030608005004 | 上位机 | 1.名称:上位机（含配套监控软件） 2.工业计算机、独立显卡、内存容量:8GB；显卡容量:2GB；硬盘容量:1TB、显示器尺寸24英寸、操作系统:window11专业版，配置组态软件、设备附带备用电源，供电时间不小于0.5小时 3.含操作站、鼠标、键盘、打印机等、操作站尺寸:900*600*1200 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 175851.91 | 175851.91
2 | 030404013004 | 人机界面 | 1.名称:人机界面 2.液晶彩色10寸宽屏、电源:24V.DC、接口:串口/MPI/PROFIBUS DP、以太网、USB 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 15 | 3139.39 | 47090.85
3 | 030402011256 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28B01) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 11174.79 | 11174.79
本页小计 | [6 empty] | 234117.55
4 | 030402011257 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28101) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 25832.32 | 25832.32
5 | 030402011258 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28102) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 22991.61 | 22991.61
6 | 030402011259 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28301) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 23923.47 | 23923.47
7 | 030402011260 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28302) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 25832.32 | 25832.32
8 | 030402011261 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28401) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 25832.32 | 25832.32
本页小计 | [6 empty] | 124412.04
9 | 030402011262 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28501) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 25832.32 | 25832.32
10 | 030402011263 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28601) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 25832.32 | 25832.32
11 | 030402011264 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28701) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 25832.32 | 25832.32
12 | 030402011265 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28801) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 25832.32 | 25832.32
13 | 030402011266 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28901) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 25832.32 | 25832.32
本页小计 | [6 empty] | 129161.6
14 | 030402011267 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-281001) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 25832.32 | 25832.32
15 | 030402011268 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28W1002) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 20156.21 | 20156.21
16 | 030402011269 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28W01) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 31046.48 | 31046.48
17 | 030402011270 | 成套配电箱 | 1.名称:PLC控制柜(PLC-28W02) 2.PLC控制柜尺寸柜内模块，PLC控制柜内模块根据点位表需求进行配置 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 31046.48 | 31046.48
18 | 030402011271 | 成套配电箱 | 1.名称:变风量阀电源箱 2.安装方式:明装 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 9 | 2503.47 | 22531.23
本页小计 | [6 empty] | 130612.72
19 | 030501015004 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.16口10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)、通讯速率:楼层的100Mbit/s、中央管理站的为1000Mbit/s、电源:220V.AC 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 16 | 3029.48 | 48471.68
20 | 030501016007 | 网关 | 1.网关 2.电源电压:24V.DC、接口:2个网口,4个RS485接口、网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX、Modbus寄存器个数:1024点 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 9 | 4464.96 | 40184.64
21 | 030501016008 | 网关 | 1.变风量阀专用网关 2.电源电压:24V.DC、接口:2路/4路网络接口、ModbusRTU协议转换(须与变风量阀通讯协议一致) 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 9 | 4464.96 | 40184.64
22 | 030503005019 | 传感器 | 1.风道温湿度传感器 2.温度:量程: -40℃~70℃;精度: ±0.5℃、湿度:量程: 0~95%RH, 无冷凝;精度: ±3%、输出信号:0~10V、电源电压:24V.DC、附带安装附件 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 33 | 580.36 | 19151.88
23 | 030503005020 | 传感器 | 1.管道静压传感器 2.量程: 0~2000Pa;精度: ±1.5Pa、输出信号:0~10V、电源电压:24V.DC、附带安装附件 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 23 | 509.57 | 11720.11
本页小计 | [6 empty] | 159712.95
24 | 030413013057 | 房间控制按钮 | 1.房间控制按钮 2.输出无源干接点信号 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 只 | 30 | 73.67 | 2210.1
25 | 030413013058 | 紧急排风按钮 | 1.紧急排风按钮 2.输出无源干接点信号 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 只 | 10 | 73.67 | 736.7
26 | 030503005021 | 传感器 | 1.位移传感器 2.带3m长,直径0.75mm²的三芯电缆、测量方式:卷筒结构的精密电位计探测移动窗的位置、动作次数:大于1,000,000次 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 208 | 1111.34 | 231158.72
27 | 030503005022 | 传感器 | 1.红外区域传感器 2.电源:12-24VDC、最大区域4m(宽),3m(深)、检测模式:移动探测、信号输出:标准继电器输出、辐射角度:水平120°,垂直80° 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 208 | 664.43 | 138201.44
28 | 030413013059 | 通风柜控制面板 | 1.通风柜控制面板 2.电源电压:5 VDC、屏幕尺寸:4.3 英寸彩色液晶触摸屏、外形尺寸:140x86x20mm、中文,英文或其它指定文字显示、安装位置:通风柜正面框架上,表面安装 或嵌入式安装 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 208 | 1474.52 | 306700.16
本页小计 | [6 empty] | 679007.12
29 | 030413013060 | 压差开关 | 1.压差开关 2.量程: 50~500Pa, 可调整、输出信号:数字量无源触点信号、附带安装附件 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 48 | 356.61 | 17117.28
30 | 030413013061 | 防冻开关 | 1.防冻开关 2.测量范围:-5℃~15℃,可手动设置,带手动复位、输出信号:数字量无源触点信号、感温原件长度:6米 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 11 | 496.12 | 5457.32
31 | 030503014008 | 其他传感器及变送器 | 1.管道温湿度变送器 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 33 | 1672.13 | 55180.29
32 | 030503014009 | 其他传感器及变送器 | 1.压力变送器 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 24 | 1524.35 | 36584.4
33 | 030601002011 | 压力仪表 | 1.过滤器压差开关 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 25 | 421.62 | 10540.5
34 | 030601002012 | 压力仪表 | 1.风机压差开关 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 25 | 421.62 | 10540.5
|  | 控制线缆及其他材料 |  |  |  |  | 832209.62
本页小计 | [6 empty] | 135420.29
35 | 030412003022 | 桥架 | 1.名称:室内电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:碳钢喷塑 4.附件:含盖板、三通、弯头、隔板、伸缩节等附件，接地母线通长敷设 5.防火、防腐要求:除锈、刷油等 6.附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 7.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 16.72 | 140.11 | 2342.64
36 | 030412003023 | 桥架 | 1.名称:室内电缆桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢喷塑 4.附件:含盖板、三通、弯头、隔板、伸缩节等附件，接地母线通长敷设 5.防火、防腐要求:除锈、刷油等 6.附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 7.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1112.85 | 180.36 | 200713.63
37 | 030412003024 | 桥架 | 1.名称:屋顶电缆桥架 2.规格:200*100 3.材质:不锈钢 4.附件:含盖板、三通、弯头、隔板、伸缩节等附件，接地母线通长敷设 5.防火、防腐要求:除锈、刷油等 6.附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 7.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 100.23 | 368.75 | 36959.81
本页小计 | [6 empty] | 240016.08
38 | 030412001140 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1018.5 | 14.82 | 15094.17
39 | 030412001141 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 220 | 19.33 | 4252.6
40 | 030412001142 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3571.16 | 27.84 | 99421.09
41 | 030412001143 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1043.25 | 32.62 | 34030.82
42 | 031301001062 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN20 3.附属工作:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复、恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1018.5 | 7.31 | 7445.24
43 | 031301001063 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN25 3.附属工作:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复、恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 220 | 9.75 | 2145
本页小计 | [6 empty] | 162388.92
44 | 030412004049 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 31826.82 | 6.08 | 193507.07
45 | 030409001093 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJYP-3*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 956.04 | 10.41 | 9952.38
46 | 030409001094 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJYP-4*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1824.61 | 11.89 | 21694.61
47 | 030409001095 | 电力电缆 | 1.名称:NH-YJYP-4*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 200 | 12.82 | 2564
48 | 030409001096 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-2*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 5433.74 | 8.67 | 47110.53
49 | 030409001097 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 20.54 | 11.79 | 242.17
50 | 030409001098 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-6*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4104.11 | 14.9 | 61151.24
51 | 030409001099 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-8*1.0 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 20.54 | 18.02 | 370.13
本页小计 | [6 empty] | 336592.13
52 | 030412004050 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYSP-2*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2491.77 | 7.81 | 19460.72
53 | 030412004051 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYSP-4*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1837.55 | 12.25 | 22509.99
54 | 030412004052 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZR-RVVP-3*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 728 | 12.25 | 8918
55 | 030412004053 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZR-RVSP-2*1.0 3.附属工作:线缆通道防火、防水封堵，焊压铜接线端子 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 728 | 7.26 | 5285.28
56 | 030502005004 | 光缆 | 1.名称:6芯多模光纤 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 450 | 9.46 | 4257
57 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:Cat6-UTP 3.敷设方式:管内/线槽内敷设 4.附属工作:含水晶头及压制安装 5.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4890.5 | 5.05 | 24697.03
本页小计 | [6 empty] | 85128.02
58 | 030502017005 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 链路 | 41 | 6.51 | 266.91
59 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称:网络跳线 2.规格:六类RJ45跳线2米 3.附属工作:含标签标记 4.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 条 | 41 | 19.16 | 785.56
60 | 030412006013 | 接线盒 | 1.接线盒 2.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 600 | 11.72 | 7032
|  | 调试 |  |  |  |  | 17754.69
61 | 030503007004 | 分系统调试 | 1.名称:自控系统调试 2.规格:本单位工程涉及的本系统相关调试所有内容 3.增加费:综合考虑管井、地下室增加费/高层建筑增加费、操作高度增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 系统 | 1 | 17754.69 | 17754.69
本页小计 | [6 empty] | 25839.16
合计 | [6 empty] | 2442408.58

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：28栋自控系统 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 52023.3 | 52023.3
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 42253.67 | 42253.67
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 9769.63 | 9769.63
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 | 24143.66 | 24143.66
8.1 | AB001009 | 脚手架费 |  | 100元 | 1 | 24143.66 | 24143.66
8.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 4447.2538 | 4.62 | 20568.06
8.1.2 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 417.736 | 4.62 | 1931.98
本页小计 | [6 empty] | 76166.96
8.1.3 | 031106-46 | 工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 284.3776 | 4.62 | 1315.21
8.1.4 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 17.4195 | 10.58 | 184.5
8.1.5 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 9.0584 | 15.87 | 143.91
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 76166.96
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：28栋自控系统 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：28栋自控系统 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 2518575.54 | 9 | 226671.8
合 计 | [5 empty] | 226671.8

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：28栋自控系统 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计