## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 | 3466022.58 | 66230.73
合计 |  | 3466022.58 | 66230.73
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 3101356.85
1.1 | 供气系统 |  | 3101356.85
2 | 措施项目 |  | 78480.38
2.1 | 安全文明施工 |  | 66230.73
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 53776.3
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 12454.43
2.2 | 其他措施项目费 |  | 12249.65
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 286185.35
合计 |  |  | 3466022.58
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 供气系统 |  |  |  |  | 3101356.85
1 | 031001006008 | 不锈钢管 | (1)名称:SS316L/BA不锈钢管3/4 (2)规格:φ19.05*1.65mm (3)连接方式:无缝焊接 (4)含管件、套管、管夹、成品支吊架制作安装、色环、文字标识、标签、管道吹扫、气压试验、泄露性试验等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 434.56 | 178.3 | 77482.05
2 | 031001006009 | 不锈钢管 | (1)名称:SS316L/BA不锈钢管1/2 (2)规格:φ12.7*1.24mm (3)连接方式:无缝焊接 (4)含管件、套管、管夹、成品支吊架制作安装、色环、文字标识、标签、管道吹扫、气压试验、泄露性试验等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1219.86 | 154.78 | 188809.93
3 | 031001006010 | 不锈钢管 | (1)名称:SS316L/BA不锈钢管1/4 (2)规格:φ6.35*0.89mm (3)连接方式:无缝焊接 (4)含管件、套管、管夹、成品支吊架制作安装、色环、文字标识、标签、管道吹扫、气压试验、泄露性试验等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 3357.5 | 124.32 | 417404.4
本页小计 | [6 empty] | 683696.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 031001006011 | 不锈钢管 | (1)名称:SS316L/BA不锈钢管3/8 (2)规格:φ9.53*0.89mm (3)连接方式:无缝焊接 (4)含管件、套管、管夹、成品支吊架制作安装、色环、文字标识、标签、管道吹扫、气压试验、泄露性试验等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 35.19 | 141.04 | 4963.2
5 | 031002004001 | 减压器 | (1)名称:二级减压集成面板1/4" (2)含球阀、调压阀、压力表等配套附件 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 组 | 330 | 2351.28 | 775922.4
6 | 031002001013 | 金属阀门 | (1)名称:SS316L/BA不锈钢球阀1/4" (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 421 | 317.91 | 133840.11
7 | 031002001014 | 金属阀门 | (1)名称:SS316L/BA不锈钢终端接头1/4" (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 421 | 111.45 | 46920.45
8 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:无线泄漏侦测探头 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 87 | 3033.17 | 263885.79
本页小计 | [6 empty] | 1225531.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030404001005 | 特气安全输送架 | (1)名称:Ar特气安全输送架（每套双瓶位） (2)规格:750*565*2050mm (3)不含气体钢瓶及气体,含架体、专用阀门、控制操作系统、压力自动切换、低压警报、自动吹扫、固定件等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 50912.26 | 203649.04
10 | 030404001006 | 特气安全输送架 | (1)名称:He特气安全输送架（每套双瓶位） (2)规格:750*565*2050mm (3)不含气体钢瓶及气体,含架体、专用阀门、控制操作系统、压力自动切换、低压警报、自动吹扫、固定件等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 50912.26 | 203649.04
11 | 030404001007 | 特气安全输送架 | (1)名称:CO2特气安全输送架（每套双瓶位） (2)规格:750*565*2050mm (3)不含气体钢瓶及气体,含架体、专用阀门、控制操作系统、压力自动切换、低压警报、自动吹扫、固定件等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 7 | 50912.26 | 356385.82
12 | 030404001008 | 特气安全输送架 | (1)名称:N2特气安全输送架（每套双瓶位） (2)规格:750*565*2050mm (3)不含气体钢瓶及气体,含架体、专用阀门、控制操作系统、压力自动切换、低压警报、自动吹扫、固定件等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 50912.26 | 203649.04
本页小计 | [6 empty] | 967332.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030404001009 | 特气安全输送架 | (1)名称:PN2动力气架（每套单瓶位） (2)规格:450*500*1800mm (3)不含气体钢瓶及气体,含配套高压软管、钢瓶接头，喷塑箱体，带钢瓶固定架等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 19938.81 | 59816.43
14 | 030404001010 | 特气安全输送架 | (1)名称:气瓶柜（每套双瓶位） (2)不含气体钢瓶及气体 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 6664.47 | 26657.88
15 | 030404001011 | 控制器 | (1)名称:数据采集器 (2)含控制器、端口、电源、7寸TFT彩屏显示等 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 10057.09 | 30171.27
16 | 030404001012 | 实验室智慧物联网管理系统 | (1)名称:实验室智慧物联网管理系统 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费、调试等内容 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 108150 | 108150
本页小计 | [6 empty] | 224795.58
合计 | [6 empty] | 3101356.85

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 66230.73 | 66230.73
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 53776.3 | 53776.3
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 12454.43 | 12454.43
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 12249.65 | 12249.65
9.1 | 031401001007 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 12249.65 | 12249.65
9.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 1175.9088 | 6.6 | 7767.58
本页小计 | [6 empty] | 78480.38
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.1.2 | 031106-42 | 工业管道工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 483.6142 | 9.26 | 4482.07
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 78480.38
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 3179837.23 | 9 | 286185.35
合 计 | [5 empty] | 286185.35