## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 | 3690624.91 | 70615.45
合计 |  | 3690624.91 | 70615.45
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 3315118.13
2 | 措施项目 |  | 70776.28
2.1 | 安全文明施工 |  | 70615.45
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 57354.33
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 13261.12
2.2 | 其他措施项目费 |  | 160.83
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 304730.5
合计 |  |  | 3690624.91
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 整个工程 |  |  |  |  | 3315118.13
1 | 030701010001 | 多效超滤废气处理装置 | (1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-34; (2)规格:最大处理风量(3400CMH),输入功率(1KW/220V),设备重量(<350KG,最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(700*700*2100); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统; (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 56515.94 | 226063.76
本页小计 | [6 empty] | 226063.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
2 | 030701010002 | 多效超滤废气处理装置 | (1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-68; (2)规格:最大处理风量(6800CMH,输入功率(1.0KW/220V),设备重量(350KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(1100*700*2500); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 74038.07 | 296152.28
3 | 030701010003 | 多效超滤废气处理装置 | (1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-102; (2)规格:最大处理风量(10200CMH),输入功率(1.0KW/220V),设备重量(<650KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(1100*1250*2100); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 98173.46 | 490867.3
本页小计 | [6 empty] | 787019.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030701010004 | 多效超滤废气处理装置 | (1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-170; (2)规格:最大处理风量(17000CMH),输入功率(1.0KW/220V),设备重量(<900KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(1550*1550*2300); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 126869.92 | 634349.6
5 | 030701010005 | 多效超滤废气处理装置 | (1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-204; (2)规格:最大处理风量(20400CMH),输入功率(1.0KW/220V),设备重量(<1100KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(2000*1250*2400); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 140144.26 | 280288.52
本页小计 | [6 empty] | 914638.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030701010006 | 多效超滤废气处理装置 | (1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-255; (2)规格:最大处理风量(25500CMH),输入功率(1.0KW/220V),设备重量(<1300KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(2000*1550*2900); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 159823.91 | 639295.64
本页小计 | [6 empty] | 639295.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030701010007 | 一体扰流喷淋除臭 | (1)名称:一体扰流喷淋除臭ASD-05W; (2)规格:设备材质:SUS304,额定风量:5000CMH,配电功率:4.2KW/220V,设备阻力:≤400Pa,设备耗水量:0.2T/D,设备参考尺寸:2780*1000*2063mm,工作重量:430kg; (3)包括进风段→活性氧预处理段→纳米半导体光催化段→膜式气液扰流段→出风段； (4)除臭效果:处理后的排风口和周界恶臭污染物浓度均应低于DB31/1025-2016《恶臭(异味)污染物排放标准》规定限值,即:硫化氢<5mg/m3,氨<30mg/m3,排风口臭气浓度<1000;周界臭气浓度<10,氨<0.3mg/m3,硫化氢<0.03mg/m3； (5)有机物处理效果:设备对苯和二甲苯的处理效率应≥97%,对甲苯的处理效率应≥92%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%； (6)自带户外配电柜,总控制柜采用DDC控制,7寸触摸屏交互,故障报警具备与大楼中控通讯的接口； (7)安装方式:落地安装; (8)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 | 台 | 1 | 301825.68 | 301825.68
本页小计 | [6 empty] | 301825.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 030701010008 | 一体扰流喷淋除臭 | (1)名称:一体扰流喷淋除臭ASD-30W; (2)规格:设备材质:SUS304,额定风量:30000CMH,配电功率:8KW/220V,设备阻力:≤500Pa,设备耗水量:0.5T/D,设备参考尺寸:3800*1600*2063mm,工作重量:800kg; (3)包括进风段→活性氧预处理段→纳米半导体光催化段→膜式气液扰流段→出风段； (4)除臭效果:处理后的排风口和周界恶臭污染物浓度均应低于DB31/1025-2016《恶臭(异味)污染物排放标准》规定限值,即:硫化氢<5mg/m3,氨<30mg/m3,排风口臭气浓度<1000;周界臭气浓度<10,氨<0.3mg/m3,硫化氢<0.03mg/m3； (5)有机物处理效果:设备对苯和二甲苯的处理效率应≥97%,对甲苯的处理效率应≥92%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%； (6)自带户外配电柜,总控制柜采用DDC控制,7寸触摸屏交互,故障报警具备与大楼中控通讯的接口； (7)安装方式:落地安装; (8)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 445976.12 | 445976.12
9 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)通风空调工程检测、调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 项 | 1 | 299.23 | 299.23
本页小计 | [6 empty] | 446275.35
合计 | [6 empty] | 3315118.13

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 70615.45 | 70615.45
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 57354.33 | 57354.33
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 13261.12 | 13261.12
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 160.83 | 160.83
9.1 | 031401001004 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 160.83 | 160.83
9.1.1 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 40.6027 | 3.96 | 160.83
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 70776.28
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 70776.28
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 3385894.41 | 9 | 304730.5
合 计 | [5 empty] | 304730.5