## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 | 581779.36 | 11025.99
合计 |  | 581779.36 | 11025.99
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 518136.92
1.1 | 原水系统 |  | 27368.56
1.2 | 预处理系统 |  | 41096.27
1.3 | 一级RO系统 |  | 99699.35
1.4 | 二级RO系统 |  | 66245.79
1.5 | EDI系统 |  | 62510.79
1.6 | 控制系统 |  | 44745.25
1.7 | 管道 |  | 176470.91
2 | 措施项目 |  | 15605.61
2.1 | 安全文明施工 |  | 11025.99
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 8935.12
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 2090.87
2.2 | 其他措施项目费 |  | 4579.62
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 48036.83
合计 |  |  | 581779.36
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 原水系统 |  |  |  |  | 27368.56
1 | 031002001001 | 金属阀门 | (1)名称:进水电动阀 (2)材质:UPVC (3)规格:DN40 AC220V (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1179.66 | 1179.66
2 | 031005016001 | 水箱 | (1)名称:原水箱 (2)规格:500L，PE水箱 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 12242.57 | 12242.57
3 | 030601005001 | 物位检测仪表 | (1)名称:压力传感式液位计 (2)规格:4~20mA, 3 米水深 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5372.97 | 5372.97
4 | 030109001001 | 泵 | (1)名称:原水泵 (2)规格:P=0.55KW,H=38M Q=3T,SUS304不锈钢材质 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 3171.9 | 6343.8
5 | 030402001001 | 高压开关设备 | (1)名称:高压保护开关 (2)连接方式:螺纹连接 (3)规格:220V，组合件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2067.38 | 2067.38
本页小计 | [6 empty] | 27206.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)SUS304不锈钢材质 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 162.18 | 162.18
|  | 预处理系统 |  |  |  |  | 41096.27
7 | 040502015001 | 过滤器 | (1)名称:多介质过滤器 (2)规格:Ф400×1650，SUS304不锈钢 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 8999.09 | 8999.09
8 | 031002001002 | 金属阀门 | (1)名称:多路控制阀组 (2)材质:详见设计图纸 (3)规格:DN40 DC24V，UPVC (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 组 | 2 | 3892.23 | 7784.46
9 | 030601002002 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)规格、连接方式:0-1.0Mpa，螺纹连接 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 162.18 | 324.36
10 | 040602045001 | 石英砂 | (1)名称:优质石英砂 (2)规格:1-16mm (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | kg | 100 | 132.65 | 13265
本页小计 | [6 empty] | 30535.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 040502015002 | 过滤器 | (1)名称:活性炭过滤器 (2)材质:SUS304 (3)规格:φ400×1650 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9290.11 | 9290.11
12 | 040502015003 | 活性炭 | (1)名称:活性炭 (2)规格:优质椰壳活性炭4~8m (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 1433.25 | 1433.25
|  | 一级RO系统 |  |  |  |  | 99699.35
13 | 040602021001 | 加药设备 | (1)名称:加药系统 (2)规格:组合件，PE水箱200L、液位开关 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 3850 | 7700
14 | 040502015004 | 过滤器 | (1)名称:保安过滤器 (2)材质:SUS304 (3)规格:20寸，5um，5芯 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8019 | 8019
15 | 030601002003 | 压力仪表 | (1)名称:前后压力表 (2)SUS304不锈钢材质 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 162.18 | 486.54
本页小计 | [6 empty] | 26928.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030109001002 | 泵 | (1)名称:高压泵(含变频) (2)材质:SUS304 (3)规格:P=2.2KW H=138m Q=3T (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 20497.86 | 20497.86
17 | 030402001002 | 高压开关设备 | (1)名称:高压保护开关 (2)连接方式:螺纹连接 (3)规格:220V，组合件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2067.38 | 2067.38
18 | 030601002004 | 压力仪表 | (1)类型:压力容器 (2)材质:FRP (3)规格:300psi，4040-2 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 8 | 2731.71 | 21853.68
19 | 040602050001 | 膜处理设备 | (1)名称:反渗透膜 (2)规格:BW30-4040 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 6 | 2254 | 13524
20 | 030602004001 | 电导率仪 | (1)名称:电导率仪 (2)规格:CM230 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 2866.5 | 5733
本页小计 | [6 empty] | 63675.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 080802010001 | 流量计 | (1)名称:浓水流量计 (2)材质:组合件 (3)规格:200~2000L (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2158.47 | 2158.47
22 | 031002001003 | 金属阀门 | (1)名称:浓水阀 (2)材质:SUS304 (3)规格:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 920.2 | 920.2
23 | 040502015005 | 调节系统 | (1)名称:PH 调节系统 (2)规格:含计量泵、水箱200L、液位开关，组合件 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 12698 | 12698
24 | 030601005002 | 物位检测仪表 | (1)名称:PH检测仪 (2)规格:220V,40~20mA输出 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1022 | 1022
25 | 031101001001 | 机架(柜)、机箱 | (1)名称:机架 (2)规格:2000x250+2000mm (3)规格:材质:SUS304 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3019.22 | 3019.22
|  | 二级RO系统 |  |  |  |  | 66245.79
本页小计 | [6 empty] | 19817.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 030109001003 | 泵 | (1)名称:高压泵 (2)材质:SUS304 (3)规格:P=1.5KW H=138M Q=1.5T/H (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 21512.61 | 21512.61
27 | 030601002005 | 压力仪表 | (1)名称:压力容器 (2)规格:300psi 4040-2 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 2731.71 | 10926.84
28 | 040602050002 | 膜处理设备 | (1)名称:反渗透膜 (2)规格:BW30-4040 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 6 | 2254 | 13524
29 | 030605002001 | 物性检测仪表 | (1)名称:电导率仪 (2)规格:CM230 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2866.5 | 2866.5
30 | 030601002006 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)规格、连接方式:0-1.0Mpa，螺纹连接 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 162.18 | 486.54
本页小计 | [6 empty] | 49316.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 030402001003 | 高压开关设备 | (1)名称:高压保护开关 (2)连接方式:螺纹连接 (3)规格:220V，组合件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2067.38 | 2067.38
32 | 080802010002 | 流量计 | (1)名称:流量计 (2)规格:160~1600L (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3693.87 | 3693.87
33 | 080802010003 | 流量计 | (1)名称:流量计 (2)规格:200~2000L (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4224.84 | 4224.84
34 | 031005016002 | 水箱 | (1)类型:RO水箱 (2)材质、规格:SUS316,1000L (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3923.99 | 3923.99
35 | 031101001002 | 机架(柜)、机箱 | (1)名称:机架 (2)材质、规格:碳钢、2000+250*2000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3019.22 | 3019.22
|  | EDI系统 |  |  |  |  | 62510.79
本页小计 | [6 empty] | 16929.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030109001004 | 泵 | (1)名称:增压泵 (2)材质:SUS304 (3)规格:P=0.55KW H=40M Q=1T/H (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2733.85 | 2733.85
37 | 040502015006 | 过滤器 | (1)名称:保安过滤器 (2)材质:SUS304 (3)规格:20寸，5um，3芯 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8019 | 8019
38 | 030601002007 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)规格、连接方式:0-1.0Mpa，螺纹连接 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 162.18 | 324.36
39 | 040602050003 | 膜处理设备 | (1)名称:EDI 膜堆 (2)规格:Lx30 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9885.75 | 9885.75
40 | 030406002001 | EPS、UPS电源 | (1)名称:DI 电源 (2)规格:MS3000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2604.44 | 2604.44
本页小计 | [6 empty] | 23567.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 030601005003 | 物位检测仪表 | (1)名称:电阻率表 (2)规格:RM240 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4541.6 | 4541.6
42 | 031101001003 | 机架(柜)、机箱 | (1)名称:机架 (2)规格:碳钢、100*500*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3019.22 | 3019.22
43 | 030601004001 | 流量仪表 | (1)名称:流量转感器 (2)规格:24V，4-20mA (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1844.31 | 3688.62
44 | 031005016003 | 水箱 | (1)名称:纯水箱 (2)材质、规格:SUS304,1000L无菌 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 11012.48 | 11012.48
45 | 080802009001 | 液位计 | (1)名称:压力传感液位计 (2)规格:24V,4~20mA (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 5904.05 | 5904.05
46 | 030109001005 | 泵 | (1)名称:循环供水泵 (2)材质:SUS304 (3)规格:P=0.55KW H=40M Q=3m³/H (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 5388.71 | 10777.42
本页小计 | [6 empty] | 38943.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 控制系统 |  |  |  |  | 44745.25
47 | 030502020001 | 纯水控制系统 | (1)名称:纯水控制系统 (2)其他:含PLC控制柜(带触摸屏)、电子元件、编程软件、管线、管件、配件等，完成控制系统内所需的所有材料设备 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 44745.25 | 44745.25
|  | 管道 |  |  |  |  | 176470.91
48 | 031001006001 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN25 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1478.6 | 119.35 | 176470.91
本页小计 | [6 empty] | 221216.16
合计 | [6 empty] | 518136.92

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 11025.99 | 11025.99
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 8935.12 | 8935.12
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 2090.87 | 2090.87
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 4579.62 | 4579.62
9.1 | 031401001001 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 4579.62 | 4579.62
9.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 341.5308 | 6.6 | 2255.8
9.1.2 | 031106-38 | 水处理专用设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 140.9158 | 13.23 | 1865.72
本页小计 | [6 empty] | 15605.61
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.1.3 | 031106-42 | 工业管道工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 49.4342 | 9.26 | 458.1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 15605.61
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 533742.53 | 9 | 48036.83
合 计 | [5 empty] | 48036.83