## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 | 11280122.23 | 300607.82
合计 |  | 11280122.23 | 300607.82
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 9993247.35
1.1 | 地面工程 |  | 2941407.75
1.2 | 墙面工程 |  | 276624.17
1.3 | 吊顶工程 |  | 1921968.71
1.4 | 门窗工程 |  | 1277759.66
1.5 | 隔墙工程 |  | 3575487.06
2 | 措施项目 |  | 355488.64
2.1 | 安全文明施工 |  | 300607.82
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 260634.83
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 39972.99
2.2 | 其他措施项目费 |  | 54880.82
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 931386.24
合计 |  |  | 11280122.23
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 2941407.75
1 | 011103002001 | 地1：同质透芯PVC卷材 | (1)名称:2.0mm厚同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑) (2)3厚水泥基自流平找平一道 (3)水泥基自流平界面剂两道 (4)45mm厚C20细石混凝土,内置双向φ3@100钢筋网片 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 7266.12 | 296.48 | 2154259.26
2 | 011103002002 | 地2：同质透芯PVC卷材 | (1)名称:2.0mm厚同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑) (2)3mm厚水泥基自流平找平一道 (3)水泥基自流平界面剂两道 (4)45mm厚C20细石混凝土,内置双向φ3@100钢筋网片 (5)15mm厚M20水泥砂浆保护层 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 596.58 | 310.99 | 185530.41
3 | 011103002003 | 地4：防静电PVC(片状) | (1)名称:2.0mm厚防静电PVC片材(颜色综合考虑) (2)3mm厚水泥基自流平找平一道 (3)水泥基自流平界面剂两道 (4)预埋防静电铜箔:50mm*0.15mm厚 (5)45mm厚C20细石混凝土,内置双向φ3@100钢筋网片 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 467.98 | 329.22 | 154068.38
本页小计 | [6 empty] | 2493858.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 011104003001 | 地5：成品冷库板 | (1)名称:成品聚氨酯冷库板 (2)材质:正反面≥0.5mm不锈钢板包裹,中间150mm厚聚氨酯夹心保温层，耐火等级B1 (3)地面冷库板上满铺3.0厚不锈钢防滑板 (4)地面满铺10mm厚橡胶保温层 (5)5mm水泥自流平做防水层保护 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 133.62 | 732.2 | 97836.56
5 | 011101001001 | 地6：水性聚氨酯砂浆地坪 | (1)名称:水性聚氨酯砂浆 (2)材质:涂层≥3mm水性聚氨酯砂浆地坪 (3)2mm水泥自流平 (4)界面剂一道 (5)85mm厚C20混凝土垫层.内置双向φ4@150mm钢筋网片 (6)保温层100mm厚XPS挤塑板 (7)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (8)最薄处30厚C15素混凝土找坡1% (9)综合考虑超高降效增加费 (10)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 13.64 | 302.2 | 4122.01
6 | 011103002004 | 地6J：同质透芯PVC卷材 | (1)名称:2.0mm厚同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑) (2)2mm配套专用胶贴剂粘贴 (3)5mm厚水泥基自流平一道,最薄处3mm (4)水泥自流平界面剂一道 (5)C20细石混凝土找平层,原浆抹面赶光,最薄处20mm (6)水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 30.27 | 290.05 | 8779.81
本页小计 | [6 empty] | 110738.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 011103002005 | 地7：同质透芯PVC卷材 | (1)名称:2.0mm同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑) (2)2mm水泥自流平 (3)界面剂一道 (4)85mm厚C20混凝土垫层,内置双向φ4@150钢筋网片 (5)100mm厚XPS挤塑板保温层 (6)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (7)最薄处30mm厚C15素混凝土找坡1%,坡向地漏 (8)150mm厚C20混泥土垫层,双向配筋φ6@200钢筋,6mX6m做分缝处理 (9)375mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 (10)15mm厚M20水泥砂浆保护层 (11)WSM20(DSM20)砂浆找坡,最薄处15mm厚 (12)素水泥浆一道(内掺筑胶) (13)综合考虑超高降效增加费 (14)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 156.65 | 702.3 | 110015.3
8 | 011104003002 | 304不锈钢板 | (1)名称:10mm厚304不锈钢板(花纹) (2)综合考虑超高降效增加费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 76.95 | 1127.11 | 86731.11
9 | 011105006001 | 踢4J：不锈钢踢脚线 | (1)名称:1.2mm不锈钢踢脚线，高度50mm (2)10mm厚DP M15(1:3水泥砂浆)砂浆 (3)界面剂1道 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 25.36 | 43.77 | 1110.01
本页小计 | [6 empty] | 197856.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 011105004001 | 踢1：同质透芯PVC卷材踢脚 | 1.名称:2.0mm厚同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑)踢脚，高度100mm 2.专用胶粘剂粘贴 3.配套铝合金型材 4.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆) 5.界面剂1道 6.综合考虑超高降效增加费 7.详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3698.56 | 37.57 | 138954.9
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 276624.17
11 | 011205001001 | 内7J：HPL板饰面 | (1)名称:8mm厚HPL板饰面 (2)U型铝合金横龙骨49*12*3mm横向通长，竖向间距600mm (3)40*30*3热镀锌方通竖向龙骨，间距600m、配套可调节铝合金扣片34*54*11mm、螺栓等相关内容 (4)单价综合考虑曲面增加的费用 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 62.45 | 461.81 | 28840.03
12 | 011205001002 | 冲孔铝单板 | (1)名称:冲孔铝单板 (2)厚度:3.0mm厚（冲孔率≥30%） (3)25*50*2镀锌方通龙骨间距横向1200,竖向1000、镀锌L型角码、加背筋等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 441.35 | 473.81 | 209116.04
13 | 011505003001 | 消防栓门装饰面 | (1)名称:5mm钢化烤漆玻璃 (2)基层板:12mm阻燃板 (3)30*30*3角钢龙骨,1.2厚铝合金门套门框等相关内容 (4)详见节点DF-01-B (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 95.52 | 293.6 | 28044.67
本页小计 | [6 empty] | 404955.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 011205001003 | 电箱安装饰面 | (1)名称:1.2mm厚不锈钢 (2)基层板:12mm阻燃板 (3)25*25*2角钢加固框架，柜子铰链等相关内容 (4)详见节点DF-02-A (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 21.01 | 441.12 | 9267.93
15 | 011001003001 | 内6、内6a:防潮棉 | (1)名称:20mm防潮棉 (2)综合考虑超高降效增加费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 25.59 | 52.97 | 1355.5
|  | 吊顶工程 |  |  |  |  | 1921968.71
16 | 011302001001 | 棚1：彩钢板吊顶 | (1)名称:75mm手工玻镁岩棉钢板(氟碳涂层，面层钢板≥0.5mm，耐火等级A,耐火时限≥1H) (2)单价综合考虑检修口、反支撑、吊顶开洞等增加的费用 (3)综合考虑超高降效增加费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 3719.98 | 377.9 | 1405780.44
17 | 011302001002 | 棚4：成品冷库板 | (1)名称:成品聚氨酯冷库板 (2)正面、背面面层≥0.5mm不锈钢板,中间150mm厚聚氨酯夹心保温层，耐火等级B1 (3)单价综合考虑检修口、反支撑、吊顶开洞等增加的费用 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 147.24 | 485.57 | 71495.33
本页小计 | [6 empty] | 1487899.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 011302001003 | 中央台：综合支吊架 | (1)名称:综合支吊架 (2)吊架材质:150*150*5mm钢板底座，100*100*3mm铝型材，50*50*2mm镀锌线槽等相关内容 (3)饰面材质:2.5mm铝单板粉末喷涂，1.5mm厚铝拉网 (4)计算规则:按水平投影面积计算 (5)具体详见图纸DE-04 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 870.82 | 510.66 | 444692.94
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 1277759.66
19 | 010802001001 | 普通钢质门 | (1)名称:普通钢质门(表面静电喷涂) (2)材质:0.8mm厚镀锌钢板门板，1.2镀锌钢板门框，铝蜂窝结构0.6mm (3)观察窗:5mm双层中空钢化玻璃，1.2厚铝型材框架 (4)明装闭门器,暗装档风条,304C型不锈钢门把手,304不锈钢合页等五金配件 (5)包含门洞收边收口、塞缝、门套等相关内容 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 150.98 | 1244.76 | 187933.86
20 | 010802001002 | 洁净钢质门 | (1)名称:洁净钢质门(表面静电喷涂) (2)包含:0.8mm厚镀锌钢板门板，1.2mm镀锌钢板门框，铝蜂窝结构0.6mm (3)观察窗:成品洁净窗。5mm双层中空钢化玻璃,成品1.2厚铝型材框架,20mm宽黑边丝印 (4)明装闭门器,暗装档风条,304C型不锈钢门把手，304不锈钢合页等五金配件 (5)包含门洞收边收口、塞缝、门套等相关内容 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 426.16 | 1655.8 | 705635.73
本页小计 | [6 empty] | 1338262.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 010802001003 | 成品冷库门 | (1)名称:成品冷库门 (2)材质:面层采用2.0mm厚304不锈钢 (3)304不锈钢门把手等五金配件、门洞口收边、塞缝、成套紧急逃生处理按钮装置等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 12.7 | 2386.52 | 30308.8
22 | 010810B001001 | 成品紫外传递窗 | (1)名称:紫外传递窗 (2)外形尺寸:600*600*600mm;带互锁装置 (3)包含电子+机械互锁、门洞收边收口、塞缝等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 樘 | 38 | 2363.33 | 89806.54
23 | 010810B001002 | 成品紫外传递窗 | (1)名称:紫外传递窗 (2)外形尺寸:800*800*800mm;带互锁装置 (3)包含电子+机械互锁、门洞收边收口、塞缝等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 樘 | 1 | 3125.67 | 3125.67
24 | 010810B001003 | 成品氙光传递窗 | (1)名称:氙光传递窗 (2)外形尺寸:1060*870*1100mm (3)材质:整体316不锈钢，内部316镜面不锈钢抛光板，舱内底面防滑压纹316不锈钢 (4)舱门观察窗玻璃：≥5mm厚防紫外钢化玻璃 (5)包含灯管、电子+机械互锁、门洞收边收口、塞缝等相关内容 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 樘 | 1 | 3628.33 | 3628.33
本页小计 | [6 empty] | 126869.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 010807001001 | 洁净窗 | (1)名称:洁净窗 (2)材质:6+63A+6mm双层中空钢化玻璃，铝合金型材窗框 (3)含五金配件、窗口收边收口、塞缝等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 443.45 | 580.27 | 257320.73
|  | 隔墙工程 |  |  |  |  | 3575487.06
26 | 011207003001 | 隔墙3：彩钢板隔墙 | (1)名称:50mm手工玻镁岩棉彩钢板(氟碳涂层，面层钢板≥0.5mm，耐火等级A,耐火时限≥1H) (2)配套龙骨、铝合金阴圆弧、铝合金圆弧底座、1.0厚L型银色不锈钢收边收口螺栓等相关内容 (3)详见节点DT-01 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 118.84 | 240.96 | 28635.69
27 | 011207003002 | 隔墙3：彩钢板隔墙 | (1)名称:75mm手工玻镁岩棉彩钢板(氟碳涂层，面层钢板≥0.5mm，耐火等级A,耐火时限≥1H) (2)配套龙骨、铝合金阴圆弧、铝合金圆弧底座、1.0厚L型银色不锈钢收边收口螺栓等相关内容 (3)详见节点DT-01 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 10812.48 | 303.52 | 3281803.93
28 | 011207003003 | 隔墙4：冷库板隔墙 | 1.名称:100mm成品聚氨酯冷库板(面层钢板≥0.5mm不锈钢板,中间100mm厚聚氨酯夹心保温层，耐火等级B1) 2.包括:配套龙骨、L型不锈钢金属板收边收口等相关内容 3.综合考虑超高降效增加费 4.详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 80.62 | 410.57 | 33100.15
本页小计 | [6 empty] | 3600860.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 011207003004 | 隔墙4：冷库板隔墙 | 1.名称:150mm成品聚氨酯冷库板(面层钢板≥0.5mm不锈钢板,中间150mm厚聚氨酯夹心保温层，耐火等级B1) 2.包括:配套龙骨、L型不锈钢金属板扣边等相关内容 3.综合考虑超高降效增加费 4.详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 304.22 | 458.82 | 139582.22
30 | 011207003005 | 轻质隔墙 | (1)名称:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙单面双层 (2)基层板：单面双层12mm硅酸钙板 (3)38贯通龙骨、75型轻钢龙骨等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 154.98 | 171.93 | 26645.71
31 | 011207003006 | 轻质隔墙 | (1)名称:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙双面双层 (2)基层板：双面双层12mm硅酸钙板 (3)75系列龙骨、镀锌方钢加固、满填岩棉100kg/m³等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 269.94 | 209.99 | 56684.7
32 | 011207003007 | 轻质隔墙 | (1)名称:轻钢龙骨隔断 (2)部位：吊顶以上 (3)38贯通龙骨、75型轻钢龙骨等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m2 | 138.76 | 65.11 | 9034.66
本页小计 | [6 empty] | 231947.29
合计 | [6 empty] | 9993247.35

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 300607.82 | 300607.82
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 260634.83 | 260634.83
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 39972.99 | 39972.99
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 300607.82
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1 | 54880.82 | 54880.82
14.1 | 011601012001 | 开洞及封堵费用 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容 | 项 | 1 | 54880.82 | 54880.82
14.1.1 | 080001-69 | 钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm） d≤50 | 放线、定位、润水、补孔洞；清底、装袋、水平废料运输，指定地点堆放。 | m | 47.2 | 267.13 | 12608.54
14.1.2 | 080001-70 | 钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) 50＜d≤100 | 放线、定位、润水、补孔洞；清底、水平废料运输，指定地点堆放。 | m | 62.6 | 324.82 | 20333.71
14.1.3 | 080001-71 | 钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) 100＜d≤150 | 放线、定位、润水、补孔洞；清底、水平废料运输，指定地点堆放。 | m | 9 | 396.76 | 3570.84
14.1.4 | 080001-72 | 钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) 150＜d≤200 | 放线、定位、润水、补孔洞；清底、水平废料运输，指定地点堆放。 | m | 0.4 | 441.8 | 176.72
14.1.5 | 080001-14 | 砖及砌块砌体拆除 | 拆除、清底、装袋、水平运输废料、指定地点堆放。 | 10m3 | 4.41 | 2732.95 | 12052.31
14.1.6 | 080001-75+080001-76*29 | 人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:30km) | 人工装、汽车运、卸废料。 | 100m3 | 0.4507 | 12963.49 | 5842.64
14.1.7 | 020000-3 | 装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费 |  | 项 | 1 | 296.06 | 296.06
本页小计 | [6 empty] | 54880.82
合计 | [6 empty] | 355488.64
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 10348735.99 | 9 | 931386.24
合 计 | [5 empty] | 931386.24