## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 | 26379254.66 | 504881.73
合计 |  | 26379254.66 | 504881.73
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 23384999.69
1.1 | 通风 |  | 7720113.61
1.2 | 空调工程 |  | 15664886.08
2 | 措施项目 |  | 816151.37
2.1 | 安全文明施工 |  | 504881.73
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 410096.65
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 94785.08
2.2 | 其他措施项目费 |  | 311269.64
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 2178103.6
合计 |  |  | 26379254.66
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 通风 |  |  |  |  | 7720113.61
1 | 030108001002 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机(防爆)PF-2F-08; (2)规格:风量(2000(M3/H)),全压(1000(PA)),电动机功率(1.5(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 7052.1 | 7052.1
2 | 030108001003 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机(防爆)PF-3F-11; (2)规格:风量:5000(M3/H),全压:1200(PA),电动机功率:4(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 8838.16 | 8838.16
3 | 030108001004 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机(防爆)PF-1F-10; (2)规格:风量:10000(M3/H),全压:1200(PA),电动机功率:7.5(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 11795.22 | 11795.22
4 | 030108001005 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-1F-11; (2)规格:风量:4500(M3/H),全压:1200(PA),电动机功率:4(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 7791.26 | 7791.26
本页小计 | [6 empty] | 35476.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 030108001006 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-3F-09; (2)规格:风量:4600(m3/h),全压:1200(Pa),电动机功率:4(kW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 7791.26 | 7791.26
6 | 030108001007 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-3F-10; (2)规格:风量:5500(m3/h),全压:1200(Pa),电动机功率:4(kW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 8812.5 | 8812.5
7 | 030108001008 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-3F-08; (2)规格:风量:6500(m3/h),全压:1200(Pa),电动机功率:5.5(kW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 9343.47 | 9343.47
8 | 030108001009 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-BF-01; (2)规格:风量:9000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:7.5(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 11795.22 | 11795.22
本页小计 | [6 empty] | 37742.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 3 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030108001010 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-2F-07、PF-2F-10; (2)规格:风量:10000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:11(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 14443.01 | 28886.02
10 | 030108001011 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-2F-11、PF-2F-12、PF-3F-12、PF-5F-05、PF-7F-03; (2)规格:风量:15000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:15(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 15974.86 | 79874.3
11 | 030108001012 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-1F-12; (2)规格:风量:18000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:18.5(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 18120 | 18120
12 | 030108001013 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-2F-09; (2)规格:风量:21000(m3/h),全压:1400(Pa),电动机功率:18.5(kW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 21045.66 | 21045.66
本页小计 | [6 empty] | 147925.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 4 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030108001014 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-5F-04; (2)规格:风量:22000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:22(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 23883.03 | 23883.03
14 | 030108001015 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-4F-03、PF-5F-03、PF-7F-02; (2)规格:风量:25000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:22(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 23883.03 | 71649.09
15 | 030108001016 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式变频离心风机PF-2F-13; (2)规格:风量(6000(M3/H)),全压(1200(PA)),电动机功率(5.5(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 9177.1 | 9177.1
16 | 030108001017 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式变频离心风机PF-02; (2)规格:风量(20000(M3/H)),全压(500(PA)),电动机功率(7.5(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 14310.47 | 14310.47
本页小计 | [6 empty] | 119019.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 5 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 030108001018 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式变频离心风机PF-2F-14; (2)规格:风量(25000(M3/H)),全压(1400(PA)),电动机功率(22(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)双风机结构,一用一备,304不锈钢内侧板; (5)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 26090.11 | 26090.11
18 | 030108001019 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式变频离心风机PF-01; (2)规格:风量(28000(M3/H)),全压(500(PA)),电动机功率(11(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 15462.68 | 15462.68
19 | 030108006001 | 箱式静音风机 | (1)名称:箱式静音风机PF-1F-06、PF-3F-03、PF-3F-13、PF-4F-01、PF-5F-02; (2)规格:风量:700(M3/H),全压:300(PA),电动机功率:0.1(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 2329.98 | 11649.9
本页小计 | [6 empty] | 53202.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 6 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 030108006002 | 箱式静音风机 | (1)名称:箱式静音风机PF-4F-02; (2)规格:风量:900(M3/H),全压:300(PA),电动机功率:0.15(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2425.55 | 2425.55
21 | 030108006003 | 箱式静音风机 | (1)名称:箱式静音风机PF-1F-08、PF-3F-05、PF-7F-01; (2)规格:风量:1200(M3/H),全压:350(PA),电动机功率:0.2(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 2329.98 | 6989.94
22 | 030108006004 | 箱式静音风机 | (1)名称:箱式静音风机PF-1F-01 PF-2F-02 PF-2F-03 PF-5F-01 PF-3F-06; (2)规格:风量:1700(M3/H),全压:380(PA),电动机功率:0.22(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 2574.22 | 12871.1
23 | 030108006005 | 箱式静音风机 | (1)名称:箱式静音风机PF-1F-09 PF-3F-07 PF-2F-05 PF-3F-04; (2)规格:风量:2200(M3/H),全压:440(PA),电动机功率:0.3(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 3084.84 | 12339.36
本页小计 | [6 empty] | 34625.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 7 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
24 | 030108006006 | 箱式静音风机 | (1)名称:箱式静音风机PF-1F-03 PF-1F-05 PF-2F-06 PF-3F-02 PF-3F-14; (2)规格:风量:2800(M3/H),全压:450(PA),电动机功率:0.55(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 3472.45 | 17362.25
25 | 030108006007 | 箱式静音风机 | (1)名称:箱式静音风机PF-1F-02 PF-1F-04 PF-1F-07 PF-2F-04 PF-3F-01; (2)规格:风量:3500(M3/H),全压:450(PA),电动机功率:0.65(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 3794.58 | 18972.9
26 | 030108006008 | 箱式静音风机 | (1)名称:箱式静音风机PF-2F-01; (2)规格:风量:4500(M3/H),全压:450(PA),电动机功率:0.8(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3929.98 | 3929.98
27 | 030108001020 | 离心式通风机 | (1)名称:箱式离心风机S-BF-01; (2)规格:风量:5000(M3/H),全压:400(PA),电动机功率:1(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4570.02 | 4570.02
本页小计 | [6 empty] | 44835.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 8 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1153.62 | 218.91 | 252538.95
29 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 824.58 | 178.33 | 147047.35
30 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2682.04 | 152.76 | 409708.43
31 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 488.16 | 179.08 | 87419.69
本页小计 | [6 empty] | 896714.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 9 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 203.95 | 173.19 | 35322.1
33 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 91.42 | 243.03 | 22217.8
34 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 22.09 | 211.72 | 4676.89
35 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 58.5 | 178.21 | 10425.29
本页小计 | [6 empty] | 72642.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 10 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片制作安装 (2)规综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 91.35 | 298.66 | 27282.59
37 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 63.27 | 661.47 | 41851.21
38 | 030702007001 | 阻燃型PP风管 | (1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):b(D)≤320 (4)板材厚度(mm):4 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 307.69 | 220.1 | 67722.57
39 | 030702007002 | 阻燃型PP风管 | (1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):320<b(D)≤500 (4)板材厚度(mm):5 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 525.71 | 225.98 | 118799.95
40 | 030702007003 | 阻燃型PP风管 | (1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):500<b(D)≤800 (4)板材厚度(mm):6 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1373.47 | 209.1 | 287192.58
本页小计 | [6 empty] | 542848.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 11 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 030702007004 | 阻燃型PP风管 | (1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):800<b(D)≤1250 (4)板材厚度(mm):8 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1544.49 | 248.15 | 383265.19
42 | 030702007005 | 阻燃型PP风管 | (1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):1250<b(D)≤2000 (4)板材厚度(mm):10 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 644.17 | 280.53 | 180709.01
43 | 030702007006 | 阻燃型PP风管 | (1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:圆形 (3)规格(mm):b(D)≤320 (4)板材厚度(mm):4 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 324.17 | 255.09 | 82692.53
本页小计 | [6 empty] | 646666.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 12 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 030702007007 | 阻燃型PP风管 | (1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:圆形 (3)规格(mm):320<b(D)≤500 (4)板材厚度(mm):5 (5)连接方式:热熔焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 43.81 | 204.07 | 8940.31
45 | 030702007008 | 阻燃型PP风管 | (1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:圆形 (3)规格(mm):500<b(D)≤800 (4)板材厚度(mm):6 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 50.23 | 201.52 | 10122.35
46 | 030702007009 | 阻燃型PP风管 | (1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:圆形 (3)规格(mm):800<b(D)≤1250 (4)板材厚度(mm):8 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 51.27 | 242.47 | 12431.44
本页小计 | [6 empty] | 31494.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 13 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | (1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):b(D)≤320 (4)板材厚度(mm):0.5 (5)连接方式:焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 12.72 | 936.22 | 11908.72
48 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | (1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):320<b(D)≤450 (4)板材厚度(mm):0.6 (5)连接方式:焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.76 | 947.77 | 5459.16
49 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | (1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):450<b(D)≤1000 (4)板材厚度(mm):0.75 (5)连接方式:焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 32.8 | 850.88 | 27908.86
本页小计 | [6 empty] | 45276.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 14 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
50 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 | (1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):450<b(D)≤1000 (4)板材厚度(mm):1.00 (5)连接方式:焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 23.2 | 864.78 | 20062.9
51 | 031208003001 | 通风管道保温 | (1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（风管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 149.63 | 2960.58 | 442991.59
52 | 030703001001 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W1 VAV） (2)规格:风量:60~1150m³/h，阀体口径:DN200； (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 22 | 14220.5 | 312851
53 | 030703001002 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W2 VAV） (2)规格:风量:85~1700m³/h，阀体口径:DN250； (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 72 | 15081.86 | 1085893.92
本页小计 | [6 empty] | 1861799.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 15 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
54 | 030703001003 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W3 VAV） (2)规格:风量:150~2500m³/h，阀体口径:DN300; (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 17138.34 | 342766.8
55 | 030703001004 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W4 VAV） (2)规格:风量:340~4250m³/h，阀体口径:DN350 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 40 | 19713.16 | 788526.4
56 | 030703001005 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W6 VAV） (2)规格:风量:680~850m³/h，阀体口径:830(W)×435(H)(由多个文丘里阀组合而成) (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 31555.1 | 63110.2
本页小计 | [6 empty] | 1194403.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 16 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 030703001006 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（定风量W1 CAV） (2)规格:风量:60~1150m³/h，阀体口径:DN200 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 87 | 4918.23 | 427886.01
58 | 030703001007 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（定风量W2 CAV） (2)规格:风量:85~1700m³/h，阀体口径:DN250 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 33 | 5197 | 171501
59 | 030703001008 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（定风量W3 CAV） (2)规格:风量:150~2500m³/h，阀体口径:DN300 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 5853.16 | 81944.24
60 | 030703001009 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（定风量W4 CAV） (2)规格:风量:340~4250m³/h，阀体口径:DN350 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 7800.78 | 7800.78
本页小计 | [6 empty] | 689132.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 17 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
61 | 030703001010 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):200*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 2087.94 | 10439.7
62 | 030703001011 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):250*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2234.91 | 2234.91
63 | 030703001012 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 2403.1 | 28837.2
64 | 030703001013 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):320*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2546.2 | 2546.2
65 | 030703001014 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):400*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 2762.71 | 22101.68
66 | 030703001015 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):400*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2817.08 | 2817.08
本页小计 | [6 empty] | 68976.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 18 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 030703001016 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):500*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 3097.69 | 3097.69
68 | 030703001017 | 变风量阀 | (1)名称:VAV变风量阀(蝶阀) (2)规格:φ250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 17538.08 | 17538.08
69 | 030703001018 | 变风量阀 | (1)名称:VAV变风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 18194.98 | 18194.98
70 | 030703011001 | 高效风口 | (1)名称:高效风口G01 (2)规格:额定风量1000CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 1703.42 | 27254.72
71 | 030703011002 | 高效风口 | (1)名称:高效风口G02 (2)规格:额定风量500CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 978.63 | 7829.04
72 | 030703017001 | 排气罩 | (1)名称:万向排气罩 (2)规格:排风量200m³/h，管道直径75mm，综合考虑固定底座及其排风风管与万向罩连接直管段或软管 (3)材质:详见技术要求 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 175 | 2905.82 | 508518.5
本页小计 | [6 empty] | 582433.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 19 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 030703017002 | 排气罩 | (1)名称:高温排气罩 (2)规格:304不锈钢，600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 1909.72 | 9548.6
74 | 030703014001 | 塑料风帽 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 903.2 | 903.2
75 | 030703014002 | 塑料风帽 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 903.2 | 903.2
76 | 030703014003 | 塑料风帽 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ650 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 2311.69 | 6935.07
77 | 030703014004 | 塑料风帽 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ750 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2311.69 | 2311.69
78 | 030703014005 | 塑料风帽 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ850 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 2954.33 | 11817.32
79 | 030703017003 | 碳钢罩类 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1329.73 | 2659.46
本页小计 | [6 empty] | 35078.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 20 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 030703017004 | 碳钢罩类 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1552.74 | 1552.74
81 | 030703017005 | 碳钢罩类 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1645.67 | 1645.67
82 | 030703017006 | 碳钢罩类 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ650 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1943.01 | 3886.02
83 | 030703017007 | 碳钢罩类 | (1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 4154.51 | 4154.51
84 | 030703020001 | 消声器 | (1)名称:微穿孔板消声器; (2)规格(mm):1000*630*1000; (3)含成品支吊架制作安装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2538.2 | 2538.2
85 | 030703020002 | 消声器 | (1)名称:微穿孔板消声器; (2)规格(mm):1000*800*1000; (3)含成品支吊架制作安装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2806.02 | 2806.02
本页小计 | [6 empty] | 16583.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 21 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
86 | 030703011003 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口(配滤网); (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 200.93 | 2813.02
87 | 030703011004 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口(配滤网); (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 538.23 | 6458.76
88 | 030703011005 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 270.89 | 1354.45
89 | 030703011006 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网); (2)规格(mm):250*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 30 | 673.3 | 20199
90 | 030703011007 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网); (2)规格(mm):300*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 42 | 1194.59 | 50172.78
91 | 030703011008 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网); (2)规格(mm):600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 28 | 3720.55 | 104175.4
92 | 030703011009 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 28 | 81.33 | 2277.24
本页小计 | [6 empty] | 187450.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 22 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
93 | 030703011010 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 87 | 106.35 | 9252.45
94 | 030703011011 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):350*350 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 155.85 | 311.7
95 | 030703011012 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 55 | 167.35 | 9204.25
96 | 030703011013 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):450*450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 222.59 | 445.18
97 | 030703011014 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):500*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 237.15 | 1422.9
98 | 030703011015 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 44 | 270.89 | 11919.16
99 | 030703011016 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 194.33 | 194.33
本页小计 | [6 empty] | 32749.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 23 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
100 | 030703011017 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 483 | 483
101 | 030703001019 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 736.98 | 4421.88
102 | 030703001020 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*450; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 817.05 | 817.05
103 | 030703001021 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1073.57 | 2147.14
104 | 030703001022 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):200*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 340.25 | 340.25
本页小计 | [6 empty] | 8209.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 24 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
105 | 030703001023 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 352.08 | 1056.24
106 | 030703001024 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 359.95 | 1799.75
107 | 030703001025 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 359.95 | 1079.85
108 | 030703001026 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 390.83 | 1954.15
109 | 030703001027 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 404.62 | 2023.1
本页小计 | [6 empty] | 7913.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 25 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
110 | 030703001028 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 403.15 | 1209.45
111 | 030703001029 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 451.48 | 3160.36
112 | 030703001030 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 471.19 | 942.38
113 | 030703001031 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 471.96 | 943.92
114 | 030703001032 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 496.81 | 1490.43
本页小计 | [6 empty] | 7746.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 26 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
115 | 030703001033 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 695.12 | 1390.24
116 | 030703001034 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 697.58 | 2092.74
117 | 030703001035 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀; (2)规格:DN200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 353.59 | 353.59
118 | 030703001036 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):200*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 353.59 | 5657.44
119 | 030703001037 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 435.79 | 435.79
120 | 030703001038 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 571.95 | 1143.9
本页小计 | [6 empty] | 11073.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 27 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
121 | 030703001039 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*800 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 854.65 | 854.65
122 | 030703001040 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1250*450 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 719.91 | 719.91
123 | 030703001041 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 353.59 | 353.59
124 | 030703001042 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):200*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 39 | 353.59 | 13790.01
125 | 030703001043 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 366.36 | 366.36
126 | 030703001044 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):250*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 366.36 | 732.72
本页小计 | [6 empty] | 16817.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 28 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
127 | 030703001045 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN300 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 381.96 | 763.92
128 | 030703001046 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 62 | 367.2 | 22766.4
129 | 030703001047 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 23 | 376.28 | 8654.44
130 | 030703001048 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 407.98 | 4895.76
131 | 030703001049 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 376.28 | 3386.52
132 | 030703001050 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 13 | 406.61 | 5285.93
本页小计 | [6 empty] | 45752.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 29 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
133 | 030703001051 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 422.5 | 2112.5
134 | 030703001052 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 406.61 | 813.22
135 | 030703001053 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 435.79 | 1743.16
136 | 030703001054 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 458.48 | 1833.92
137 | 030703001055 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 459.39 | 918.78
138 | 030703001056 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 487.99 | 975.98
本页小计 | [6 empty] | 8397.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 30 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
139 | 030703001057 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 523.72 | 523.72
140 | 030703001058 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 526.55 | 526.55
141 | 030703001059 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格:DN250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 134.41 | 134.41
142 | 030703001060 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 135.15 | 1351.5
143 | 030703001061 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN110 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 39 | 109.58 | 4273.62
144 | 030703001062 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1250*630 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 561.48 | 561.48
本页小计 | [6 empty] | 7371.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 31 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
145 | 030703001063 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):200*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 31 | 123.32 | 3822.92
146 | 030703001064 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):200*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 135.15 | 135.15
147 | 030703001065 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 83 | 135.15 | 11217.45
148 | 030703001066 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 143.02 | 1144.16
149 | 030703001067 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 173.04 | 346.08
150 | 030703001068 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 30 | 143.02 | 4290.6
151 | 030703001069 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 171.86 | 515.58
本页小计 | [6 empty] | 21471.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 32 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
152 | 030703001070 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 184.18 | 368.36
153 | 030703001071 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 195.32 | 2148.52
154 | 030703001072 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*400 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 241.89 | 241.89
155 | 030703004001 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1975 | 3950
156 | 030703004002 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*500; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 2086.5 | 4173
157 | 030703004003 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):250*250; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 752.06 | 752.06
本页小计 | [6 empty] | 11633.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 33 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
158 | 030703004004 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 795.39 | 1590.78
159 | 030703004005 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 830.12 | 2490.36
160 | 030703004006 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*320; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1018.4 | 1018.4
161 | 030703004007 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 1161 | 5805
162 | 030703004008 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*250; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1227.89 | 2455.78
本页小计 | [6 empty] | 13360.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 34 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
163 | 030703004009 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1395.16 | 1395.16
164 | 030703004010 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):900*400; (3)材质:不锈钢材质; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1863.49 | 1863.49
165 | 030703005001 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 2052.95 | 6158.85
166 | 030703005002 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*500; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2280.63 | 2280.63
167 | 030703005003 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*630; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2429.3 | 2429.3
168 | 030703005004 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 3443.99 | 3443.99
本页小计 | [6 empty] | 17571.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 35 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
169 | 030703005005 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN160; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 164.63 | 329.26
170 | 030703005006 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1600*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 3655.85 | 10967.55
171 | 030703005007 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 50 | 181.35 | 9067.5
172 | 030703005008 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):200*200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 463.83 | 1391.49
173 | 030703005009 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 189.71 | 1517.68
174 | 030703005010 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):250*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 513.07 | 1026.14
本页小计 | [6 empty] | 24299.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 36 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
175 | 030703005011 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 37 | 580.91 | 21493.67
176 | 030703005012 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 13 | 575.34 | 7479.42
177 | 030703005013 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*320; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 636.66 | 636.66
178 | 030703005014 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN350; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 544.14 | 544.14
179 | 030703005015 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 600.42 | 4803.36
180 | 030703005016 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 664.01 | 3984.06
本页小计 | [6 empty] | 38941.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 37 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
181 | 030703005017 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*320; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 27 | 725.33 | 19583.91
182 | 030703005018 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 775.51 | 775.51
183 | 030703005019 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 752.28 | 752.28
184 | 030703005020 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*320; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 813.61 | 6508.88
185 | 030703005021 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 883.3 | 883.3
186 | 030703005022 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 989.02 | 989.02
本页小计 | [6 empty] | 29492.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 38 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
187 | 030703005023 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*320; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1088.44 | 1088.44
188 | 030703005024 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 999.23 | 1998.46
189 | 030703005025 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*500; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1173.92 | 1173.92
190 | 030703005026 | 塑料阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1774.19 | 3548.38
191 | 030703005027 | 塑料阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格:DN250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 305.87 | 305.87
192 | 030703005028 | 塑料阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 311.44 | 311.44
本页小计 | [6 empty] | 8426.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 39 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
193 | 030703005029 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN110; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 118.17 | 1890.72
194 | 030703005030 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN200; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 18 | 222.23 | 4000.14
195 | 030703005031 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 15 | 305.87 | 4588.05
196 | 030703005032 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 311.44 | 3114.4
197 | 030703005033 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 371.84 | 1487.36
198 | 030703005034 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*320; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 473.52 | 473.52
199 | 030703005035 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*200; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 18 | 371.84 | 6693.12
本页小计 | [6 empty] | 22247.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 40 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
200 | 030703005036 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 465.16 | 465.16
201 | 030703005037 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*320; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 569.23 | 569.23
202 | 030703005038 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 465.16 | 930.32
203 | 030703005039 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 674.02 | 7414.22
204 | 030703005040 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*320; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 26 | 838.48 | 21800.48
205 | 030703005041 | 塑料阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN160; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 42 | 169.27 | 7109.34
206 | 030703013001 | 防虫网 | (1)名称:防虫网制作安装 (2)规格:综合考虑，满足设计要求 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | ㎡ | 10.55 | 380.99 | 4019.44
|  | 空调工程 |  |  |  |  | 15664886.08
本页小计 | [6 empty] | 42308.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 41 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 空调风工程 |  |  |  |  | 10543133.32
207 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装风机盘管FP-51; (2)规格:制冷量(2.78(KW)),制热量(5.2(KW)),功率(45(W)),风量(510(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(43DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 17 | 1670.35 | 28395.95
208 | 030701004002 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装风机盘管FPB-51(防爆型); (2)规格:制冷量(2.78(KW)),制热量(5.2(KW)),功率(45(W)),风量(510(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(43DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 1758.84 | 5276.52
209 | 030701004003 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装风机盘管FP-68; (2)规格:制冷量(3.57(KW)),制热量(6.5(KW)),功率(50(W)),风量(680(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(45DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1778.31 | 1778.31
本页小计 | [6 empty] | 35450.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 42 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
210 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装风机盘管FPB-68(防爆型); (2)规格:制冷量(3.57(KW)),制热量(6.5(KW)),功率(50(W)),风量(680(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(45DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 1866.81 | 7467.24
211 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装风机盘管FP-85; (2)规格:制冷量(4.2(KW)),制热量(7.87(KW)),功率(64(W)),风量(850(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(47DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 27 | 1878.31 | 50714.37
212 | 030701004006 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装风机盘管FP-102; (2)规格:制冷量(5.2(KW)),制热量(9.3(KW)),功率(80(W)),风量(1020(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(48.5DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 31 | 1978.31 | 61327.61
本页小计 | [6 empty] | 119509.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 43 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
213 | 030701004007 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装风机盘管FP-136; (2)规格:制冷量(6.88(KW)),制热量(13.57(KW)),功率(133(W)),风量(1360(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(50DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 126 | 2438.49 | 307249.74
214 | 030701004008 | 风机盘管 | (1)名称:卧式暗装风机盘管FP-170; (2)规格:制冷量(8.2(KW)),制热量(14.9(KW)),功率(160(W)),风量(1700(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(50DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 28 | 2534.95 | 70978.6
本页小计 | [6 empty] | 378228.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 44 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
215 | 030701003001 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-1F-03; (2)室内机参数:送风量:12000m³/h，新风量:12000m³/h，机外余压:900Pa，制冷量:230KW,制热量:74KW，再热量(热回收):50KW，电再热量:15KW，电热加湿量:12kg/h，风机功率:11KW，电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)配套室外机①参数(2台):制冷量:90KW，制热量:85KW，热回收量:36KW，冷热量调节范围:0-100%，输入功率:25.5KW，电力供应:380/3/50(V/P/Hz)； (4)配套室外机②参数(1台):制冷量:56KW，制热量:63KW，热回收量:20.8KW，冷热量调节范围:0-100%，输入功率:15.7KW，电力供应:380/3/50(V/P/Hz)； (5)安装方式:综合考虑; (6)直膨式系统再热量为冷凝热回收方式提供,含室内机、室外机，自带远传信号接口,变频风机,，含过滤器、加湿器、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含配电控制箱 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (9)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 350594.78 | 350594.78
本页小计 | [6 empty] | 350594.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 45 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
216 | 030701003002 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-4F-01; (2)规格:送风量:2000m3/h,新风量:500m3/h,机外余压:800Pa,制冷量:14KW,制热量:8KW,再热量:6KW,电加热量:3KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:1.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 33080.25 | 33080.25
217 | 030701003003 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-3F-01; (2)规格:送风量:4600m3/h,新风量:4600m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:74KW,制热量:28KW,再热量:13KW,电加热量:6KW,电热加湿量:7kg/h,风机功率:4(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 110650.16 | 110650.16
本页小计 | [6 empty] | 143730.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 46 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
218 | 030701003004 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-07; (2)规格:送风量:5000m3/h,新风量:5000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:81KW,制热量:31KW,再热量:14KW,电加热量:8KW,电热加湿量:10kg/h,风机功率:5.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 124196.66 | 124196.66
219 | 030701003005 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-02、AHU-3F-04; (2)规格:送风量:5500m3/h,新风量:1500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:38KW,制热量:18KW,再热量:15KW,电加热量:8KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 121319.69 | 242639.38
本页小计 | [6 empty] | 366836.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 47 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
220 | 030701003006 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-3F-02; (2)规格:送风量:6000m3/h,新风量:6000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:96KW,制热量:37KW,再热量:16KW,电加热量:8KW,电热加湿量:10kg/h,风机功率:5.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 123343.56 | 123343.56
221 | 030701003007 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-3F-05; (2)规格:送风量:7500m3/h,新风量:2000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:51KW,制热量:24KW,再热量:20KW,电加热量:10KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:7.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 136683.39 | 136683.39
本页小计 | [6 empty] | 260026.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 48 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
222 | 030701003008 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-03; (2)规格:送风量:8500m3/h,新风量:2500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:60KW,制热量:27KW,再热量:23KW,电加热量:10KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 145861.26 | 145861.26
223 | 030701003009 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-3F-03; (2)规格:送风量:9600m3/h,新风量:2600m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:65KW,制热量:30KW,再热量:25KW,电加热量:12KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 154133.83 | 154133.83
本页小计 | [6 empty] | 299995.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 49 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
224 | 030701003010 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-1F-02; (2)规格:送风量:9000m3/h,新风量:2500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:66KW,制热量:29KW,再热量:24KW,电加热量:14KW,电热加湿量:15kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 154133.83 | 154133.83
225 | 030701003011 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-04、AHU-2F-05; (2)规格:送风量:9100m3/h,新风量:9100m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:146KW,制热量:56KW,再热量:25KW,电加热量:12KW,电热加湿量:15kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 157382.52 | 314765.04
本页小计 | [6 empty] | 468898.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 50 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
226 | 030701003012 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-06; (2)规格:送风量:9500m3/h,新风量:9500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:152KW,制热量:58KW,再热量:24KW,电加热量:12KW,电热加湿量:15kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 161777.19 | 161777.19
227 | 030701003013 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-1F-01; (2)规格:送风量:11000m3/h,新风量:3000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:80KW,制热量:35KW,再热量:29KW,电加热量:15KW,电热加湿量:20kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 172509.82 | 172509.82
本页小计 | [6 empty] | 334287.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 51 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
228 | 030701003014 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-08; (2)规格:送风量:21000m3/h,新风量:21000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:338KW,制热量:128KW,再热量:56KW,电加热量:25KW,电热加湿量:34kg/h,风机功率:22(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 254059.38 | 254059.38
229 | 030701003015 | 净化组合式空调机组 | (1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-01; (2)规格:送风量:25500m3/h,新风量:25500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:410.5KW,制热量:155.5KW,再热量:68KW,电加热量:30KW,电热加湿量:42kg/h,风机功率:22(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)双风机结构,一用一备，304不锈钢内侧板,预留臭氧消毒接口，自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 432760.26 | 432760.26
本页小计 | [6 empty] | 686819.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 52 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
230 | 030701003016 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-3F-SY01; (2)规格:风量:7500m3/h,机外余压:500Pa,制冷量:100KW,制热量:41KW,再热量:18KW,功率:4(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 42681.13 | 42681.13
231 | 030701003017 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-4F-SY01; (2)规格:风量:7000m3/h,机外余压:900Pa,制冷量:94KW,制热量:38KW,再热量:17KW,功率:7.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 38486.44 | 76972.88
232 | 030701003018 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-1F-SY01; (2)规格:风量:7500m3/h,机外余压:800Pa,制冷量:100KW,制热量:41KW,再热量:41KW,功率:7.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 44590.47 | 44590.47
本页小计 | [6 empty] | 164244.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 53 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
233 | 030701003019 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-1F-SY02; (2)规格:风量:7500m3/h,机外余压:800Pa,制冷量:100KW,制热量:41KW,再热量:18KW,功率:7.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 44590.47 | 44590.47
234 | 030701003020 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-2F-SY01; (2)规格:风量:7500m3/h,机外余压:500Pa,制冷量:100KW,制热量:41KW,再热量:18KW,功率:4(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 43531.17 | 43531.17
235 | 030701003021 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-5F-SY02、PAU-7F-SY02; (2)规格:风量:8500m3/h,机外余压:900Pa,制冷量:114KW,制热量:47KW,再热量:20KW,功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 45548.89 | 91097.78
本页小计 | [6 empty] | 179219.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 54 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
236 | 030701003022 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-3F-SY02; (2)规格:风量:10000m3/h,机外余压:900Pa,制冷量:134KW,制热量:55KW,再热量:24KW,功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 49554.18 | 49554.18
237 | 030701003023 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-2F-SY02; (2)规格:风量:11000m3/h,机外余压:1000Pa,制冷量:147KW,制热量:60KW,再热量:26KW,功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 57870 | 57870
238 | 030701003024 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-4F-SY02; (2)规格:风量:15000m3/h,机外余压:900Pa,制冷量:200KW,制热量:82KW,再热量:35KW,功率:15(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 64670 | 64670
本页小计 | [6 empty] | 172094.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 55 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
239 | 030701003025 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-5F-SY03; (2)规格:风量:15500m3/h,机外余压:1000Pa,制冷量:207KW,制热量:85KW,再热量:37KW,功率:15(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 67378.85 | 67378.85
240 | 030701003026 | 全新风空气处理机组 | (1)名称:全新风空气处理机组PAU-5F-SY01、PAU-7F-SY01; (2)规格:风量:18000m3/h,机外余压:1000Pa,制冷量:240KW,制热量:98KW,再热量:42KW,功率:18.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 70705.4 | 141410.8
241 | 030701003027 | 人工气候室温控系统 | (1)名称:人工气候室温控系统(常温); (2)规格:送风量:4000CMH 制冷量:12KW 电加热量:5KW 总电功率:6KW; (3)安装方式:综合考虑; (4)成套设备,配自控系统，含控制箱（保证电源质量）、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 13 | 20584.67 | 267600.71
本页小计 | [6 empty] | 476390.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 56 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
242 | 030701003028 | 人工气候室温控系统 | (1)名称:人工气候室温控系统(低温); (2)规格:送风量:4000CMH 制冷量:12KW 电加热量:5KW 总电功率:7KW; (3)安装方式:综合考虑; (4)成套设备,配自控系统，配低制冷系统,含控制箱（保证电源质量）、室外机、含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (5)不含冷媒管 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 29604.14 | 29604.14
243 | 030701003029 | 超声波加湿器 | (1)名称:超声波加湿器2-1; (2)规格:加湿量:6KG/H 800W/220V; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 14 | 5499 | 76986
244 | 030701003030 | 中高温制冷机 | (1)名称:中高温制冷机LM-07/08; (2)规格:名义制冷量:11kw(7HP) ; (3)安装方式:综合考虑; (4)室外机输入功率:6kw/380V; (5)冷风机DL-11.5:换热面积(55㎡), 电量:4.5(kw/220V)，融霜方式:电热; (6)含冷风机、室外机为一套，配专用控制系统，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含冷媒管 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (9)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 20235.86 | 40471.72
本页小计 | [6 empty] | 147061.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 57 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
245 | 030701003031 | 中高温制冷机 | (1)名称:中高温制冷机LM-09/10; (2)规格:名义制冷量:11.5kw(7HP) ; (3)安装方式:综合考虑; (4)室外机输入功率：4.6kw/380V; (5)冷风机DL-14.0:换热面积(70㎡), 电量:13.5(kw/220V)，融霜方式:电热; (6)含冷风机、室外机为一套，配专用控制系统，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含冷媒管 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (9)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 20235.86 | 40471.72
246 | 030701003032 | 中高温制冷机 | (1)名称:中高温制冷机LM-05/06; (2)规格:名义制冷量:23kw(15HP) 输入功率:12kw/380V; (3)安装方式:综合考虑; (4)室外机输入功率：4.6kw/380V; (5)冷风机DL-14.0:换热面积(70㎡), 电量:13.5(kw/220V)，融霜方式:电热; (6)含冷风机、室外机为一套，配专用控制系统，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含冷媒管 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (9)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 30324.36 | 60648.72
本页小计 | [6 empty] | 101120.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 58 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
247 | 030701003033 | 低温制冷机 | (1)名称:低温制冷机LM-01/02/03/04; (2)规格:名义制冷量:12kw(9HP) ; (3)安装方式:综合考虑; (4)室外机输入功率：8kw/380V; (5)冷风机DL-11.5:换热面积(55㎡), 电量:4.6(kw/220V)，融霜方式:电热; (6)含冷风机、室外机为一套，配专用控制系统，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含冷媒管 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (9)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 25014.62 | 50029.24
248 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5mm (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 417.52 | 218.93 | 91407.65
249 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 810.39 | 178.35 | 144533.06
本页小计 | [6 empty] | 285969.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 59 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
250 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2187.56 | 154.54 | 338065.52
251 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1571.74 | 178.97 | 281294.31
252 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 64.24 | 173.97 | 11175.83
253 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 29.9 | 242.93 | 7263.61
本页小计 | [6 empty] | 637799.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 60 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
254 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8.06 | 212.19 | 1710.25
255 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 798.91 | 214.42 | 171302.28
256 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 812.72 | 175.97 | 143014.34
257 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1860.68 | 150.17 | 279418.32
本页小计 | [6 empty] | 595445.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 61 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
258 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 147.54 | 177.79 | 26231.14
259 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 74.35 | 189.59 | 14096.02
260 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 54.67 | 244.13 | 13346.59
261 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 39.44 | 214.14 | 8445.68
本页小计 | [6 empty] | 62119.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 62 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
262 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 0.57 | 180.01 | 102.61
263 | 031208003002 | 通风管道保温 | (1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（风管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 292.51 | 2960.58 | 865999.26
264 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 106.61 | 298.66 | 31840.14
265 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃保温软接头 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 284.87 | 661.47 | 188432.96
266 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)名称:室外风管保护层 (2)材质、厚度:铝合金板0.6mm (3)工程量按风管图示尺寸计算 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1376.09 | 55.69 | 76634.45
本页小计 | [6 empty] | 1163009.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 63 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
267 | 030703001073 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W1 VAV） (2)规格:风量:60~1150m³/h，阀体口径:DN200； (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 14220.5 | 42661.5
268 | 030703001074 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W2 VAV） (2)规格:风量:85~1700m³/h，阀体口径:DN250； (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 15081.86 | 45245.58
269 | 030703001075 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W3 VAV） (2)规格:风量:150~2500m³/h，阀体口径:DN300; (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 26 | 17138.34 | 445596.84
本页小计 | [6 empty] | 533503.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 64 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
270 | 030703001076 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W4 VAV） (2)规格:风量:340~4250m³/h，阀体口径:DN350 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 24 | 19713.16 | 473115.84
271 | 030703001077 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（变风量W6 VAV） (2)规格:风量:680~850m³/h，阀体口径:830(W)×435(H)(由多个文丘里阀组合而成) (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 31555.1 | 378661.2
272 | 030703001078 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（定风量W1 CAV） (2)规格:风量:60~1150m³/h，阀体口径:DN200 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 53 | 4918.23 | 260666.19
本页小计 | [6 empty] | 1112443.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 65 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
273 | 030703001079 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（定风量W2 CAV） (2)规格:风量:85~1700m³/h，阀体口径:DN250 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 5197 | 62364
274 | 030703001080 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（定风量W3 CAV） (2)规格:风量:150~2500m³/h，阀体口径:DN300 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 44 | 5853.16 | 257539.04
275 | 030703001081 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（定风量W4 CAV） (2)规格:风量:340~4250m³/h，阀体口径:DN350 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 17 | 7800.78 | 132613.26
276 | 030703001082 | 文丘里阀 | (1)名称:文丘里阀（定风量W6 CAV） (2)规格:风量:680~850m³/h，阀体口径:830(W)×435(H)(由多个文丘里阀组合而成) (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 11879.22 | 23758.44
本页小计 | [6 empty] | 476274.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 66 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
277 | 030703001083 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):200*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 2087.94 | 10439.7
278 | 030703001084 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 2403.1 | 14418.6
279 | 030703001085 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):400*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 2762.71 | 11050.84
280 | 030703001086 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):400*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2817.08 | 2817.08
281 | 030703001087 | 定风量阀 | (1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):630*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 3541.85 | 3541.85
282 | 030703011018 | 高效风口 | (1)名称:高效风口G01 (2)规格:额定风量1000CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 102 | 1703.42 | 173748.84
本页小计 | [6 empty] | 216016.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 67 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
283 | 030703011019 | 高效风口 | (1)名称:高效风口G02 (2)规格:额定风量500CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 34 | 978.63 | 33273.42
284 | 030703011020 | 高效风口 | (1)名称:高效风口G03 (2)规格:额定风量1500CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 60 | 2112.26 | 126735.6
285 | 030703011021 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)H01; (2)规格(mm):300*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 38 | 358.74 | 13632.12
286 | 030703011022 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)H03; (2)规格(mm):600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 830.53 | 16610.6
287 | 030703011023 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)H04; (2)规格(mm):600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 15 | 1017.29 | 15259.35
288 | 030703011024 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 167.35 | 334.7
289 | 030703011025 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 270.89 | 541.78
本页小计 | [6 empty] | 206387.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 68 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
290 | 030703011026 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 167.35 | 334.7
291 | 030703011027 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 88.08 | 968.88
292 | 030703011028 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 57 | 111.86 | 6376.02
293 | 030703011029 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):350*350 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 136.97 | 547.88
294 | 030703011030 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 116.78 | 116.78
295 | 030703011031 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 137 | 194.33 | 26623.21
296 | 030703011032 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):450*450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 214.54 | 2574.48
本页小计 | [6 empty] | 37541.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 69 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
297 | 030703011033 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):500*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 279.32 | 3910.48
298 | 030703011034 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 331.6 | 6632
299 | 030703011035 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 32 | 203.84 | 6522.88
300 | 030703011036 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):700*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 260.32 | 1561.92
301 | 030703011037 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):800*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 52 | 274.56 | 14277.12
302 | 030703011038 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):900*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 62 | 288.82 | 17906.84
303 | 030703011039 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):1200*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 186 | 368.93 | 68620.98
本页小计 | [6 empty] | 119432.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 70 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
304 | 030703011040 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:方形散流器; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 67 | 165.89 | 11114.63
305 | 030703011041 | 铝及铝合金风口 | (1)名称:孔板风口; (2)规格:开孔率不低于30% (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 37.2 | 386.78 | 14388.22
306 | 030703021001 | 静压箱 | (1)名称:新风取风箱（配抽屉式不锈钢滤网）; (2)规格(mm):1100*1100*300; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 2236.87 | 4473.74
307 | 030703021002 | 静压箱 | (1)名称:新风取风箱（配抽屉式不锈钢滤网）; (2)规格(mm):1600*2000*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2889.48 | 2889.48
308 | 030703021003 | 静压箱 | (1)名称:新风取风箱（配抽屉式不锈钢滤网）; (2)规格(mm):1900*3000*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 4086.9 | 4086.9
309 | 030703021004 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1200*800*800; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2758.49 | 2758.49
本页小计 | [6 empty] | 39711.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 71 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
310 | 030703021005 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1400*1000*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 3196.99 | 3196.99
311 | 030703021006 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1600*1200*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 26 | 3522.32 | 91580.32
312 | 030703021007 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1800*1400*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 4432.01 | 22160.05
313 | 030703021008 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2000*1400*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 4601.76 | 9203.52
314 | 030703021009 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2600*1800*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 5620.21 | 11240.42
本页小计 | [6 empty] | 137381.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 72 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
315 | 030703021010 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):800*600*600; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1941.14 | 3882.28
316 | 030703001088 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 697.58 | 1395.16
317 | 030703001089 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 736.98 | 2947.92
318 | 030703001090 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 786.25 | 1572.5
319 | 030703001091 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 847.83 | 4239.15
本页小计 | [6 empty] | 14037.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 73 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
320 | 030703001092 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1073.57 | 1073.57
321 | 030703001093 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1600*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1079.73 | 1079.73
322 | 030703001094 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 352.08 | 352.08
323 | 030703001095 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 359.95 | 719.9
324 | 030703001096 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 359.95 | 359.95
本页小计 | [6 empty] | 3585.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 74 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
325 | 030703001097 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 390.83 | 2344.98
326 | 030703001098 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 451.48 | 1354.44
327 | 030703001099 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 450.24 | 1350.72
328 | 030703001100 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 471.96 | 4247.64
329 | 030703001101 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 496.81 | 5961.72
本页小计 | [6 empty] | 15259.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 75 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
330 | 030703001102 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 697.58 | 9766.12
331 | 030703001103 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 736.98 | 736.98
332 | 030703001104 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀; (2)规格:DN300 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 381.96 | 381.96
333 | 030703001105 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 406.61 | 2439.66
334 | 030703001106 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 422.5 | 422.5
335 | 030703001107 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 435.79 | 435.79
本页小计 | [6 empty] | 14183.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 76 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
336 | 030703001108 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 571.95 | 3431.7
337 | 030703001109 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 684.45 | 2737.8
338 | 030703001110 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1250*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 755.37 | 755.37
339 | 030703001111 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1250*630 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 847.56 | 847.56
340 | 030703001112 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1600*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 835.89 | 3343.56
341 | 030703001113 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1600*800 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1317.28 | 1317.28
本页小计 | [6 empty] | 12433.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 77 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
342 | 030703001114 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):200*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 18 | 353.59 | 6364.62
343 | 030703001115 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 70 | 367.2 | 25704
344 | 030703001116 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 55 | 376.28 | 20695.4
345 | 030703001117 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN350 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 400.4 | 400.4
346 | 030703001118 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 376.28 | 1128.84
347 | 030703001119 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 79 | 406.61 | 32122.19
本页小计 | [6 empty] | 86415.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 78 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
348 | 030703001120 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 422.5 | 2535
349 | 030703001121 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 440.65 | 440.65
350 | 030703001122 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 420.8 | 1262.4
351 | 030703001123 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 435.79 | 5229.48
352 | 030703001124 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 434.37 | 1303.11
353 | 030703001125 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 459.39 | 1837.56
本页小计 | [6 empty] | 12608.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 79 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
354 | 030703001126 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 487.99 | 487.99
355 | 030703001127 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 490.26 | 980.52
356 | 030703001128 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 526.55 | 2632.75
357 | 030703001129 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 571.95 | 1143.9
358 | 030703001130 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1000*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 275.38 | 275.38
359 | 030703001131 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1000*400 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 314.79 | 1573.95
本页小计 | [6 empty] | 7094.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 80 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
360 | 030703001132 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1000*500 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 419.83 | 1679.32
361 | 030703001133 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1250*500 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 481.41 | 481.41
362 | 030703001134 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1250*630 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 561.48 | 561.48
363 | 030703001135 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1600*500 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 548.87 | 2744.35
364 | 030703001136 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1600*800 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 785.35 | 785.35
365 | 030703001137 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 123.32 | 246.64
366 | 030703001138 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):200*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 33 | 123.32 | 4069.56
本页小计 | [6 empty] | 10568.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 81 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
367 | 030703001139 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 134 | 135.15 | 18110.1
368 | 030703001140 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 143.02 | 2860.4
369 | 030703001141 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 71 | 143.02 | 10154.42
370 | 030703001142 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 70 | 171.86 | 12030.2
371 | 030703001143 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*400 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 201.42 | 201.42
372 | 030703001144 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 171.86 | 343.72
373 | 030703001145 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 184.18 | 2025.98
本页小计 | [6 empty] | 45726.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 82 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
374 | 030703001146 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 196.56 | 196.56
375 | 030703001147 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 22 | 195.32 | 4297.04
376 | 030703001148 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 217.05 | 1519.35
377 | 030703001149 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):800*400 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 275.38 | 1101.52
378 | 030703001150 | 镀锌钢阀门 | (1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):800*500 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 314.79 | 629.58
379 | 030703001151 | 余压阀 | (1)名称:微压差表; (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 659.37 | 5934.33
|  | 空调水工程 |  |  |  |  | 4299295.63
本页小计 | [6 empty] | 13678.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 83 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
380 | 030701003034 | 定频风冷螺杆冷水机组 | (1)名称:定频风冷螺杆冷水机组(热泵型)CH-05~06 (2)制冷量:399kw,制热量:393kw,输入功率:116.5KW/380V，COP:≥3.40，IPLV:≥3.7，运输重量:6816kg，运行重量:7216kg，限制外型尺寸LxWxH:4950*2260*2500mm (3)蒸发器:流量:75m3/h，水降压:63KPa，进出水温度(制热):40/45℃，进出水温度(制冷):12.7/7℃，接管尺寸:125mm (4)自带远传信号接口，带控制柜（保证电源质量），含控制柜出线至设备的管线,主分机集中控制，满足室外温度40℃条件下制热使用，含成品支吊架制作安装、减震装置制作安装等 (5)安装方式:综合考虑 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 560149.59 | 1120299.18
381 | 030109001010 | 变频卧式单吸循环水泵 | (1)名称:变频卧式单吸循环水泵P-6~8 (2)类型:卧式空调冷冻水泵 (3)参数:介质温度:＜80℃，流量:90m3/h，扬程:36m，工作压力:0.4MPa,转速:2900r/min，电机功率:15KW，效率:≥75%，泵体(窝壳、叶轮及轴承)为不锈钢材质 (4)与主机一一对应,两用一备,配控制箱（保证电源质量） (5)安装方式:综合考虑 (6)含成品支吊架制作安装、减震装置制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 组 | 1 | 133095.82 | 133095.82
本页小计 | [6 empty] | 1253395
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 84 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
382 | 030211001001 | 膨胀水箱 | (1)名称:膨胀水箱 (2)参数:D1200x1500，调节容积:1.00m3，304不锈钢制作,含成品设备支架制作安装及除锈刷油、进水阀门及排污阀,参照国家标准图集制作 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6553.83 | 6553.83
383 | 031005008001 | 水处理器 | (1)名称:物化综合水处理器 (2)接管口径:DN250,工作压力:1.0Mpa，电机功率:1000W，压力损失:≤10Kpa，带压差监测及报警装置、双排污 (3)主体:碳钢或不锈钢, 滤芯材质:不锈钢 304 (4)安装方式:综合考虑 (5)含成品支吊架制作安装、减震装置制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 16543.66 | 16543.66
384 | 031001003001 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN250 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 56.65 | 493.27 | 27943.75
385 | 031001003002 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 62.21 | 382.95 | 23823.32
本页小计 | [6 empty] | 74864.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 85 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
386 | 031001003003 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 549.11 | 248.36 | 136376.96
387 | 031001003004 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 692.34 | 202.21 | 139998.07
388 | 031001003005 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 292.43 | 179.66 | 52537.97
389 | 031001003006 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1956.81 | 150.83 | 295145.65
本页小计 | [6 empty] | 624058.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 86 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
390 | 031001003007 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1171.29 | 131.9 | 154493.15
391 | 031001002001 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 461.55 | 119.99 | 55381.38
392 | 031001002002 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 403.54 | 101.97 | 41148.97
393 | 031001002003 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1072.55 | 99.72 | 106954.69
本页小计 | [6 empty] | 357978.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 87 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
394 | 031001002004 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3031.1 | 87.73 | 265918.4
395 | 031208002002 | 管道保温 | (1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（水管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 142.82 | 2637.43 | 376677.75
396 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.35mm厚 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 155.31 | 64.81 | 10065.64
397 | 030807001001 | 蝶阀 | (1)类型:蝶阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 144.84 | 579.36
398 | 030807001002 | 蝶阀 | (1)类型:蝶阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 33 | 185.48 | 6120.84
399 | 030807003001 | 蝶阀 | (1)类型:蝶阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 30 | 343.97 | 10319.1
本页小计 | [6 empty] | 669681.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 88 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
400 | 030807003002 | 蝶阀 | (1)类型:蝶阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 57 | 474.39 | 27040.23
401 | 030807003003 | 蝶阀 | (1)类型:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 60 | 598.09 | 35885.4
402 | 030807003004 | 蝶阀 | (1)类型:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 33 | 769.78 | 25402.74
403 | 030807003005 | 蝶阀 | (1)名称:蝶阀; (2)规格:DN125; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 30 | 1084.27 | 32528.1
404 | 030807003006 | 蝶阀 | (1)名称:蝶阀; (2)规格:DN150; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 1204.36 | 19269.76
405 | 030807003007 | 蝶阀 | (1)名称:蝶阀; (2)规格:DN200; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 1999.17 | 5997.51
本页小计 | [6 empty] | 146123.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 89 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
406 | 030807003008 | 蝶阀 | (1)名称:蝶阀; (2)规格:DN250; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 2620.95 | 7862.85
407 | 030807003009 | 蝶阀 | (1)名称:电动蝶阀(开关量控制); (2)规格:DN150; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 5655.25 | 11310.5
408 | 030807003010 | 蝶阀 | (1)名称:电动蝶阀(开关量控制); (2)规格:DN250; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 8336.48 | 33345.92
409 | 030807003011 | 电动压差旁通阀 | (1)名称:电动压差旁通阀; (2)规格:DN125; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 8586.66 | 8586.66
410 | 030807001003 | 压差平衡电动二通阀 | (1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 8226.52 | 90491.72
411 | 030807003012 | 压差平衡电动二通阀 | (1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 8626.42 | 69011.36
本页小计 | [6 empty] | 220609.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 90 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
412 | 030807003013 | 压差平衡电动二通阀 | (1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 9092.76 | 145484.16
413 | 030807003014 | 压差平衡电动二通阀 | (1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 9444.11 | 103885.21
414 | 030807003015 | 压差平衡电动二通阀 | (1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 10772.65 | 86181.2
415 | 030807003016 | 压差平衡电动二通阀 | (1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 11800.77 | 35402.31
416 | 030807003017 | 压差平衡电动二通阀 | (1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 13013.61 | 13013.61
本页小计 | [6 empty] | 383966.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 91 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
417 | 030807001004 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 71.53 | 143.06
418 | 030807001005 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 237 | 81.49 | 19313.13
419 | 030807001006 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN32 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 111.06 | 222.12
420 | 030807001007 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN40 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 166.72 | 1833.92
421 | 030807003018 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 362.55 | 2900.4
422 | 030807003019 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 729.93 | 11678.88
本页小计 | [6 empty] | 36091.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 92 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
423 | 030807003020 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 941.89 | 10360.79
424 | 030807003021 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 1178.63 | 9429.04
425 | 030807003022 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN125 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 1795.11 | 5385.33
426 | 030807003023 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 2291.53 | 13749.18
427 | 030807001008 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 186.96 | 373.92
428 | 030807001009 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 711 | 210.06 | 149352.66
本页小计 | [6 empty] | 188650.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 93 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
429 | 030807001010 | 挠性接管 | (1)名称:挠性接管; (2)规格:DN40; (3)连接方式：丝扣连接; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 22 | 174.23 | 3833.06
430 | 030807003024 | 挠性接管 | (1)名称:挠性接管; (2)规格:DN50; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 326.32 | 5221.12
431 | 030807003025 | 挠性接管 | (1)名称:挠性接管; (2)规格:DN65; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 32 | 474.39 | 15180.48
432 | 030807003026 | 挠性接管 | (1)名称:挠性接管; (2)规格:DN80; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 22 | 608.31 | 13382.82
433 | 030807003027 | 挠性接管 | (1)名称:挠性接管; (2)规格:DN100; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 725.17 | 11602.72
434 | 030807003028 | 挠性接管 | (1)名称:挠性接管; (2)规格:DN125; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 961.61 | 5769.66
本页小计 | [6 empty] | 54989.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 94 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
435 | 030807003029 | 挠性接管 | (1)名称:挠性接管; (2)规格:DN150; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 1165.33 | 13983.96
436 | 030807001011 | 电动两位二通阀 | (1)名称:电动两位二通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 193.54 | 387.08
437 | 030807001012 | 电动两位二通阀 | (1)名称:电动两位二通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 237 | 205.38 | 48675.06
438 | 030807001013 | 截止阀 | (1)名称:铜制截止阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 474 | 65.54 | 31065.96
439 | 030807003030 | 静态平衡阀 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1249.02 | 2498.04
440 | 030807003031 | 静态平衡阀 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 2484.26 | 7452.78
本页小计 | [6 empty] | 104062.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 95 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
441 | 030807003032 | 静态平衡阀 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 2909.01 | 26181.09
442 | 030807003033 | 静态平衡阀 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 3869.61 | 11608.83
443 | 030807003034 | 静态平衡阀 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 5668.03 | 34008.18
444 | 030807003035 | 静态平衡阀 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 6487.81 | 19463.43
445 | 030807003036 | 静态平衡阀 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 13193.29 | 13193.29
446 | 030807001014 | 水流开关 | (1)名称:水流开关 (2)规格:综合考虑，满足设计要求 (3)连接方式：综合考虑 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 916.31 | 1832.62
本页小计 | [6 empty] | 106287.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 96 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
447 | 030807001015 | 泄水阀 | (1)名称:泄水阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 38.51 | 77.02
448 | 030807003037 | 球阀 | (1)名称:球阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 408.61 | 408.61
449 | 030807003038 | 球阀 | (1)名称:球阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 1995.63 | 9978.15
450 | 030807003039 | 止回阀 | (1)名称:止回阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 1292.94 | 3878.82
451 | 030807001016 | 自动排气阀 | (1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 568 | 36.81 | 20908.08
452 | 030807001017 | 温度计 | (1)名称:温度计 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管配件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 52 | 237.56 | 12353.12
本页小计 | [6 empty] | 47603.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 97 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
453 | 030807001018 | 压力表 | (1)名称:压力表 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管(带球阀) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 61 | 507.09 | 30932.49
|  | 冷媒管工程 |  |  |  |  | 321268.08
454 | 030801014001 | 去磷无缝紫铜管 | (1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ16 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 316.75 | 108.05 | 34224.84
455 | 030801014002 | 去磷无缝紫铜管 | (1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ19.05 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 360.99 | 113.36 | 40921.83
456 | 030801014003 | 去磷无缝紫铜管 | (1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ25 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 247.35 | 126.67 | 31331.82
本页小计 | [6 empty] | 137410.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 98 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
457 | 030801014004 | 去磷无缝紫铜管 | (1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ28.6 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 250.4 | 134.42 | 33658.77
458 | 030801014005 | 去磷无缝紫铜管 | (1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ34.9 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 721.98 | 158.85 | 114686.52
459 | 030801014006 | 去磷无缝紫铜管 | (1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ35 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 69.4 | 158.81 | 11021.41
460 | 031208002003 | 管道保温 | (1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（水管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.67 | 2637.43 | 14954.23
461 | 031208007003 | 冷媒管保护桥架 | (1)名称:冷媒管保护桥架 (2)材质、厚度:0.35mm厚不锈钢 (3)含固定支座、成品支吊架制作安装等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 78.41 | 64.81 | 5081.75
本页小计 | [6 empty] | 179402.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 99 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
462 | 030805005001 | 铜管分歧器 | (1)名称:铜管分歧器 (2)规格:综合考虑，含气管液管为一套 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 22 | 241.91 | 5322.02
463 | 030805005002 | 冷媒 | (1)名称:制冷剂填充 (2)规格:空调专用R410A (3)按项包干，需填充到位满足制冷要求 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 项 | 1 | 30064.89 | 30064.89
|  | 冷凝水工程 |  |  |  |  | 240925.01
464 | 031001002005 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1160.12 | 87.73 | 101777.33
465 | 031001002006 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 702.5 | 99.74 | 70067.35
本页小计 | [6 empty] | 207231.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 100 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
466 | 031001002007 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 115.36 | 101.78 | 11741.34
467 | 031001002008 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 54.07 | 120.46 | 6513.27
468 | 031001003008 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 147.3 | 124.58 | 18350.63
469 | 031001003009 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.06 | 141.74 | 1142.42
本页小计 | [6 empty] | 37747.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 101 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
470 | 031208002004 | 管道保温 | (1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（水管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 11.88 | 2637.43 | 31332.67
|  | 调试 |  |  |  |  | 260264.04
471 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)通风空调工程检测、调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 项 | 1 | 260264.04 | 260264.04
本页小计 | [6 empty] | 291596.71
合计 | [6 empty] | 23384999.69

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 504881.73 | 504881.73
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 410096.65 | 410096.65
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 94785.08 | 94785.08
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 311269.64 | 311269.64
9.1 | 031401001005 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 311269.64 | 311269.64
9.1.1 | 031106-42 | 工业管道工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 1313.6377 | 9.26 | 12167.78
本页小计 | [6 empty] | 816151.37
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.1.2 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 6287.9822 | 6.6 | 41512.58
9.1.3 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 20120.1545 | 3.96 | 79698.66
9.1.4 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 727.3516 | 10.58 | 7697.59
9.1.5 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 357.5746 | 15.87 | 5676.34
9.1.6 | 031106-49 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 6218.1291 | 26.45 | 164516.69
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 816151.37
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 24201151.06 | 9 | 2178103.6
合 计 | [5 empty] | 2178103.6