## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 9825783.89
1.1 | 通风工程 |  | 312120.64
1.2 | 空调工程 |  | 5207553.46
1.3 | 屋面部分 |  | 4190232.73
1.4 | 通风空调工程检测、调试 |  | 115877.06
2 | 措施项目费 |  | 332085.75
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 211850.22
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 120235.53
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 309876.33
5 | 不含税建安工程造价 |  | 10467745.97
6 | 应纳税费 |  | 354061.04
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 316125.93
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 37935.11
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 10821807.01
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
通风工程
1 | 030108001017 | 离心式通风机 | (1)名称:离心风机箱(电机内置) EF-1F-1 (2)规格:风量:6600M3/H,电机功率:1.5KW,全压:400PA,转速:1650R/MIN,电源:380-3-50V-Ф-HZ,出风口噪 声:≤70DB(A) (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 5813.77 | 5813.77
2 | 030108001018 | 离心式通风机 | (1)名称:离心风机箱(电机内置) EF-2F-1 (2)规格:风量:3300M3/H,电机功率:0.75KW,全压:400PA,转速:1582R/MIN,电源:380-3-50V-Ф-HZ,出风口噪 声:≤67DB(A) (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 3934.86 | 3934.86
3 | 030108001019 | 离心式通风机 | (1)名称:离心风机箱(电机内置) EF-4F-1 (2)规格:风量:3200m3/h,电机功率:0.75kW,全压:400Pa,转速:1570r/min,电源:380-3-50V-Ф-Hz,出风口噪 声:≤67dB(A) (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 3722.19 | 3722.19
本页小计 | [7 empty] | 13470.82
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
4 | 030108001020 | 离心式通风机 | (1)名称:离心风机箱(电机内置)EF-RF-1、EF-RF-2 (2)规格:风量:14000m3/h,电机功率:4kW,全压:500Pa,转速:1282r/min,电源:380-3-50V-Ф-Hz,出风口噪 声:≤74dB(A) (3)减振器安装 (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 8852.12 | 17704.24
5 | 030108006001 | 其他风机 | (1)名称:矩形管道风机 EF-RF-3 (2)规格:风量:800m3/h,,电机功率:0.375kW,全压:200Pa,转速:1050r/min,电源:380-3-50V-Ф-Hz出风口噪 声:≤70dB(A) (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 2683.95 | 2683.95
6 | 030404033005 | 排气扇 | (1)名称:壁式排风扇(自带止回阀) WFAN01 (2)规格:风量:500m3/h,输入功率:40W,机外余压:50Pa,电源:220-1-50V-Φ-Hz,噪声:45dB(A) (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 3 | 245.69 | 737.07
7 | 030404033006 | 排气扇 | (1)名称:壁式排风扇(自带止回阀) WFAN02 (2)规格:风量:1080m3/h,输入功率:48W,机外余压:50Pa,电源:220-1-50V-Φ-Hz,噪声:48dB(A) (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 4 | 440.69 | 1762.76
本页小计 | [7 empty] | 22888.02
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
8 | 030404033007 | 排气扇 | (1)名称:天花板埋入式换气扇(自带止回阀)CCV01 (2)规格:风量:250M3/H,输入功率:34W,机外余压:50PA,电源:220-1-50V-Φ-HZ,噪声:40DB(A) (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 38 | 275.69 | 10476.22
9 | 030404033008 | 排气扇 | (1)名称:天花板埋入式换气扇(自带止回阀)CCV02 (2)规格:风量:420M3/H,输入功率:58W,机外余压:50PA,电源:220-1-50V-Φ-HZ,噪声:42DB(A) (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 72 | 280.69 | 20209.68
10 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:0＜大边长≤320 (3)板材厚度:0.5mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 262.4 | 193.14 | 50679.94
11 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:320＜大边长≤450 (3)板材厚度:0.6mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 75.23 | 160.86 | 12101.5
本页小计 | [7 empty] | 93467.34
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
12 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:0.75mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 403.58 | 137.46 | 55476.11
13 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度:1.0mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 49.65 | 164.29 | 8157
14 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | (1)名称:发电机房排烟管 (2)规格:DN250（外径） (3)材质做法：内层1mm不锈钢、外层0.8mm不锈钢，中间预制50mm厚硅酸铝棉 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)工程量按图示尺寸计取 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 31.4 | 1712.06 | 53758.68
本页小计 | [7 empty] | 117391.79
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
15 | 030703020001 | 消声器 | (1)名称:阻抗式复合消声器 (2)规格:400*1250*1000 (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 2615.83 | 5231.66
16 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 9.69 | 258.96 | 2509.32
17 | 030703019003 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 23.43 | 593.11 | 13896.57
18 | 030703001035 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:500*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 481.82 | 481.82
19 | 030703001036 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:630*320(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 730.59 | 1461.18
20 | 030703001037 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1000*320（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 596.34 | 1192.68
本页小计 | [7 empty] | 24773.23
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
21 | 030703001038 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:200*120（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 20 | 404.99 | 8099.8
22 | 030703001039 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:200*160（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 18 | 411.2 | 7401.6
23 | 030703001040 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:250*160（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 417.4 | 834.8
24 | 030703001041 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:320*160（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 426.09 | 426.09
25 | 030703001042 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:320*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 436.03 | 436.03
26 | 030703001043 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:400*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 448.44 | 448.44
本页小计 | [7 empty] | 17646.76
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
27 | 030703001044 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:500*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 23 | 481.82 | 11081.86
28 | 030703001045 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:500*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 501.22 | 2004.88
29 | 030703001046 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:630*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 451.74 | 2258.7
30 | 030703001047 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:1000*320 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 147.52 | 147.52
31 | 030703001048 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 180.47 | 360.94
32 | 030703001049 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 220.66 | 220.66
33 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*400 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 293.35 | 293.35
本页小计 | [7 empty] | 16367.91
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
34 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 18 | 72.59 | 1306.62
35 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 75.05 | 75.05
36 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 78.11 | 78.11
37 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 78.11 | 78.11
38 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 90.15 | 90.15
39 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 102.38 | 102.38
40 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 134.62 | 538.48
本页小计 | [7 empty] | 2268.9
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
41 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 143.21 | 143.21
42 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 142.29 | 569.16
43 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*320 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 153.02 | 765.1
44 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*320 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 201.11 | 402.22
45 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*400 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 217.6 | 435.2
46 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口（带防虫网） (2)规格:1400*500 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 578.12 | 578.12
47 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口（带防虫网） (2)规格:500*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 155.2 | 155.2
本页小计 | [7 empty] | 3048.21
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
48 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口（带防虫网） (2)规格:800*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 224.04 | 224.04
49 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防蚊虫网 (2)规格:200*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 1.75 | 327.78 | 573.62
|  | 分部小计 | [5 empty] | 312120.64
空调工程
空调风工程
50 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-2F-1、PAU-2F-2 (2)规格:风量:2500M3/H,制冷量：41KW，制热量：11KW，配电功率:1.5KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 12075.31 | 24150.62
51 | 030701003004 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-3F-2 (2)规格:风量:1000M3/H,制冷量：16KW，制热量：5KW，配电功率:0.75KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 12075.31 | 12075.31
本页小计 | [7 empty] | 37023.59
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
52 | 030701003005 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-4F-1 (2)规格:风量:4500M3/H,制冷量：74KW，制热量：19KW，配电功率:2.5KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，变频式机组，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 17810.83 | 17810.83
53 | 030701003006 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-4F-2 (2)规格:风量:4500M3/H,制冷量：74KW，制热量：19KW，配电功率:2.5KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，变频式机组，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 17810.83 | 17810.83
54 | 030701003007 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-6F-1 (2)规格:风量:4000M3/H,制冷量：66KW，制热量：17KW，配电功率:2.2KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，变频式机组，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 16107.64 | 16107.64
本页小计 | [7 empty] | 51729.3
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
55 | 030701003008 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-6F-2 (2)规格:风量:4000M3/H,制冷量：66KW，制热量：17KW，配电功率:2.2KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，变频式机组，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 16107.64 | 16107.64
56 | 030701003009 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-7F-1 (2)规格:风量:2000M3/H,制冷量：33KW，制热量：8KW，配电功率:1.1KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 12721.97 | 12721.97
57 | 030701003010 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-7F-2 (2)规格:风量:2000M3/H,制冷量：33KW，制热量：8KW，配电功率:1.1KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 12721.97 | 12721.97
本页小计 | [7 empty] | 41551.58
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
58 | 030701003011 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-8F-1 (2)规格:风量:4000M3/H,制冷量：66KW，制热量：17KW，配电功率:2.2KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，变频式机组，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 16107.64 | 16107.64
59 | 030701003012 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-8F-2 (2)规格:风量:4000M3/H,制冷量：66KW，制热量：17KW，配电功率:2.2KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，变频式机组，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 16107.64 | 16107.64
60 | 030701003013 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-RF-1 (2)规格:风量:3500M3/H,制冷量：58KW，制热量：15KW，配电功率:2.2KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 15575.97 | 15575.97
本页小计 | [7 empty] | 47791.25
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
61 | 030701003014 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组 PAU-RF-2 (2)规格:风量:3500M3/H,制冷量：58KW，制热量：15KW，配电功率:2.2KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 15575.97 | 15575.97
62 | 030701003015 | 空调器 | (1)名称:3匹柜式分体空调SAC-1F-01（热泵型） (2)规格:设备制冷量：7.3KW，设备制热量：9.86KW，制冷额定功率：1.99KW，制热额定功率：2.9KW，SEER限值：≥5.5 (3)含室内机、室外机、铜管、冷凝水管、管道保温、孔洞预留、套管、吊托支架、冷媒填充/追加、控制器等 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 6908.39 | 6908.39
63 | 030701003016 | 空调器 | (1)名称:3匹柜式分体空调SAC-1F-02（热泵型） (2)规格:设备制冷量：7.3KW，设备制热量：9.86KW，制冷额定功率：1.99KW，制热额定功率：2.9KW，SEER限值：≥5.5 (3)含室内机、室外机、铜管、冷凝水管、管道保温、孔洞预留、套管、吊托支架、冷媒填充/追加、控制器等 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 6908.39 | 6908.39
本页小计 | [7 empty] | 29392.75
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
64 | 030701003017 | 空调器 | (1)名称:3匹柜式分体空调SAC-RF-05（单冷型） (2)规格:设备制冷量：7.3KW，设备制热量：9.86KW，制冷额定功率：1.99KW，制热额定功率：2.9KW，SEER限值：≥5.5 (3)含室内机、室外机、铜管、冷凝水管、管道保温、孔洞预留、套管、吊托支架、冷媒填充/追加、控制器等 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 6908.39 | 6908.39
65 | 030701003018 | 空调器 | (1)名称:分体空调SAC-RF-01~04（壁挂机1.5匹） (2)规格:设备制冷量：5KW，制冷额定功率：1.1KW，SEER限值：≥5.5 (3)含室内机、室外机、铜管、冷凝水管、管道保温、孔洞预留、套管、吊托支架、冷媒填充/追加、控制器等 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 4 | 2908.39 | 11633.56
66 | 030701004002 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 FCH-03 (2)规格:风量:510M3/H,冷量:3.3KW,热量:5.33KW,电机功率:62W,机外余压:50PA,噪声:42DB(A),电源:220-1-50V-Φ-HZ,备注:卧式、暗装、高静压、带回风箱、两管制 (3)安装方式:含减震器安装 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 83 | 1403.74 | 116510.42
本页小计 | [7 empty] | 135052.37
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
67 | 030701004003 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 FCH-04 (2)规格:风量:680M3/H,冷量:4.26KW,热量:6.8KW,电机功率:80W,机外余压:50PA,噪声:44DB(A),电源:220-1-50V-Φ-HZ,备注:卧式、暗装、高静压、带回风箱、两管制 (3)安装方式:含减震器安装 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 85 | 1488.4 | 126514
68 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 FCH-05 (2)规格:风量:850M3/H,冷量:5.05KW,热量:8.4KW,电机功率:95W,机外余压:50PA,噪声:46DB(A),电源:220-1-50V-Φ-HZ,备注:卧式、暗装、高静压、带回风箱、两管制 (3)安装方式:含减震器安装 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 59 | 1541.4 | 90942.6
69 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 FCH-06 (2)规格:风量:1020M3/H,冷量:5.82KW,热量:9.3KW,电机功率:112W,机外余压:50PA,噪声:48DB(A),电源:220-1-50V-Φ-HZ,备注:卧式、暗装、高静压、带回风箱、两管制 (3)安装方式:含减震器安装 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 121 | 1575.4 | 190623.4
本页小计 | [7 empty] | 408080
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
70 | 030701004006 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 FCH-08 (2)规格:风量:1170M3/H,冷量:8.2KW,热量:13.2KW,电机功率:168W,机外余压:50PA,噪声:48DB(A),电源:220-1-50V-Φ-HZ,备注:卧式、暗装、高静压、带回风箱、两管制 (3)安装方式:含减震器安装 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 55 | 1977.74 | 108775.7
71 | 030701010002 | 过滤器 | (1)名称:除湿机GMCF10.0 (2)参数：除湿量：10Kg/h，循环风量：2800Kg/h，额定功率：4500W，最大功率：6000W，电源：380-1-50V-Φ-Hz，外形尺寸L*W*H：1000X500X1825(mm)，运行重量：100kg (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 8963.98 | 17927.96
72 | 030701003019 | 空调器 | (1)名称:卧室组合式空调机组 AHU-2F-3 (2)规格:风量:20000m3/h,新风量:2000m3/h,制冷:156kW,制热:94kW,电机功率:11kW,机外余压:500Pa,电源:380-3-50V-Φ-Hz,备注:板式初效过滤器,过滤等级:G4,初阻力:50Pa,终阻力:100Pa/静电中效过滤器,过滤等级:F7,初阻力:25Pa,终阻力:50Pa (3)带送风机、表冷/热加热器、加湿器、过滤器、通讯接口，变频式机组，不含控制柜 (4)安装方式:落地 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 65582.68 | 65582.68
本页小计 | [7 empty] | 192286.34
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
73 | 030701003020 | 空调器 | (1)名称:卧室组合式空调机组 AHU-1F-1\AHU-2F-1,2\AHU-3F-1,2 (2)规格:风量:5000m3/h,新风量:2000m3/h,制冷:39kW,制热:24kW,电机功率:3.5kW,机外余压:500Pa,电源:380-3-50V-Φ-Hz,备注:板式初效过滤器,过滤等级:G4,初阻力:50Pa,终阻力:100Pa/静电中效过滤器,过滤等级:F7,初阻力:25Pa,终阻力:50Pa (3)带送风机、表冷/热加热器、加湿器、过滤器、通讯接口，变频式机组，不含控制柜 (4)安装方式:落地 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 5 | 16694.46 | 83472.3
74 | 030113017001 | 开式冷却塔 | (1)名称:横流式超低噪音型冷却塔CT-1 (2)散热量：5000KW，冷却水量：1080m3/h，风机功率：13.5Kw/380V（3台），进风湿球温度：28℃，进塔温度：37℃，出塔温度：32℃，底盘水位高度：≥500mm，塔体扬程：4.3m，外形尺寸：10090*5260*3700 (H) (3)由3台模块组成，风机变频,配置变频控制柜,冷却塔塔体采用镀锌钢板（厚度不小于2.0mm）， 集水盘采用304不锈钢（厚度不小于3.0mm），冷却塔采用共用集水盘形式,每个小模块之间设置隔板 (4)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含高层增加费 (6)具体详见施工图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 |  | 套 | 1 | 490670.47 | 490670.47
本页小计 | [7 empty] | 574142.77
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
75 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:0＜大边长≤320 (3)板材厚度:0.5mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 900.97 | 192.97 | 173860.18
76 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:320＜大边长≤450 (3)板材厚度:0.6mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 159.34 | 160.77 | 25617.09
77 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:0.75mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 3839.94 | 137.45 | 527799.75
本页小计 | [7 empty] | 727277.02
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
78 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度:1.0mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 629.27 | 165.44 | 104106.43
79 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度:1.2mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 132.65 | 179.37 | 23793.43
80 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:0＜直径≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 2.34 | 214.7 | 502.4
本页小计 | [7 empty] | 128402.26
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
81 | 031208003004 | 通风管道绝热 | (1)防火包裹 (2)绝热厚度及材料要求:9mm厚纤维增强硅酸钙防火板 (3)部位：风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙处 (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 217.49 | 61.46 | 13366.94
82 | 031208003005 | 通风管道绝热 | (1)防火包裹 (2)绝热厚度及材料要求:12mm厚纤维增强硅酸钙防火板 (3)部位：风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙处 (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 134.78 | 72.23 | 9735.16
83 | 031208003006 | 通风管道绝热 | (1)防火包裹 (2)绝热厚度及材料要求:50mm厚高温耐火岩棉板(密度为100kg/m) (3)部位：风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙处 (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 342.27 | 50.5 | 17284.64
84 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 87 | 258.96 | 22529.52
85 | 030703019004 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 357.79 | 593.11 | 212208.83
本页小计 | [7 empty] | 275125.09
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
86 | 031208003007 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管及法兰、风阀等部件保温 (2)绝热材料品种:保温材料采用不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面的离心玻璃棉板材，密度为48kg/m3， 25℃时，材料导热系数为0.034W/(m·K)，保温材料外覆特强防潮防腐蚀贴面，水汽渗透率≤1.2ng/N.s，保温层热阻≥0.81㎡.k/w (3)绝热厚度:32mm (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 4106.82 | 52.36 | 215033.1
87 | 031208003008 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管及法兰、风阀等部件保温 (2)绝热材料品种:保温材料采用不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面的离心玻璃棉板材，密度为48kg/m3， 25℃时，材料导热系数为0.034W/(m·K)，保温材料外覆特强防潮防腐蚀贴面，水汽渗透率≤1.2ng/N.s，保温层热阻≥1.13㎡.k/w (3)绝热厚度:40mm (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 1532.12 | 65.98 | 101089.28
88 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)名称:室外风管保护层 (2)材质、厚度:铝合金板0.6mm (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 78.41 | 43.71 | 3427.3
89 | 030703021001 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:2000*1800*1300 (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 6095.52 | 6095.52
本页小计 | [7 empty] | 325645.2
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
90 | 030703021002 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:2450*1800*1300 (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 6095.52 | 6095.52
91 | 030703020002 | 消声器 | (1)名称:阻抗式复合消声器 (2)规格:320*200*1000 (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 925.82 | 1851.64
92 | 030703020003 | 消声器 | (1)名称:阻抗式复合消声器 (2)规格:500*200*1000 (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 995.6 | 1991.2
93 | 030703020004 | 消声器 | (1)名称:阻抗式复合消声器 (2)规格:800*250*1000 (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 1189.45 | 4757.8
94 | 030703020005 | 消声器 | (1)名称:阻抗式复合消声器 (2)规格:800*320*1000 (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1460.81 | 2921.62
95 | 030703020006 | 消声器 | (1)名称:阻抗式复合消声器 (2)规格:800*500*1000 (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1912.5 | 3825
本页小计 | [7 empty] | 21442.78
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
96 | 030703001050 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1000*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 736.08 | 736.08
97 | 030703001051 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1600*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1394.5 | 1394.5
98 | 030703001052 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:200*120（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 404.99 | 404.99
99 | 030703001053 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:250*160（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 417.4 | 1252.2
100 | 030703001054 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:320*160（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 426.09 | 1278.27
101 | 030703001055 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:320*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 436.03 | 872.06
本页小计 | [7 empty] | 5938.1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
102 | 030703001056 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:500*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 481.82 | 963.64
103 | 030703001057 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 509.16 | 3054.96
104 | 030703001058 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:1600*1000 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 2179.8 | 2179.8
105 | 030703001059 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:320*160 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 411.31 | 411.31
106 | 030703001060 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:400*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 465.26 | 465.26
107 | 030703001061 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:500*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 465.26 | 465.26
108 | 030703001062 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:500*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 483.74 | 483.74
本页小计 | [7 empty] | 8023.97
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
109 | 030703001063 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:800*400 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 795.18 | 4771.08
110 | 030703001064 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:800*500 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 854.31 | 1708.62
111 | 030703001065 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:100*100 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 88 | 107.26 | 9438.88
112 | 030703001066 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:120*120 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 110.08 | 330.24
113 | 030703001067 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*120 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 14 | 116.24 | 1627.36
114 | 030703001068 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:250*120 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 120.1 | 120.1
115 | 030703001069 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:250*160 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 24 | 126.51 | 3036.24
本页小计 | [7 empty] | 21032.52
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
116 | 030703001070 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:400*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 152.2 | 304.4
117 | 030703001071 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:500*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 180.92 | 361.84
118 | 030703001072 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:120*100(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 396.49 | 396.49
119 | 030703001073 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:160*120(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 402.08 | 402.08
120 | 030703001074 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:200*120(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 405.8 | 1217.4
121 | 030703001075 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*320(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 585.83 | 2929.15
本页小计 | [7 empty] | 5611.36
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
122 | 030703001076 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1250*630(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1389.41 | 1389.41
123 | 030703001077 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1600*500(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1399.12 | 1399.12
124 | 030703001078 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:500*320 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 459.67 | 919.34
125 | 030703001079 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:630*500 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 574.25 | 1148.5
126 | 030703001080 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:800*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 459.67 | 459.67
127 | 030703001081 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动双位密闭阀 (2)规格:800*320 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 750.42 | 3752.1
128 | 030703001082 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:120*100 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 108.55 | 108.55
本页小计 | [7 empty] | 9176.69
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
129 | 030703001083 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:160*120 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 113.17 | 226.34
130 | 030703001084 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:320*160 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 133.71 | 401.13
131 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶（带过滤网） (2)规格:120*120 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 67.95 | 67.95
132 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶（带过滤网） (2)规格:1270*165 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 48 | 245.96 | 11806.08
133 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶（带过滤网） (2)规格:720*165 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 36 | 146.62 | 5278.32
134 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶（带过滤网） (2)规格:820*165 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 84 | 152.56 | 12815.04
135 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶（带过滤网） (2)规格:940*165 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 58 | 195 | 11310
本页小计 | [7 empty] | 41904.86
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
136 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶（带过滤网） (2)规格:990*165 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 117 | 197.96 | 23161.32
137 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 67.09 | 201.27
138 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 78.11 | 78.11
139 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:200*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 64 | 76.76 | 4912.64
140 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:220*220 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 132 | 90.17 | 11902.44
141 | 030703011043 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:250*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 91.03 | 91.03
142 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:250*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 28 | 97.74 | 2736.72
本页小计 | [7 empty] | 43083.53
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
143 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:350*350 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 136.81 | 136.81
144 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:320*160 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 92.29 | 92.29
145 | 030703011047 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:400*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 149.95 | 449.85
146 | 030703011048 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:500*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 162.6 | 162.6
147 | 030703011049 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:500*320 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 180.31 | 360.62
148 | 030703011050 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:800*400 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 296.59 | 1779.54
149 | 030703011051 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:800*500 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 368.46 | 736.92
本页小计 | [7 empty] | 3718.63
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
150 | 030703011052 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 9 | 68.48 | 616.32
151 | 030703011053 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 69.63 | 69.63
152 | 030703011054 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 74.19 | 370.95
153 | 030703011055 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 86.54 | 346.16
154 | 030703011056 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 100.69 | 100.69
155 | 030703011057 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:2500*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 478.81 | 478.81
156 | 030703011058 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:320*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 109 | 109
本页小计 | [7 empty] | 2091.56
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
157 | 030703011059 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:旋流风口 (2)规格:Φ400 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 448.31 | 3586.48
158 | 030703011060 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1250*300 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 287.01 | 861.03
159 | 030703011061 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:720*165 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 16 | 141.07 | 2257.12
160 | 030703011062 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 98 | 67.81 | 6645.38
161 | 030703011063 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 72.18 | 216.54
162 | 030703011064 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 11 | 78.26 | 860.86
163 | 030703011065 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 82.06 | 246.18
本页小计 | [7 empty] | 14673.59
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
164 | 030703011066 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 82.06 | 82.06
165 | 030703011067 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 29 | 86.82 | 2517.78
166 | 030703011068 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:320*160 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 87.38 | 174.76
167 | 030703011069 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:320*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 93.47 | 93.47
168 | 030703011070 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*160 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 101.75 | 203.5
169 | 030703011071 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1200*150 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 257.58 | 515.16
170 | 030703011072 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:旋流风口 (2)规格:Φ315 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 32 | 341.78 | 10936.96
|  | 分部小计 | [5 empty] | 3163923.14
空调水工程
本页小计 | [7 empty] | 14523.69
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
171 | 031001002021 | 钢管 | (1)安装部位:螺旋焊接钢管 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 90.39 | 644.15 | 58224.72
172 | 031001002022 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 88 | 470.15 | 41373.2
173 | 031001002023 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 138.31 | 400.57 | 55402.84
本页小计 | [7 empty] | 155000.76
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第36页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
174 | 031001002024 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 36 | 242.17 | 8718.12
175 | 031001002025 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 36 | 201.56 | 7256.16
176 | 031001002026 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 390.62 | 170.45 | 66581.18
本页小计 | [7 empty] | 82555.46
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第37页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
177 | 031001001015 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 543.71 | 137.98 | 75021.11
178 | 031001001016 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 1231.31 | 124.62 | 153445.85
179 | 031001001017 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 950.43 | 106.56 | 101277.82
本页小计 | [7 empty] | 329744.78
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第38页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
180 | 031001001018 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 271.93 | 89.44 | 24321.42
181 | 031001001019 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 781.03 | 86.44 | 67512.23
182 | 031001001020 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 222.49 | 74.49 | 16573.28
本页小计 | [7 empty] | 108406.93
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第39页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
183 | 031001001021 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 3452.34 | 60.63 | 209315.37
184 | 031208002009 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温（外包铝箔） (2)参数：0℃时，材料导热系数为0.033W/m.k，湿阻因子为20000，真空吸水率为3%，燃烧性能符合B1级要求 (3)绝热厚度:综合考虑，满足设计要求 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 97.57 | 2655.46 | 259093.23
185 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | (1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.35mm厚 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 102 | 127.56 | 13011.12
186 | 031003003069 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格、压力等级:DN32 (3)含螺纹安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 157.67 | 630.68
187 | 031003003070 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格、压力等级:DN40 (3)含螺纹安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 12 | 242.63 | 2911.56
本页小计 | [7 empty] | 484961.96
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第40页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
188 | 031003003071 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格、压力等级:DN50 (3)含螺纹安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 293.9 | 2351.2
189 | 031003003072 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格、压力等级:DN70 (3)含螺纹安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 40 | 396.18 | 15847.2
190 | 031003003073 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格、压力等级:DN80 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 20 | 673.35 | 13467
191 | 031003003074 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格、压力等级:DN100 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 9 | 818.81 | 7369.29
192 | 031003003075 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 3982.75 | 15931
193 | 031003003076 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 921.35 | 1842.7
本页小计 | [7 empty] | 56808.39
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第41页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
194 | 031003003077 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1236.8 | 2473.6
195 | 031003003078 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 15 | 2899.94 | 43499.1
196 | 031003003079 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 9 | 804.77 | 7242.93
197 | 031003003080 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:电动二通阀(比例积分调节) (2)规格、压力等级:DN40 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 2920.39 | 11681.56
198 | 031003003081 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:电动二通阀(比例积分调节) (2)规格、压力等级:DN50 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 4432.08 | 8864.16
199 | 031003003082 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:电动二通阀(比例积分调节) (2)规格、压力等级:DN70 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 6952.89 | 55623.12
本页小计 | [7 empty] | 129384.47
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第42页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
200 | 031003003083 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:电动二通阀(比例积分调节) (2)规格、压力等级:DN100 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 11308.85 | 90470.8
201 | 031003001058 | 阀门 | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 343 | 66.79 | 22908.97
202 | 031003001059 | 阀门 | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 75 | 96.97 | 7272.75
203 | 031003001060 | 阀门 | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN32 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 135.3 | 811.8
204 | 031003001061 | 阀门 | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN40 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 187.48 | 749.92
205 | 031003001062 | 阀门 | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 292.95 | 585.9
206 | 031003001063 | 阀门 | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN70 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 14 | 481.28 | 6737.92
本页小计 | [7 empty] | 129538.06
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第43页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
207 | 031003001064 | 阀门 | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 804.77 | 1609.54
208 | 031003001065 | 阀门 | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN100 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 9 | 937.05 | 8433.45
209 | 031003010003 | 软接头(软管) | (1)材质:不锈钢软接头 (2)规格:DN20 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 686 | 41.16 | 28235.76
210 | 031003010004 | 软接头(软管) | (1)材质:不锈钢软接头 (2)规格:DN25 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 150 | 58.94 | 8841
211 | 031003001066 | 阀门 | (1)材质:电动两位二通阀 (2)规格:DN20 (3)含螺纹安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 392 | 285.07 | 111747.44
212 | 031003001067 | 阀门 | (1)材质:电动两位二通阀 (2)规格:DN25 (3)含螺纹安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 75 | 329.36 | 24702
本页小计 | [7 empty] | 183569.19
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第44页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
213 | 031003001068 | 阀门 | (1)类型:铜制闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 686 | 43.05 | 29532.3
214 | 031003001069 | 阀门 | (1)类型:铜制闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 150 | 94.02 | 14103
215 | 031003001070 | 阀门 | (1)类型:铜制闸阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 23 | 117.58 | 2704.34
216 | 031003001071 | 阀门 | (1)类型:铜制闸阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 319.47 | 1277.88
217 | 031003001072 | 阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 16 | 462.17 | 7394.72
218 | 031003001073 | 阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 867.75 | 1735.5
219 | 031003001074 | 阀门 | (1)类型:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1945.01 | 3890.02
本页小计 | [7 empty] | 60637.76
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第45页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
220 | 031003001075 | 阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 15 | 168.66 | 2529.9
221 | 031003001076 | 阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 361 | 78.46 | 28324.06
222 | 031003001077 | 阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 84 | 107.19 | 9003.96
223 | 031003001078 | 阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 19 | 116.71 | 2217.49
224 | 031003001079 | 阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 10 | 136.78 | 1367.8
225 | 031003001080 | 阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 146.61 | 879.66
226 | 031003001081 | 阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 253.21 | 1012.84
本页小计 | [7 empty] | 45335.71
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第46页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
227 | 030601001004 | 温度传感器 | (1)类型:温度传感器 (2)规格：综合考虑 (3)配不锈钢套管配件 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 30 | 247.06 | 7411.8
228 | 030601001005 | 压力传感器 | (1)类型:压力传感器 (2)规格：综合考虑 (3)配不锈钢套管(带阀) (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 30 | 455.86 | 13675.8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1787031.07
冷凝水部分
229 | 031001001022 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN20(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 1372.71 | 60.76 | 83405.86
230 | 031001001023 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN25(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 699.37 | 74.54 | 52131.04
本页小计 | [7 empty] | 156624.5
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第47页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
231 | 031001001024 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN32(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 974.59 | 86.41 | 84214.32
232 | 031001001025 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN40(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 19.98 | 88.97 | 1777.62
233 | 031001001026 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN50(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 54.07 | 106.42 | 5754.13
本页小计 | [7 empty] | 91746.07
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第48页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
234 | 031208002010 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温（外包铝箔） (2)参数：0℃时，材料导热系数为0.033W/m.k，湿阻因子为20000，真空吸水率为3%，燃烧性能符合B1级要求 (3)绝热厚度:综合考虑，满足设计要求 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 11.04 | 2655.46 | 29316.28
|  | 分部小计 | [5 empty] | 256599.25
|  | 分部小计 | [5 empty] | 5207553.46
屋面部分
235 | 030701003021 | 空调器 | (1)名称:风冷螺杆冷热水机组(热泵型)CH-01~04 (2)制冷量：918kw,制冷量：903kw,输入功率：265KW/380V，COP：≥3.40，IPLV：≥3.7，运输重量：8036kg，运行重量：8536kg，限制外型尺寸LxWxH：10856*2260*2500mm,带控制柜，含控制柜出线至设备的管线 (3)蒸发器：流量：156.6m3/h，水降压：68KPa，进出水温度(制热)：40/45℃，进出水温度(制冷)：12.7/7℃，接管尺寸：150mm (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 4 | 743116.33 | 2972465.32
本页小计 | [7 empty] | 3001781.6
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第49页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
236 | 030109001006 | 离心式泵 | (1)名称：变频卧式单吸循环水泵CP-01~05 (2)类型：卧式空调冷冻水泵 (3)参数：介质温度：＜80℃，流量：180m3/h，扬程：36m，工作压力：＜1.6MPa,转速：1480r/min，电机功率：30KW，效率：≥75%，材质为SUS304不锈钢 (4)与主机一一对应,四用一备,配控制柜 (5)安装方式:落地安装 (6)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 组 | 1 | 466620.93 | 466620.93
237 | 030211001001 | 除氧器及水箱 | (1)名称：膨胀水箱 (2)参数：D1200x1500，调节容积：1.00m3，304不锈钢制作,含进水阀门及排污阀 (3)含成品设备支架制安及除锈刷油、减震装置安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 6547.39 | 6547.39
238 | 031006008004 | 水处理器 | (1)名称:物化综合水处理器 (2)接管口径：DN350,工作压力：1.0Mpa，电机功率：2000W，压力损失：≤10Kpa，带压差监测及报警装置、双排污 (3)主要功能:防腐、除锈、脱色、超净过滤;杀菌灭藻率:99%,防垢率:98%、过滤效率98%;控制腐蚀率小于0.05mm/年(碳钢);主体:碳钢或不锈钢, 滤芯材质:不锈钢 304 (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 22283.18 | 22283.18
本页小计 | [7 empty] | 495451.5
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第50页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
239 | 031001002027 | 钢管 | (1)安装部位:螺旋焊接钢管 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 105.41 | 646.18 | 68113.83
240 | 031001002028 | 钢管 | (1)安装部位:螺旋焊接钢管 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 296.96 | 514.34 | 152738.41
241 | 031001002029 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 87.1 | 398.57 | 34715.45
本页小计 | [7 empty] | 255567.69
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第51页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
242 | 031001002030 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 21.71 | 246.87 | 5359.55
243 | 031001001027 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 13.59 | 105.05 | 1427.63
244 | 031001001028 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 10.88 | 88.05 | 957.98
本页小计 | [7 empty] | 7745.16
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第52页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
245 | 031001001029 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 10.62 | 73.55 | 781.1
246 | 031208002011 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温（外包铝箔） (2)参数：0℃时，材料导热系数为0.033W/m.k，湿阻因子为20000，真空吸水率为3%，燃烧性能符合B1级要求 (3)绝热厚度:综合考虑，满足设计要求 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 25.05 | 2655.46 | 66519.27
247 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | (1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.35mm厚 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 375.32 | 127.56 | 47875.82
248 | 031003003084 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢金属软管; (2)规格:DN200; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 18 | 2757.83 | 49640.94
249 | 031003003085 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:电动蝶阀(开关量控制); (2)规格:DN200; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 4262.82 | 17051.28
本页小计 | [7 empty] | 181868.41
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第53页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
250 | 031003003086 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:电动蝶阀(开关量控制); (2)规格:DN250; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 5201.23 | 20804.92
251 | 031003003087 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:电动蝶阀(开关量控制); (2)规格:DN300; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 6235.03 | 24940.12
252 | 031003003088 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:电动压差旁通阀; (2)规格:DN150; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 9711.97 | 9711.97
253 | 031003003089 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格:DN80 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 673.35 | 2693.4
254 | 031003003090 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格:DN100 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 818.81 | 1637.62
255 | 031003003091 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀（球墨铸铁）; (2)规格:DN125; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 10 | 1067.99 | 10679.9
本页小计 | [7 empty] | 70467.93
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第54页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
256 | 031003003092 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀（球墨铸铁）; (2)规格:DN150; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 9 | 1251.86 | 11266.74
257 | 031003003093 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀（球墨铸铁）; (2)规格:DN200; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 20 | 1849.92 | 36998.4
258 | 031003003094 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀（球墨铸铁）; (2)规格:DN250; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 2694.88 | 2694.88
259 | 031003003095 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀（球墨铸铁）; (2)规格:DN350; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 4407.8 | 8815.6
260 | 031003003096 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 804.77 | 1609.54
261 | 031003003097 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 3982.75 | 3982.75
本页小计 | [7 empty] | 65367.91
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第55页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
262 | 031003003098 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)含法兰安装 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 6567.62 | 32838.1
263 | 031003003099 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:静态平衡阀; (2)规格:DN150; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 7894.42 | 7894.42
264 | 031003003100 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:静态平衡阀; (2)规格:DN200; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 14604.27 | 73021.35
265 | 031003001082 | 阀门 | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN200 (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 2645.82 | 13229.1
266 | 030601001006 | 温度计 | (1)名称:温度计 (2)配不锈钢套管 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 支 | 8 | 77.76 | 622.08
267 | 030601002005 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)配不锈钢套管(带阀) (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 23 | 153.92 | 3540.16
本页小计 | [7 empty] | 131145.21
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第56页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
268 | 031003001083 | 阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN25(带阀) (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 106.73 | 533.65
269 | 031003003101 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:止回阀; (2)规格:DN200; (3)含法兰安装; (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 1735.95 | 8679.75
270 | 031003001084 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀; (2)规格:DN25; (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费; (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 10 | 94.02 | 940.2
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4190232.73
通风空调工程检测、调试
271 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验和空调水工程系统调试等 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 系统 | 1 | 115877.06 | 115877.06
|  | 分部小计 | [5 empty] | 115877.06
本页小计 | [7 empty] | 126030.66
合 计 | [7 empty] | 9825783.89

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 211850.22
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 172066.14
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 39784.08
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 120235.53
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 332085.75
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18 | 309876.33
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 354061.04
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 316125.93
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 37935.11
合 计 |  |  |  | 663937.37