## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 8521051.81
1.1 | 通风工程 |  | 303064.73
1.2 | 空调工程 |  | 8175684.03
1.3 | 通风空调工程检测、调试 |  | 42303.05
2 | 措施项目费 |  | 235921.09
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 183108.9
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 52812.19
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 139993.49
5 | 不含税建安工程造价 |  | 8896966.39
6 | 应纳税费 |  | 300930.99
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 268688.38
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 32242.61
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 9197897.38
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
通风工程
1 | 030108001001 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机 EAF-1#-B1-01 (2)规格:风量:7700M3/H,全压:500PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:2.2KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 6963.37 | 6963.37
2 | 030108001002 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机 EAF-1#-B1-02 (2)规格:风量:3400CMH,配电功率:1.5KW,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,风机转速:960RPM,全压:500PA,风机效率:不小于70%,噪声:≤59DB(A) (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 3827.81 | 3827.81
3 | 030108001003 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机 EAF-1#-B1-05 (2)规格:风量:4000M3/H,全压:400PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:1.1KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 4323 | 4323
本页小计 | [7 empty] | 15114.18
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
4 | 030108001004 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机 EAF-1#-B1-06 (2)规格:风量:6500M3/H,全压:500PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:2.2KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 5973.32 | 5973.32
5 | 030108001005 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机 EAF-1#-B1-07 (2)规格:风量:20000M3/H,全压:500PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:7.5KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 12020.27 | 12020.27
6 | 030108001006 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机 EAF-1#-B1-09 (2)规格:风量:4000M3/H,全压:400PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:1.1KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 4323 | 4323
本页小计 | [7 empty] | 22316.59
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030108001007 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机 SAF-1#-B1-01 (2)规格:风量:6150M3/H,全压:400PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:1.5KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 5716.65 | 5716.65
8 | 030108001008 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机 SAF-1#-B1-06 (2)规格风量:5200M3/H,全压:400PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:1.1KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 5304.99 | 5304.99
9 | 030108001009 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机 SAF-1#-B1-07 (2)规格:风量:16000M3/H,全压:400PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:5.5KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 9015.37 | 9015.37
本页小计 | [7 empty] | 20037.01
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
10 | 030108001010 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机(防爆 ) EAF-1#-B1-04 (2)规格:风量:7000M3/H,全压:526PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:2.2KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 6718.32 | 6718.32
11 | 030108001011 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机(防爆 ) EAF-1#-B1-10 (2)规格:风量:5700M3/H,全压:560PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:2.2KW,机组重量:144KG (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 7049.65 | 7049.65
12 | 030108001012 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪箱式离心风机(防爆 ) SAF-1#-B1-04 (2)规格:风量:5600M3/H,全压:400PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:1.1KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 6241.65 | 6241.65
本页小计 | [7 empty] | 20009.62
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
13 | 030108001013 | 离心式通风机 | (1)名称:管道式风机 EAF-1#-B1-08、EAF-1#-B1-14 (2)规格:风量:700M3/H,全压:300PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:0.25KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 4484.34 | 8968.68
14 | 030108001014 | 离心式通风机 | (1)名称:管道式风机 EAF-1#-B1-13 (2)规格:风量:1000CMH,配电功率:0.37KW,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,风机转速:1470RPM,全压:250PA,风机效率:不小于70%,噪声:≤57DB(A) (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 2552.67 | 2552.67
15 | 030108001015 | 离心式通风机 | (1)名称:管道式风机(防爆 ) EAF-1#-B1-12 (2)规格:风机转速:1570RPM,风量:500M3/H,配电功率0.25KW,全压:300PA,风机效率:70%,噪声56DB(A),电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ (3)设备吊装，含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 3091.93 | 3091.93
本页小计 | [7 empty] | 14613.28
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
16 | 030108001016 | 离心式通风机 | (1)名称:管道式风机(防爆 ) EAF-1#-B1-11 (2)规格:风量:700M3/H,全压:300PA,风机效率:不小于70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,配电功率:0.25KW (3)含减震装置安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 4484.34 | 4484.34
17 | 030404033001 | 排气扇 | (1)名称:天花板埋入式换气扇（自带止回阀） CCV01 (2)规格:风量：250M3/H,输入功率：34W,机外余压：50PA,电源：220-1-50V-Φ-HZ,噪声：40DB(A) (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 4 | 278.44 | 1113.76
18 | 030404033002 | 排气扇 | (1)名称:壁式换气扇 WFAN01 (2)规格:风量:150M3/H,配电功率25W,全压:40PA,噪声:38DB(A),电压/相/频率:220-1-50V/PH/HZ，自带止回阀及防护网 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 248.44 | 248.44
19 | 030404033003 | 排气扇 | (1)名称:壁式换气扇 WFAN02 (2)规格:风量:300M3/H,配电功率40W,全压:45PA,噪声:40DB(A),电压/相/频率:220-1-50V/PH/HZ，自带止回阀及防护网 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 223.44 | 223.44
本页小计 | [7 empty] | 6069.98
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
20 | 030404033004 | 换气扇 | (1)名称:壁式换气扇 WFAN04 (2)规格:风量:1080M3/H,配电功率48W,全压:50PA,噪声:48DB(A),电压/相/频率:220-1-50V/PH/HZ，自带止回阀及防护网 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 443.44 | 443.44
21 | 030701010001 | 过滤器 | (1)名称:活性炭净化器 (2)规格:处理风量500m3/H 活性炭量2KG (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 343.83 | 343.83
22 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:0＜大边长≤320 (3)板材厚度:0.5mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 75.51 | 197.44 | 14908.69
23 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:320＜大边长≤450 (3)板材厚度:0.6mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 3.56 | 162.54 | 578.64
本页小计 | [7 empty] | 16274.6
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
24 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:0.75mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 482.5 | 139.89 | 67496.93
25 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度:1.0mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 231.53 | 167.97 | 38890.09
26 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)防火包裹 (2)绝热厚度及材料要求:12mm厚纤维增强硅酸钙防火板 (3)部位：风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙处 (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 131.57 | 72.82 | 9580.93
本页小计 | [7 empty] | 115967.95
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
27 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)防火包裹 (2)绝热厚度及材料要求:50mm厚高温耐火岩棉板(密度为100kg/m)，防火板、岩棉、镀锌风管之间均需要涂抹无机高温胶 (3)部位：风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙处 (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 131.57 | 67.89 | 8932.29
28 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 12 | 265.79 | 3189.48
29 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 13.75 | 604.07 | 8305.96
30 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃电动防烟防火阀 (2)规格:1250*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1514.61 | 3029.22
31 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃电动防烟防火阀 (2)规格:200*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 870.99 | 870.99
32 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃电动防烟防火阀 (2)规格:250*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 888.46 | 888.46
本页小计 | [7 empty] | 25216.4
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
33 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃电动防烟防火阀 (2)规格:400*400（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 982.67 | 1965.34
34 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃电动防烟防火阀 (2)规格:500*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 999.92 | 1999.84
35 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃电动防烟防火阀 (2)规格:500*630（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1276.69 | 1276.69
36 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃电动防烟防火阀 (2)规格:630*400（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1001.46 | 2002.92
37 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1000*1000（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1567.73 | 1567.73
38 | 030703001009 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1000*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 967.16 | 1934.32
本页小计 | [7 empty] | 10746.84
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
39 | 030703001010 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1250*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 1064.16 | 3192.48
40 | 030703001011 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1250*630（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1402.83 | 1402.83
41 | 030703001012 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:200*120（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 407.38 | 1629.52
42 | 030703001013 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:200*160（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 413.59 | 1654.36
43 | 030703001014 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:200*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 419.79 | 3358.32
44 | 030703001015 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:250*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 437.25 | 2186.25
本页小计 | [7 empty] | 13423.76
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
45 | 030703001016 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:320*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 450.83 | 450.83
46 | 030703001017 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:320*320（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 468.22 | 936.44
47 | 030703001018 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:400*400（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 531.27 | 531.27
48 | 030703001019 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:500*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 775.81 | 775.81
49 | 030703001020 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:630*400（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 550.7 | 550.7
50 | 030703001021 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:630*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 823.6 | 823.6
本页小计 | [7 empty] | 4068.65
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
51 | 030703001022 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*320（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 777.82 | 777.82
52 | 030703001023 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 889.57 | 2668.71
53 | 030703001024 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:1000*500（含执行机构） (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 736.88 | 736.88
54 | 030703001025 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:1000*500 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 476.75 | 953.5
55 | 030703001026 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:1250*500 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 591.76 | 1183.52
56 | 030703001027 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:1250*500 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 705.33 | 705.33
57 | 030703001028 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:200*200 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 106.87 | 427.48
本页小计 | [7 empty] | 7453.24
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
58 | 030703001029 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:250*250 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 129.47 | 129.47
59 | 030703001030 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:500*400 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 252.21 | 252.21
60 | 030703001031 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:500*500 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 287.15 | 574.3
61 | 030703001032 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:630*400 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 303.43 | 910.29
62 | 030703001033 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:630*500 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 347.45 | 694.9
63 | 030703001034 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:800*320 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 306.23 | 306.23
64 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*800 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 592.21 | 592.21
本页小计 | [7 empty] | 3459.61
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
65 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 81.79 | 327.16
66 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*250 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 91.15 | 455.75
67 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*150 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 90.38 | 451.9
68 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 154.98 | 464.94
69 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 136.58 | 136.58
70 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 167.24 | 1003.44
71 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 218.92 | 437.84
本页小计 | [7 empty] | 3277.61
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
72 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*400 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 219.53 | 439.06
73 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 238.85 | 716.55
74 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:700*400 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 228.12 | 912.48
75 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:700*500 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 249.58 | 499.16
76 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*500 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 297.18 | 594.36
77 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 370.76 | 1853.8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 303064.73
空调工程
制冷机房内空调水系统
本页小计 | [7 empty] | 5015.41
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
78 | 030113001001 | 冷水机组 | (1)名称:磁悬浮离心式冷水机组CH-1 (2)制冷量：1406kW（400RT）、输入功率：243.5KW/380V、启动方式：磁悬浮变频、综合制冷性能系数(SCOP)：4.8 (3)COP值：名义工况：6.57W/W、设计工况：5.78W/W、规范限值(已提高12%)：5.94W/W (4)IPLV值：名义工况：9.38W/W、设计工况：8.46W/W、规范限值：7.605W/W (5)变频离心式冷水机组冷冻水流量变化范围:30~130%,流量变化率≤30%/分钟 (6)机组自带变频配电柜，含冷凝器配置端盖胶球在线清洗装置、蒸发器、冷凝器等 (7)安装方式:落地安装 (8)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (9)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (10)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 1 | 765296.72 | 765296.72
本页小计 | [7 empty] | 765296.72
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
79 | 030113001002 | 冷水机组 | (1)名称:双工况变频离心式冷水机组CH-2,3 (2)空调工况：制冷量：1390kw（395RT），COP值、IPLV值详图纸 (3)制冷工况：制冷量：930kw（264RT），COP值、IPLV值详图纸 (4)输入功率：274.1KW/380V、启动方式：变频、综合制冷性能系数(SCOP)：4.8 (5)双工况变频离心式冷水机组冷冻水流量变化范围:30~130%,流量变化率≤30%/分钟 (6)机组自带变频配电柜，含蒸发器、冷凝器（冷凝器配置一体式自动在线清洗装置）等，蒸发器侧溶液为工业抑制型乙二醇溶液,体积浓度为25% (7)安装方式:落地安装 (8)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (9)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 2 | 745444.54 | 1490889.08
80 | 030109001002 | 离心式泵 | (1)名称:基载主机冷冻水循环泵组CP1-1,2 (2)介质类型：水，介质温度：≤100℃，循环流量：221m3/h，扬程：32m,转速：1480rpm，最低效率：78%，功率：30kw/380v，工作压力：1.6Mpa，材质为SUS304不锈钢 (3)设备形式：卧式端吸泵，运行状况：一用一备，自带变频控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 1 | 145504.06 | 145504.06
本页小计 | [7 empty] | 1636393.14
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
81 | 030109001003 | 离心式泵 | (1)名称:板换冷冻水循环泵组CP2-1,2,3 (2)介质类型：水，介质温度：≤100℃，循环流量：300m3/h，扬程：32m,转速：2950rpm，最低效率：70%，功率：37kw/380v，工作压力：1.6Mpa，材质为SUS304不锈钢 (3)设备形式：卧式端吸泵，运行状况：两用一备，自带变频控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 组 | 1 | 244525.94 | 244525.94
82 | 030109001004 | 离心式泵 | (1)名称:乙二醇溶液泵组CP3-1,2,3 (2)介质类型：乙二醇，介质温度：-10~13℃，循环流量：280m3/h，扬程：40m,转速：2950rpm，最低效率：70%，功率：45kw/380v，工作压力：1.6Mpa，乙二醇流量：264.5m3/h，乙二醇溶液为工业抑制型,体积浓度为25%，材质为SUS304不锈钢 (3)设备形式：卧式端吸泵，运行状况：两用一备，自带变频控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 组 | 1 | 242836.14 | 242836.14
本页小计 | [7 empty] | 487362.08
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
83 | 030109001005 | 离心式泵 | (1)名称:冷却水泵组CTP-1,2,3,4 (2)介质类型：水，介质温度：≤100℃，循环流量：315m3/h，扬程：25m,转速：2950rpm，最低效率：70%，功率：37Kw/380v，工作压力：1.6Mpa，材质为SUS304不锈钢 (3)设备形式：卧式端吸泵，运行状况：三用一备，自带变频控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 组 | 1 | 303815.78 | 303815.78
84 | 030113023001 | 蓄冰设备 | (1)名称:蓄冰盘管 (2)总潜热蓄冰量：4770RT (3)报价:参考图纸，按冷吨（RT.h）单方包干，含厂家深化设计费用、安装、验收等费用 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 冷吨 | 4770 | 304.5 | 1452465
85 | 030113023002 | 蓄冰设备 | (1)名称:蓄冰槽槽体 (2)含槽体、枕木、盖板等一切附属构件 (3)报价:参考图纸，综合考虑按立方（m3）单方包干，含厂家深化设计费用、安装、验收等费用 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 479.2 | 1650.32 | 790833.34
86 | 031208001001 | 设备绝热 | (1)蓄冰装置保温 (2)报价:参考图纸，综合考虑按立方（m3）单方包干，含厂家深化设计费用、安装、验收等费用 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 62.42 | 3224.73 | 201287.65
本页小计 | [7 empty] | 2748401.77
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
87 | 030225003001 | 换热器 | (1)名称:乙二醇-水板式热交换机组HR-1,2 (2)单台换热量：1900kw，工作压力：1.6MPa (3)一次侧：进出口温度：4℃/11℃，乙二醇流量：264.5m3/h，最大水压降：80KPa，污垢系数：0.086m2K/kW，介质为工业抑制性乙二醇溶液，乙二醇溶液的体积浓度为25% (4)二次侧：进出口温度：12℃/6℃，水流量：272.3m3/h，最大水压降：50KPa，污垢系数：0.086m2K/kW，介质为水 (5)材质为SUS304不锈钢，选型计算换热系数不大于4500W/m2.℃，板式换热面积在以上选型计算的基础上需增加20%的裕量 (6)安装方式:落地安装，外形尺寸：7200×3000×2500 (7)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (8)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (9)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 153540.27 | 307080.54
88 | 031006008001 | 水处理器 | (1)名称:分集水器SWT-01、RWT-01 (2)参数:D800 L=4500mm PN1.6 (3)含减震装置安装 (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 21350.32 | 42700.64
本页小计 | [7 empty] | 349781.18
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
89 | 031006008002 | 水处理器 | (1)名称:综合水处理器SC-1 (2)接口DN300,处理流量:450~700m3/h,PN1.6,腐蚀率≥80%,防垢除垢率≥95%,超净过滤率≥80%。设备为智能型,有水质监测设备及显示器,具有机房群控的通讯接口 (3)安装方式:落地安装 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (5)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 19898.72 | 19898.72
90 | 031006008003 | 水处理器 | (1)名称:综合水处理器SC-2 (2)接口DN350,处理流量:700~1000m3/h,PN1.6,腐蚀率≥80%,防垢除垢率≥95%,杀菌灭藻率≥92%,超净过滤率≥80%。设备为智能型,有水质监测设备及显示器,具有机房群控的通讯接口 (3)安装方式:落地安装 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (5)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 22330.72 | 22330.72
91 | 031006015005 | 水箱 | (1)名称:膨胀水箱FT-1 (2)有效容积：2m3，304不锈钢材质,带盖水箱，规格：1400x1400x1200mm (3)水箱自带浮球补水阀 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (5)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 40798.81 | 40798.81
本页小计 | [7 empty] | 83028.25
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
92 | 031006001003 | 变频给水设备 | (1)名称:乙二醇定压补液装置 (2)系统水量：25m3 输入功率：1.1KW/380V 工作压力：1.6MPa 静水高差：15m 介质最高温度：<20℃ 工作温度：<40℃ (3)配2台定压补液泵：流量：2m3/h 扬程：24mH2O (4)配囊式气压罐：公称容积：1500L，带保温罩 (5)配乙二醇膨胀溶液箱,容积为2m3,材质为不锈钢 (6)常压式定压补水装置为成套设备,由控制单元、常压隔膜罐等部分组成,具有定压、排气、自动补水、自动泄水及快速补水的功能，控制单元包含双泵系统、泄水电动阀、补水电动阀、排水电动阀、紧急补水阀、微处理控制器等,配置带PLC控制柜、液晶屏中文显示,具有状态显示、实时显示系统压力、罐内水量百分比等功能,具有与机房群控连接的通讯接口 (7)系统介质为工业抑制性乙二醇溶液,乙二醇溶液的体积浓度为25% (8)安装方式:落地安装 (9)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (10)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (11)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 1 | 35243.81 | 35243.81
本页小计 | [7 empty] | 35243.81
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
93 | 030221001001 | 循环水处理及加药设备 | (1)名称:全自动加药装置AMP-1（单桶单泵） (2)循环水量:1000m3/h,最高工作压力:1.0Mpa，接管规格：DN25mm，输入功率:200W,电源:220V/50Hz，参考外形：1050x1600x1200 (3)全自动加药装置为成套设备，由加药桶（300L）、柱塞泵、控制单元、PH计及离子浓度仪等组成，全自动加药装置配置带微处理控制器、液晶屏中文显示,人机界面操作,自动存贮运行数据,可根据系统水中离子浓度智能控制加药量,根据电导率自动排污，具有与机房群控连接的通讯接口 (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、减震装置安装 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 1 | 29241.46 | 29241.46
94 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:壁挂机1.5匹空调 (2)设备编号SAC-B3.75，制冷量：2.2kw,功率：1.1kw (3)附件:含室内机、室外机、设备支架、冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、冷凝水管、管道保温、冷媒填充、温控器及开孔打洞、套管安装等内容 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 5 | 1924.38 | 9621.9
本页小计 | [7 empty] | 38863.36
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
95 | 031001002012 | 钢管 | (1)安装部位:螺旋焊接钢管 (2)规格、压力等级:DN400 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 31.91 | 704.2 | 22471.02
96 | 031001002013 | 钢管 | (1)安装部位:螺旋焊接钢管 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 113.41 | 646.43 | 73311.63
97 | 031001002014 | 钢管 | (1)安装部位:螺旋焊接钢管 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 235.38 | 519.45 | 122268.14
本页小计 | [7 empty] | 218050.79
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
98 | 031001002015 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 210.94 | 406.54 | 85755.55
99 | 031001002016 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 171.24 | 247.24 | 42337.38
100 | 031001002017 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 108.83 | 205.54 | 22368.92
本页小计 | [7 empty] | 150461.85
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
101 | 031001002018 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 33.45 | 175.27 | 5862.78
102 | 031001001005 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 14.49 | 137.05 | 1985.85
103 | 031001001006 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 10.39 | 106.55 | 1107.05
本页小计 | [7 empty] | 8955.68
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
104 | 031001001007 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 3.18 | 89.45 | 284.45
105 | 031001001008 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 78.63 | 88.12 | 6928.88
106 | 031001001009 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 3.71 | 74.81 | 277.55
本页小计 | [7 empty] | 7490.88
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
107 | 031001001010 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含支吊架制安及除锈刷油（支架形式综合考虑） (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 22.92 | 60.82 | 1393.99
108 | 031208002007 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温（外包铝箔） (2)参数：0℃时，材料导热系数为0.033W/m.k，湿阻因子为20000，真空吸水率为3%，燃烧性能符合B1级要求 (3)绝热厚度:综合考虑，满足设计要求 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 42.81 | 2683.24 | 114869.5
109 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.35mm厚 (3)综合考虑降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 972.75 | 129.75 | 126214.31
110 | 030601001001 | 温度计 | (1)名称:温度计 (2)配不锈钢套管 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 支 | 27 | 78.74 | 2125.98
111 | 030601002004 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)配不锈钢套管(带阀) (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 77 | 155.93 | 12006.61
本页小计 | [7 empty] | 256610.39
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
112 | 031003001045 | 阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN25(带阀) (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 107.88 | 215.76
113 | 031003003043 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:电动调节蝶阀; 2.规格:DN300; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 6130.02 | 30650.1
114 | 031003003044 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:电动蝶阀(开关量控制); 2.规格:DN200; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 4276.22 | 4276.22
115 | 031003003045 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:电动蝶阀(开关量控制); 2.规格:DN250; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 10 | 5216.43 | 52164.3
116 | 031003001046 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动双位阀; 2.规格:DN32; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 94.77 | 189.54
117 | 031003003046 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:电动压差旁通阀; 2.规格:DN250; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 16452.48 | 16452.48
本页小计 | [7 empty] | 103948.4
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
118 | 031003001047 | 螺纹阀门 | 1.名称:蝶阀; 2.规格:DN80; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 475.16 | 950.32
119 | 031003003047 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:钢制双偏心蝶阀; 2.规格:DN150; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 14 | 1261.05 | 17654.7
120 | 031003003048 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:钢制双偏心蝶阀; 2.规格:DN200; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 1863.32 | 11179.92
121 | 031003003049 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:钢制双偏心蝶阀; 2.规格:DN250; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 50 | 2710.08 | 135504
122 | 031003003050 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:钢制双偏心蝶阀; 2.规格:DN300; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 15 | 3934.55 | 59018.25
123 | 031003003051 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:钢制双偏心蝶阀; 2.规格:DN350; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 4429.49 | 4429.49
本页小计 | [7 empty] | 228736.68
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
124 | 031003003052 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢金属软管; 2.规格:DN250; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 29 | 3104.54 | 90031.66
125 | 031003003053 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢金属软管; 2.规格:DN350; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 4010.89 | 4010.89
126 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀; 2.规格:DN150; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 7903.61 | 7903.61
127 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀; 2.规格:DN200; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 14617.67 | 29235.34
128 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀; 2.规格:DN250; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 20892.93 | 41785.86
129 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:流量开关; 2.规格:DN250; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 3766.38 | 22598.28
本页小计 | [7 empty] | 195565.64
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
130 | 031003003058 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:流量计（带远传功能）; 2.规格:DN80; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 2003.54 | 2003.54
131 | 031003003059 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:能量计（带远传功能）; 2.规格:DN150; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 4150.21 | 4150.21
132 | 031003003060 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:能量计（带远传功能）; 2.规格:DN200; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 5368.57 | 10737.14
133 | 031003003061 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:能量计（带远传功能）; 2.规格:DN250; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 6833.17 | 13666.34
134 | 031003003062 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:能量计（带远传功能）; 2.规格:DN300; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 9628.78 | 19257.56
135 | 031003001048 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀; 2.规格:DN32; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 14 | 105.38 | 1475.32
本页小计 | [7 empty] | 51290.11
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
136 | 031003001049 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀; 2.规格:DN50; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 164.71 | 164.71
137 | 031003003063 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀; 2.规格:DN150; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1600.46 | 1600.46
138 | 031003003064 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀; 2.规格:DN200; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 2250.77 | 2250.77
139 | 031003003065 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀; 2.规格:DN250; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 9 | 2917.98 | 26261.82
140 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀; 2.规格:DN300; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 3495.46 | 17477.3
141 | 030601001002 | 温度传感器 | 1.类型:温度传感器 2.规格:综合考虑 3.配不锈钢套管配件 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 6 | 248 | 1488
本页小计 | [7 empty] | 49243.06
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
142 | 030601001003 | 压力传感器 | 1.类型:压力传感器 2.规格:综合考虑 3.配不锈钢套管(带阀) 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 1 | 456.8 | 456.8
143 | 031003001050 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀; 2.规格:DN32; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 163.73 | 327.46
144 | 031003003067 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀; 2.规格:DN250; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 23 | 6637.59 | 152664.57
145 | 031003003068 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀; 2.规格:DN350; 3.含法兰安装; 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 9212.24 | 9212.24
146 | 031003001051 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回关断阀; 2.规格:DN80; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 620.71 | 620.71
147 | 031003001052 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀; 2.规格:DN20; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 28 | 43.45 | 1216.6
148 | 031003001053 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀; 2.规格:DN25; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 94.5 | 756
本页小计 | [7 empty] | 165254.38
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第36页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
149 | 031003001054 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀; 2.规格:DN32; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 136.13 | 816.78
150 | 031003001055 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀; 2.规格:DN50; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 320.61 | 320.61
151 | 031003001056 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀; 2.规格:DN65; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 373.47 | 373.47
152 | 031003001057 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀; 2.规格:DN80; 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费; 4.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 475.42 | 2377.1
153 | 030701003002 | 群控系统 | 1.名称:冷水机组（CH1~3）、风冷热泵（CH-01～04）群控系统 2.群控系统由施工单位深化，应综合考虑为完成本项目冷源电脑群控系统所需费用，如深化设计费、软硬件开发、相应模块、控制连线及线管等所有设备材料的采购、安装、测试、调试及运维（保质期内），施工范围、设备摆放位置调整及深化设计而引起的打洞、套管等费用以及预留管、洞位置的调整发生的费用等 3.按一项包干，结算不再调整费用 4.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，具体要求及参数详见相关规范、图纸及招标文件 |  | 项 | 1 | 494700 | 494700
本页小计 | [7 empty] | 498587.96
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第37页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
154 | 050105B002001 | 乙二醇溶液 | 1.名称：乙二醇溶液 2.乙二醇溶液为工业抑制型乙二醇溶液，工程量按稀释后的溶液计取（体积浓度为25%） 3.含乙二醇溶液采购、溶液稀释、充注等，设备管道需充注到位，满足使用要求 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | t | 18 | 2344.22 | 42195.96
155 | 031002003038 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管 2.规格:穿管管径DN150 3.含套管间隙防火材料封堵、管道孔洞预留及封堵 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 956.92 | 1913.84
156 | 031002003039 | 套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:穿管管径DN300 3.含套管间隙防火材料封堵、管道孔洞预留及封堵 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 5.其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 1042.33 | 4169.32
|  | 分部小计 | [5 empty] | 8126845.25
冷凝水系统
157 | 031001001011 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN25(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、孔洞预留、套管制作安装等 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 107.82 | 77.99 | 8408.88
本页小计 | [7 empty] | 56688
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第38页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
158 | 031001001012 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN32(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、孔洞预留、套管制作安装等 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 100.62 | 90.17 | 9072.91
159 | 031001001013 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN40(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、孔洞预留、套管制作安装等 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 17 | 93.67 | 1592.39
160 | 031001001014 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN50(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、孔洞预留、套管制作安装等 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 15 | 111.36 | 1670.4
本页小计 | [7 empty] | 12335.7
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第39页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
161 | 031001002019 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN80(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、孔洞预留、套管制作安装等 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 95.35 | 145.08 | 13833.38
162 | 031001002020 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN100(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、孔洞预留、套管制作安装等 (6)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 15.4 | 184.59 | 2842.69
163 | 031208002008 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温（外包铝箔） (2)参数：0℃时，材料导热系数为0.033W/m.k，湿阻因子为20000，真空吸水率为3%，燃烧性能符合B1级要求 (3)绝热厚度:综合考虑，满足设计要求 (4)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 2 | 2683.24 | 5366.48
|  | 分部小计 | [5 empty] | 42787.13
空调风系统
本页小计 | [7 empty] | 22042.55
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第40页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
164 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 FCH-06 (2)规格:风量:1020M3/H,冷量:5.82KW,热量:9.3KW,电机功率:112W,机外余压:50PA,噪声:48DB(A),电源:220-1-50V-Φ-HZ,备注:卧式、暗装、高静压、带回风箱、两管制 (3)安装方式:含减震器安装 (4)含成品支架制安及除锈刷油 (5)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 1588.76 | 3177.52
165 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:0.75mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (7)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 10.02 | 138.58 | 1388.57
166 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 0.92 | 604.08 | 555.75
167 | 031208003003 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管及法兰、风阀等部件保温 (2)绝热材料品种:采用为不燃A级材料保温，保温材料采用不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面的离心玻璃棉板材，密度为48kg/m3， 20℃时，材料导热系数为0.034W/(m·K) (3)绝热厚度:32mm (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 10.02 | 52.69 | 527.95
本页小计 | [7 empty] | 5649.79
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第41页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
168 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶（带过滤网） (2)规格:990*165 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 200.93 | 401.86
|  | 分部小计 | [5 empty] | 6051.65
|  | 分部小计 | [5 empty] | 8175684.03
通风空调工程检测、调试
169 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验和空调水工程系统调试等 (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 系统 | 1 | 42303.05 | 42303.05
|  | 分部小计 | [5 empty] | 42303.05
本页小计 | [7 empty] | 42704.91
合 计 | [7 empty] | 8521051.81

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 183108.9
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 148813.44
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 34295.46
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 52812.19
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 235921.09
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-地下室通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18 | 139993.49
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 300930.99
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 268688.38
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 32242.61
合 计 |  |  |  | 440924.48