## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 2637584.06
1.1 | 排烟工程 |  | 2586606.21
1.2 | 调试 |  | 50977.85
2 | 措施项目费 |  | 85425.6
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 56790.47
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 28635.13
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 134894.65
5 | 不含税建安工程造价 |  | 2857904.31
6 | 应纳税费 |  | 96665.76
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 86308.71
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 10357.05
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 2954570.07
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
排烟工程
1 | 030108006002 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 SEF-2F-1 (2)规格:风量:64000m3/h,电机功率:37kW,全压:400Pa,转速:1450r/min,电源:380-3-50V-Ф-Hz (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 17646.91 | 17646.91
2 | 030108006003 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 SEF-2F-2 (2)规格:风量:64000m3/h,电机功率:37kW,全压:400Pa,转速:1450r/min,电源:380-3-50V-Ф-Hz (3)减振器安装 (4)安装方式:落地安装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 17267.71 | 17267.71
3 | 030108006004 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 SEF-RF-1 (2)规格:风量:39000M3/H,电机功率:18.5KW,全压:800PA,转速:1450RPM,电源:380-3-50V-Ф-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 15028.19 | 15028.19
本页小计 | [7 empty] | 49942.81
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
4 | 030108006005 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 SEF-RF-2 (2)规格:风量:39000M3/H,电机功率:18.5KW,全压:800PA,转速:1450RPM,电源:380-3-50V-Ф-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 15028.19 | 15028.19
5 | 030108006006 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 PAF-RF-1 (2)规格:风量:43500M3/H,电机功率:22KW,全压:800PA,转速:1450RPM,电源:380-3-50V-Ф-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 16198.62 | 16198.62
6 | 030108006007 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 PAF-RF-2 (2)规格:风量:43500M3/H,电机功率:22KW,全压:800PA,转速:1450RPM,电源:380-3-50V-Ф-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 16198.62 | 16198.62
本页小计 | [7 empty] | 47425.43
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030108006008 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 PAF-RF-3 (2)规格:风量:45000M3/H,电机功率:22KW,全压:800PA,转速:1450RPM,电源:380-3-50V-Ф-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 16700.23 | 16700.23
8 | 030108006009 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 PAF-RF-4 (2)规格:风量:45000M3/H,电机功率:22KW,全压:800PA,转速:1450RPM,电源:380-3-50V-Ф-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 16700.23 | 16700.23
9 | 030108006010 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 PAF-RF-5 (2)规格:风量:12800M3/H,电机功率:4KW,全压:700PA,转速:1450RPM,电源:380-3-50V-Ф-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 4901.96 | 4901.96
本页小计 | [7 empty] | 38302.42
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
10 | 030108006011 | 其他风机 | (1)名称:高效全混流风机 PAF-RF-6 (2)规格:风量:12800M3/H,电机功率:4KW,全压:700PA,转速:1450RPM,电源:380-3-50V-Ф-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 4901.96 | 4901.96
11 | 030702001037 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管(排烟） (2)规格:1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度:1.2mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 18.66 | 180.32 | 3364.77
12 | 030702001038 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管(排烟） (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:1.00mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 1633.5 | 148.9 | 243228.15
本页小计 | [7 empty] | 251494.88
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
13 | 030702001039 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管(排烟） (2)规格:1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度:1.2mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 1972.44 | 174.63 | 344447.2
14 | 030702001040 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管(排烟） (2)规格:1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度:1.5mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 215.87 | 193.31 | 41729.83
15 | 030702001041 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管(消防送风） (2)规格:320＜大边长≤450 (3)板材厚度:0.6mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 2.77 | 159.18 | 440.93
本页小计 | [7 empty] | 386617.96
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
16 | 030702001042 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管(消防送风） (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:0.75mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 31.65 | 136.12 | 4308.2
17 | 030702001043 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管(消防送风） (2)规格:1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度:1.0mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 360.5 | 165.46 | 59648.33
18 | 030702001044 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管(消防送风） (2)规格:1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度:1.2mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 1020.39 | 179.42 | 183078.37
本页小计 | [7 empty] | 247034.9
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
19 | 030702001045 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管(消防送风） (2)规格:630＜直径≤1000mm (3)板材厚度:0.5mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 37.09 | 162.6 | 6030.83
20 | 031208003013 | 风管防火包裹(0.5h、1h) | (1)名称:工业一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)材质:防火用无石棉纤维增强硅酸钙板+岩棉板,厚度20mm+30mm (3)具体做法详见20K607 (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 4921.19 | 183.63 | 903678.12
21 | 031208003014 | 风管防火包裹(1.5h、2h) | (1)名称:工业一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)材质:防火用无石棉纤维增强硅酸钙板+岩棉板,厚度30mm+30mm (3)具体做法详见20K607 (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 387.24 | 203.68 | 78873.04
本页小计 | [7 empty] | 988581.99
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
22 | 030702007004 | 复合型风管 | (1)名称:成品防排烟矩形风管安装 (2)材质:内外层采用镀锌风管，夹芯层采用硅酸铝纤维棉，厚度30mm (3)规格:耐火极限0.5h~1.5h (4)含成品支架制安及除锈刷油 (5)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)连接方式：角钢法兰 (7)工程量按风管图示尺寸计算 (8)综合考虑超高增加费等降效费 (9)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 78.81 | 346.88 | 27337.61
23 | 030702009005 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片制作安装 (2)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 24.44 | 260.99 | 6378.6
24 | 030703019010 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 13.76 | 596.36 | 8205.91
25 | 030703021003 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:4000*1000*500 (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 5207.88 | 5207.88
26 | 030703001147 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:φ1100(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 2064.77 | 8259.08
27 | 030703001148 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:φ800(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1278.65 | 2557.3
本页小计 | [7 empty] | 57946.38
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
28 | 030703001149 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:200*400(含执行机构) (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 411.19 | 822.38
29 | 030703001150 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:250*800(含执行机构) (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 499.28 | 1997.12
30 | 030703001151 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃电动排烟防火阀 (2)规格:1000*320(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 1272.91 | 7637.46
31 | 030703001152 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃电动排烟防火阀 (2)规格:2500*630(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 2998.21 | 2998.21
32 | 030703001153 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃电动排烟防火阀 (2)规格:800*320(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 92 | 1223.25 | 112539
33 | 030703001154 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*320(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 821.03 | 3284.12
本页小计 | [7 empty] | 129278.29
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
34 | 030703001155 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格1000*400（含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 881.78 | 881.78
35 | 030703001156 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*800(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1185.52 | 2371.04
36 | 030703001157 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*400(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 29 | 957.72 | 27773.88
37 | 030703001158 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:φ1300(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 2846.63 | 8539.89
38 | 030703001159 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 92 | 772.43 | 71063.56
39 | 030703001160 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1250*400(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 962.14 | 962.14
本页小计 | [7 empty] | 111592.29
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
40 | 030703001161 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*320(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 772.8 | 1545.6
41 | 030703001162 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:φ1300 (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1404.59 | 2809.18
42 | 030703001163 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃电动排烟防火阀 (2)规格:1100*200(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 11 | 1195.31 | 13148.41
43 | 030703001164 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1100*200(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 12 | 745.09 | 8941.08
44 | 030703001165 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:2500*630(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 2090.78 | 2090.78
45 | 030703001166 | 碳钢阀门 | (1)名称:压力传感器 (2)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 22 | 367.12 | 8076.64
本页小计 | [7 empty] | 36611.69
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
46 | 030703011115 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 10 | 236.92 | 2369.2
47 | 030703011116 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:500*1250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 18 | 1119.66 | 20153.88
48 | 030703011117 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*1000 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 499.98 | 499.98
49 | 030703011118 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*500 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 56 | 325.34 | 18219.04
50 | 030703011119 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*630 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 365.2 | 2191.2
51 | 030703011120 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*1250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 856.38 | 1712.76
52 | 030703011121 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 22 | 216.99 | 4773.78
本页小计 | [7 empty] | 49919.84
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
53 | 030703011122 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 236.92 | 947.68
54 | 030703011123 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排烟风口（带防虫网） (2)规格:1600*1250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1355.36 | 2710.72
55 | 030703011124 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 143.27 | 573.08
56 | 030703011125 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:700*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 14 | 147.57 | 2065.98
57 | 030703011126 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 189.4 | 568.2
58 | 030703011127 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*320 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 218.83 | 437.66
59 | 030703011128 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 19 | 201.66 | 3831.54
本页小计 | [7 empty] | 11134.86
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
60 | 030703011129 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*250 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 248.69 | 1989.52
61 | 030703011130 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*300 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 264.02 | 2112.16
62 | 030703011131 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*200 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 291.49 | 2331.92
63 | 030703B001003 | 挡烟垂壁 | (1)规格:电动挡烟垂壁 (2)材质：防火硅胶布 (3)其他:含电动挡烟垂壁的控制系统(控制箱、电动执行机构、按钮及控制箱到挡烟垂壁的控制管线等) (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 610.64 | 285.42 | 174288.87
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2586606.21
调试
64 | 030704001007 | 防排烟工程检测、调试 | (1)防排烟工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验调试等 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 系统 | 1 | 50977.85 | 50977.85
|  | 分部小计 | [5 empty] | 50977.85
本页小计 | [7 empty] | 231700.32
合 计 | [7 empty] | 2637584.06

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 56790.47
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 46125.59
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 10664.88
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 28635.13
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 85425.6
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼防排烟工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18 | 134894.65
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 96665.76
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 86308.71
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 10357.05
合 计 |  |  |  | 231560.41