## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 463285.93
1.1 | 通风工程 |  | 110185.25
1.2 | 空调系统(分体空调） |  | 153007.1
1.3 | 排油烟工程 |  | 190519.58
1.4 | 通风空调工程检测、调试 |  | 9574
2 | 措施项目费 |  | 16637.3
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 10009.17
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 6628.13
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 25408.72
5 | 不含税建安工程造价 |  | 505331.95
6 | 应纳税费 |  | 17092.34
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 15261.02
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 1831.32
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 522424.29
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
通风工程
1 | 030108001024 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪声柜式离心风机箱 EAF-2#-1-1 (2)规格:风量：3200M3/H,输入功率：0.55KW,全压：300PA,电压/相/频率：380-5-50V-Φ-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 3711.22 | 3711.22
2 | 030108001025 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪声柜式离心风机箱（防爆） EAF-2#-2-2 (2)规格:风量：6000M3/H,输入功率：2.2KW,全压：400PA,电压/相/频率：380-5-50V-Φ-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 5763.52 | 5763.52
3 | 030108001026 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪声柜式离心风机箱 EAF-2#-2-3 (2)规格:风量：2000M3/H,输入功率：0.37KW,全压：300PA,电压/相/频率：380-5-50V-Φ-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 3675.93 | 3675.93
4 | 030108001027 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪声柜式离心风机箱 EAF-2#-2-4 (2)规格:风量：3000M3/H,输入功率：0.55KW,全压：300PA,电压/相/频率：380-5-50V-Φ-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 3749.26 | 3749.26
本页小计 | [7 empty] | 16899.93
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
5 | 030108001028 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪声柜式离心风机箱 EAF-2#-3-1 (2)规格:风量：1000M3/H,输入功率：0.25KW,全压：200PA,电压/相/频率：380-5-50V-Φ-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 3585.93 | 7171.86
6 | 030108001029 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪声柜式离心风机箱 EAF-2#-2-5 (2)规格:风量：20000M3/H,输入功率：4KW,全压：300PA,电压/相/频率：380-5-50V-Φ-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 11953.28 | 11953.28
7 | 030404033009 | 排气扇 | (1)名称:排气扇 CCV01 (2)规格:自带止回阀，风量：250M3/H,输入功率：34W,机外余压：80PA,电压/相/频率：220-1-50V-Φ-HZ (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 5 | 270.69 | 1353.45
8 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:0＜大边长≤320 (3)板材厚度:0.5mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 67.88 | 186.18 | 12637.9
本页小计 | [7 empty] | 33116.49
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
9 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:320＜大边长≤450 (3)板材厚度:0.6mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 30.72 | 153.67 | 4720.74
10 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:0.75mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 148.87 | 132.84 | 19775.89
11 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度:1.2mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、套管制作安装、孔洞预留及封堵等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 70.82 | 176.57 | 12504.69
12 | 030703019007 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 6.35 | 573.23 | 3640.01
13 | 030703001106 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:200*120（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 400.63 | 1201.89
本页小计 | [7 empty] | 41843.22
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
14 | 030703001107 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:400*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 459.6 | 459.6
15 | 030703001108 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*120 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 113.05 | 113.05
16 | 030703001109 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:400*250 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 161.84 | 323.68
17 | 030703001110 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1000*320（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 753.76 | 2261.28
18 | 030703001111 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:200*200（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 281.01 | 843.03
19 | 030703001112 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:250*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 431.2 | 431.2
20 | 030703001113 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:500*320（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 476.26 | 476.26
本页小计 | [7 empty] | 4908.1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
21 | 030703001114 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:500*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 546.11 | 546.11
22 | 030703001115 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:630*400（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 547.65 | 547.65
23 | 030703001116 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:700*900（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1048.89 | 1048.89
24 | 030703001117 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*400（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 808.34 | 1616.68
25 | 030703001118 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:250*200 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 388.72 | 388.72
26 | 030703001119 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:800*400 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 570.28 | 570.28
27 | 030703001120 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:160*120 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 110.57 | 221.14
28 | 030703001121 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*200 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 123.91 | 371.73
本页小计 | [7 empty] | 5311.2
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
29 | 030703001122 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:250*200 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 130.34 | 130.34
30 | 030703001123 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:320*250 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 149.59 | 149.59
31 | 030703011091 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口（配调节阀） (2)规格:150*150 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 118.1 | 236.2
32 | 030703011092 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口（配调节阀） (2)规格:250*250 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 153.18 | 1225.44
33 | 030703011093 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排烟口 (2)规格:1400*700 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1525.49 | 1525.49
34 | 030703011094 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口 (2)规格:200*120 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 68.9 | 68.9
35 | 030703011095 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口 (2)规格:200*200 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 9 | 73.89 | 665.01
36 | 030703011096 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口 (2)规格:300*300 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 97.07 | 194.14
本页小计 | [7 empty] | 4195.11
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
37 | 030703011097 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口 (2)规格:500*100 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 84.81 | 84.81
38 | 030703011098 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口 (2)规格:800*100 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 125.58 | 1004.64
39 | 030703011099 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口 (2)规格:800*600 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 312.18 | 312.18
40 | 030703011100 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口 (2)规格:200*120 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 69.16 | 69.16
41 | 030703011101 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶新风口 (2)规格:2500*500 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 860.56 | 860.56
42 | 030703011102 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶送风口 (2)规格:1200*800 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 641.55 | 641.55
43 | 030703011103 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶送风口 (2)规格:800*800 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 469.15 | 938.3
|  | 分部小计 | [5 empty] | 110185.25
空调系统(分体空调）
本页小计 | [7 empty] | 3911.2
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
44 | 030701003026 | 空调器 | (1)名称:分体空调SAC-2#-2F-1（热泵型） (2)规格:设备制冷量：2.2KW，设备制热量：2.8KW，制冷额定功率：1.1KW，制热额定功率：1.1KW，SEER限值：≥5.8，能效等级不低于1级 (3)形式：壁挂式 (4)含室内机、室外机、铜管、冷凝水管、管道保温、孔洞预留及修补、套管、支架、冷媒填充/追加、控制器等 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 2 | 2889.68 | 5779.36
45 | 030701003027 | 空调器 | (1)名称:分体空调室内机SAC-S-2.2（热泵型） (2)规格:设备制冷量：2.2KW，设备制热量：2.8KW，制冷额定功率：1.1KW，制热额定功率：0.028KW，SEER限值：≥5.8，能效等级不低于1级 (4)形式：风管式 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、孔洞预留及修补、套管、控制器等 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 4 | 2624.1 | 10496.4
46 | 030701003028 | 空调器 | (1)名称:分体空调室内机SAC-S-2.2（热泵型） (2)规格:设备制冷量：2.2KW，设备制热量：2.8KW，制冷额定功率：1.1KW，制热额定功率：0.028KW，SEER限值：≥5.8，能效等级不低于1级 (4)形式：四面出风嵌入式 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、孔洞预留及修补、套管、控制器等 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 4 | 2624.1 | 10496.4
本页小计 | [7 empty] | 26772.16
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
47 | 030701003029 | 空调器 | (1)名称:分体空调室外机 (2)参数:设备制冷量：4.4KW，设备制热量：5.6KW，制冷额定功率：1.38KW，制热额定功率：1.28KW，SEER限值：≥5.5，能效等级不低于1级 (3)含:减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 5402.28 | 10804.56
48 | 030701003030 | 空调器 | (1)名称:分体空调室外机 (2)参数:设备制冷量：22.4KW，设备制热量：28KW，制冷额定功率：0.085KW，制热额定功率：0.1KW，SEER限值：≥5.5，能效等级不低于1级 (3)含:减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 20571.28 | 41142.56
49 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:320＜大边长≤450 (3)板材厚度:0.6mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 5.3 | 153.55 | 813.82
本页小计 | [7 empty] | 52760.94
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
50 | 030702001030 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:0.75mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 103.66 | 133.18 | 13805.44
51 | 030702001031 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度:1.0mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 4.35 | 159.44 | 693.56
52 | 030702001032 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度:1.2mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 4.95 | 173.87 | 860.66
53 | 030703019008 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 4.85 | 573.23 | 2780.17
本页小计 | [7 empty] | 18139.83
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
54 | 031208003011 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管及法兰、风阀等部件保温 (2)绝热材料品种:保温材料采用不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面的离心玻璃棉板材，密度为48kg/m3， 25℃时，材料导热系数为0.034W/(m·K)，保温材料外覆特强防潮防腐蚀贴面，水汽渗透率≤1.2ng/N.s，保温层热阻≥0.81㎡.k/w (3)绝热厚度:32mm (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 279.31 | 51.51 | 14387.26
55 | 030703020009 | 消声器 | (1)名称:阻抗复合式消声器 (2)规格:800*320*1000 (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1710.46 | 3420.92
56 | 030703001124 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*320（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 580.65 | 580.65
57 | 030703011104 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:180*180 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 75.68 | 302.72
58 | 030703011105 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式单层百叶 (2)规格:400*150 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 105.66 | 422.64
59 | 030703011106 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶新风口 (2)规格:500*800 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 362.76 | 362.76
本页小计 | [7 empty] | 19476.95
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
60 | 030703011107 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶送风口 (2)规格:400*320 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 161.88 | 161.88
61 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:脱脂铜管 (2)规格:φ6.4 (3)焊接方法:钎焊连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹污、气密性和抽真空试验满足设计要求 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 12.92 | 34.12 | 440.83
62 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:脱脂铜管 (2)规格:φ9.5 (3)焊接方法:钎焊连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹污、气密性和抽真空试验满足设计要求 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 73.15 | 40.21 | 2941.36
63 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:脱脂铜管 (2)规格:φ12.7 (3)焊接方法:钎焊连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹污、气密性和抽真空试验满足设计要求 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 86.27 | 56.59 | 4882.02
64 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:脱脂铜管 (2)规格:φ15.9 (3)焊接方法:钎焊连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹污、气密性和抽真空试验满足设计要求 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 73.89 | 58.8 | 4344.73
本页小计 | [7 empty] | 12770.82
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
65 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:脱脂铜管 (2)规格:φ19.1 (3)焊接方法:钎焊连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹污、气密性和抽真空试验满足设计要求 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 38.87 | 65.94 | 2563.09
66 | 030801014006 | 低压铜及铜合金管 | (1)材质:脱脂铜管 (2)规格:φ22.2 (3)焊接方法:钎焊连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹污、气密性和抽真空试验满足设计要求 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 1.11 | 76.26 | 84.65
67 | 030805005001 | 中压铜及铜合金管件 | (1)材质、压力等级:铜管分歧器 (2)规格:综合考虑，含气管液管为一套 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 19 | 214.92 | 4083.48
68 | 补001001 | 冷媒 | (1)名称:制冷剂填充 (2)型号:空调专用R410A (3)按项包干，需填充到位满足制冷要求 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 项 | 1 | 3108.83 | 3108.83
69 | 031001001039 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN25(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 103.37 | 74.37 | 7687.63
本页小计 | [7 empty] | 17527.68
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
70 | 031001001040 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN32(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 18.44 | 85.41 | 1574.96
71 | 031001001041 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN40(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 4.85 | 85.55 | 414.92
72 | 031208002014 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温（外包铝箔） (2)参数：0℃时，材料导热系数为0.033W/m.k，湿阻因子为20000，真空吸水率为3%，燃烧性能符合B1级要求 (3)绝热厚度:综合考虑，满足设计要求 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 1.37 | 2604.99 | 3568.84
|  | 分部小计 | [5 empty] | 153007.1
排油烟工程
本页小计 | [7 empty] | 5558.72
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
73 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:304不锈钢排油烟风管 (2)板材厚度:1.5mm (3)规格:大边长≤450 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 10.2 | 976.91 | 9964.48
74 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:304不锈钢排油烟风管 (2)板材厚度:1.5mm (3)规格:400＜大边长 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、套管制作安装、孔洞预留及封堵等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 170.58 | 979.37 | 167060.93
75 | 031208003012 | 通风管道绝热 | (1)名称:304不锈钢板保温 (2)绝热材料品种:采用为不燃A级材料保温，保温材料采用不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面的离心玻璃棉板材，密度为48kg/m3， 25℃时，材料导热系数为0.034W/(m·K) (3)绝热厚度:50mm (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 185 | 47.82 | 8846.7
76 | 030703001125 | 不锈钢阀门 | (1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:2200*1000（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 2068.64 | 2068.64
本页小计 | [7 empty] | 187940.75
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
77 | 030703001126 | 不锈钢阀门 | (1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:500*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 530.91 | 1061.82
78 | 030703001127 | 不锈钢阀门 | (1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:1250*800（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1517.01 | 1517.01
|  | 分部小计 | [5 empty] | 190519.58
通风空调工程检测、调试
79 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验等 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 系统 | 1 | 9574 | 9574
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9574
本页小计 | [7 empty] | 12152.83
合 计 | [7 empty] | 463285.93

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 10009.17
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 8129.51
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1879.66
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 6628.13
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 16637.3
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-后勤保障楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18 | 25408.72
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 17092.34
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 15261.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 1831.32
合 计 |  |  |  | 42501.06