## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 788167.76
1.1 | 通风工程 |  | 134279.24
1.2 | 空调风 |  | 427125.33
1.3 | 空调水 |  | 202275.08
1.4 | 冷凝水管 |  | 12802.31
1.5 | 通风空调工程检测、调试 |  | 11685.8
2 | 措施项目费 |  | 27703.31
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 17015.62
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 10687.69
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 31258.97
5 | 不含税建安工程造价 |  | 847130.04
6 | 应纳税费 |  | 28653.33
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 25583.33
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 3070
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 875783.37
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
通风工程
1 | 030108001021 | 离心式通风机 | (1)名称:矩形管道离心风机EAF-3#-1-1 (2)规格:风量:16250M3/H,配电功率5.5KW,全压:400PA,风机转速:650RPM,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 9031.57 | 9031.57
2 | 030108001022 | 离心式通风机 | (1)名称:矩形管道离心风机EAF-3#-1-2 (2)规格:风量:3352M3/H,配电功率:0.75KW,全压:400PA,风机转速:1100RPM,风机效率:≥70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,机组重量:55KG (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 3923.22 | 3923.22
3 | 030108001023 | 离心式通风机 | (1)名称:矩形管道离心风机EAF-3#-2-1、2 (2)规格:风量:1650M3/H,配电功率:0.18KW,全压:300PA,风机转速:1100RPM,风机效率:≥70%,电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 1 | 2920.22 | 2920.22
本页小计 | [7 empty] | 15875.01
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
4 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:0＜大边长≤320 (3)板材厚度:0.5mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 19.04 | 184.45 | 3511.93
5 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:320＜大边长≤450 (3)板材厚度:0.6mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 0.81 | 154.05 | 124.78
6 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:0.75mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 714.92 | 133.18 | 95213.05
本页小计 | [7 empty] | 98849.76
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度:1.0mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 2.92 | 159.62 | 466.09
8 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度:1.2mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 15.33 | 173.82 | 2664.66
9 | 030703019005 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 3.76 | 573.23 | 2155.34
10 | 030703001085 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防烟防火阀 (2)规格:1250*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1042.6 | 1042.6
11 | 030703001086 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:630*320（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 508.25 | 1016.5
12 | 030703001087 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:1000*1000（含执行机构） (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1037.39 | 1037.39
本页小计 | [7 empty] | 8382.58
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
13 | 030703001088 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:2000*630（含执行机构） (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 1452.45 | 1452.45
14 | 030703001089 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:630*400（含执行机构） (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 527.35 | 527.35
15 | 030703001090 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风阀 (2)规格:500*320（含执行机构） (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 470.16 | 470.16
16 | 030703001091 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:320*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 444.77 | 444.77
17 | 030703001092 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:400*400（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 506.85 | 506.85
18 | 030703001093 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:1000*800 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 914.12 | 914.12
19 | 030703001094 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:1250*400 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 727.6 | 727.6
20 | 030703001095 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*120 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 113.64 | 681.84
本页小计 | [7 empty] | 5725.14
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
21 | 030703001096 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:320*250 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 149.59 | 299.18
22 | 030703011073 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶回风口 (2)规格:600*600 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 244.3 | 977.2
23 | 030703011074 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶侧送风口 (2)规格:1000*1000 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 490.49 | 490.49
24 | 030703011075 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶侧送风口 (2)规格:500*500 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 210.58 | 210.58
25 | 030703011076 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口 (2)规格:500*500 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 210.58 | 210.58
26 | 030703011077 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口 (2)规格:800*800 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 359.96 | 719.92
27 | 030703011078 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口 (2)规格:2000*630 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 863.75 | 863.75
28 | 030703011079 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口 (2)规格:630*400 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 256.81 | 256.81
本页小计 | [7 empty] | 4028.51
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
29 | 030703011080 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口（带防虫网） (2)规格:100*100 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 62.35 | 311.75
30 | 030703011081 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口（带防虫网） (2)规格:120*120 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 64.81 | 64.81
31 | 030703011082 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口（带防虫网） (2)规格:320*160 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 85.35 | 170.7
32 | 030703011083 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口（带防虫网） (2)规格:500*320 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 185.8 | 185.8
33 | 030703011084 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶下排风口 (2)规格:1250*800 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 685.18 | 685.18
|  | 分部小计 | [5 empty] | 134279.24
空调风
34 | 030701003022 | 空调器 | (1)名称:吊顶式空调机组AHU-2F-2 (2)规格:风量:1500M3/H,制冷（热）量：12KW，配电功率:0.55KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，不含控制柜 (4)安装方式:吊装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 8 | 12279.34 | 98234.72
本页小计 | [7 empty] | 99652.96
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
35 | 030701003023 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式空调机组AHU-3F-1.2 (2)规格:风量:14000M3/H,新风风量：2000M3/H，制冷（热）量：109KW，配电功率:7.5KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，变频式机组，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 42363.86 | 84727.72
36 | 030701003024 | 空调器 | (1)名称:卧式组合式新风机组PAU-3F-1.2 (2)规格:风量:2000M3/H,制冷量：33KW，制热量：8KW，配电功率:1.1KW (3)带送风机、表冷/热加热器、过滤器、通讯接口，不含控制柜 (4)安装方式:落地安装 (5)含减震器安装、成品支吊架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 2 | 12670.87 | 25341.74
37 | 030701003025 | 空调器 | (1)名称:柜式分体空调（单冷型） (2)规格:制冷量：12.5KW，额定功率：4.20KW，SEER限值≥5.5，能效等级：不低于1级 (3)含减震器及其安装 (4)安装方式:柜式 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油、冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、冷凝水管、管道保温、冷媒填充、温控器及开孔打洞、套管安装、防火封堵等内容 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 7 | 7750.39 | 54252.73
本页小计 | [7 empty] | 164322.19
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
38 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:450＜大边长≤1000 (3)板材厚度:0.75mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 453.13 | 133.34 | 60420.35
39 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度:1.0mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 107.95 | 160.66 | 17343.25
40 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:0＜直径≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)连接方式:法兰连接 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、套管制作安装、孔洞预留及封堵等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 10.65 | 207.24 | 2207.11
41 | 030703019006 | 柔性接口 | (1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 9.58 | 573.23 | 5491.54
本页小计 | [7 empty] | 85462.25
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
42 | 031208003009 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管及法兰、风阀等部件保温 (2)绝热材料品种:保温材料采用不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面的离心玻璃棉板材，密度为48kg/m3， 25℃时，材料导热系数为0.034W/(m·K)，保温材料外覆特强防潮防腐蚀贴面，水汽渗透率≤1.2ng/N.s，保温层热阻≥0.81㎡.k/w (3)绝热厚度:32mm (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 448.87 | 51.52 | 23125.78
43 | 031208003010 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管及法兰、风阀等部件保温 (2)绝热材料品种:保温材料采用不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面的离心玻璃棉板材，密度为48kg/m3， 25℃时，材料导热系数为0.034W/(m·K)，保温材料外覆特强防潮防腐蚀贴面，水汽渗透率≤1.2ng/N.s，保温层热阻≥1.13㎡.k/w (3)绝热厚度:40mm (4)工程量按风管图示尺寸计算 (5)综合考虑超高增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 112.22 | 64.95 | 7288.69
44 | 030703020007 | 消声器 | (1)名称:阻抗复合式消声器 (2)规格:800*320*1000 (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1710.46 | 3420.92
45 | 030703020008 | 消声器 | (1)名称:阻抗复合式消声器 (2)规格:1600*320*1000 (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 2986.83 | 5973.66
本页小计 | [7 empty] | 39809.05
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
46 | 030703001097 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1250*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1042.6 | 2085.2
47 | 030703001098 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:500*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 495.97 | 495.97
48 | 030703001099 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*500（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 868.01 | 1736.02
49 | 030703001100 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:500*250(含执行机构) (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 450.42 | 900.84
50 | 030703001101 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:500*400(含执行机构) (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 495.02 | 495.02
51 | 030703001102 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:630*320 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 10 | 240.1 | 2401
52 | 030703001103 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:400*250（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 477.44 | 954.88
本页小计 | [7 empty] | 9068.93
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
53 | 030703001104 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1600*320（含执行机构） (3)含成品支吊架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1151.06 | 2302.12
54 | 030703001105 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:400*250 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 22 | 177.64 | 3908.08
55 | 030703011085 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶回风口 (2)规格:600*600 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 244.3 | 977.2
56 | 030703011086 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶送风口（配调节阀） (2)规格:400*400 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 191.78 | 767.12
57 | 030703011087 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:侧球形喷头 (2)规格:Φ300 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 34 | 551.96 | 18766.64
58 | 030703011088 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶侧回风口 (2)规格:300*500 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 12 | 147.04 | 1764.48
59 | 030703011089 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶侧回风口 (2)规格:600*1500 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 1 | 461.27 | 461.27
60 | 030703011090 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶排风口（加装防蚊虫网） (2)规格:1000*250 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 320.32 | 1281.28
|  | 分部小计 | [5 empty] | 427125.33
本页小计 | [7 empty] | 30228.19
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
空调水
61 | 031001002031 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 70.15 | 197.63 | 13863.74
62 | 031001002032 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)管道试压、消毒及冲洗，除锈、刷漆、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 157.79 | 168.17 | 26535.54
63 | 031001001030 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 22.72 | 132.4 | 3008.13
本页小计 | [7 empty] | 43407.41
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
64 | 031001001031 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 132.39 | 104.01 | 13769.88
65 | 031001001032 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 113.61 | 86.82 | 9863.62
66 | 031001001033 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 2.1 | 82.85 | 173.99
本页小计 | [7 empty] | 23807.49
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
67 | 031001001034 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 (5)含成品支吊架制安及除锈刷油 (6)含管件、盲板/管帽、木垫块、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)综合考虑超高增加费等降效费 (8)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 94.72 | 72.31 | 6849.2
68 | 031208002012 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温（外包铝箔） (2)参数：0℃时，材料导热系数为0.033W/m.k，湿阻因子为20000，真空吸水率为3%，燃烧性能符合B1级要求 (3)绝热厚度:综合考虑，满足设计要求 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 8.51 | 2604.99 | 22168.46
69 | 031003003102 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格、压力等级:DN100 (3)含法兰安装 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 807.92 | 4847.52
70 | 031003003103 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格、压力等级:DN80 (3)含法兰安装 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 664.53 | 5316.24
71 | 031003003104 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀（球墨铸铁） (2)规格、压力等级:DN50 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 291.85 | 2334.8
72 | 031003003105 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 1234.75 | 2469.5
本页小计 | [7 empty] | 43985.72
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
73 | 031003003106 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)含法兰安装 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 3374.29 | 10122.87
74 | 031003003107 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:静态平衡阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)含法兰安装 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 3971.72 | 11915.16
75 | 031003003108 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:电动二通阀(比例积分调节) (2)规格、压力等级:DN40 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 12 | 2918.43 | 35021.16
76 | 031003003109 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:电动二通阀(比例积分调节) (2)规格、压力等级:DN50 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 4430.03 | 8860.06
77 | 031003003110 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:电动二通阀(比例积分调节) (2)规格、压力等级:DN80 (3)含法兰安装 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 8312.79 | 16625.58
78 | 031003003111 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 24 | 88.4 | 2121.6
79 | 031003010005 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN40 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 24 | 109.17 | 2620.08
本页小计 | [7 empty] | 87286.51
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
80 | 031003010006 | 软接头(软管) | (1)材质:不锈钢软接头 (2)规格:DN50 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 126.53 | 506.12
81 | 031003010007 | 软接头(软管) | (1)材质:不锈钢软接头 (2)规格:DN80 (3)含法兰安装 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 447.76 | 1791.04
82 | 031002003040 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)含套管间隙防火材料封堵、管道孔洞预留及封堵 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 3 | 496.93 | 1490.79
|  | 分部小计 | [5 empty] | 202275.08
冷凝水管
83 | 031001001035 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN25(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 3.32 | 71.25 | 236.55
84 | 031001001036 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN32(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 109.99 | 83.83 | 9220.46
本页小计 | [7 empty] | 13244.96
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
85 | 031001001037 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN40(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 19.9 | 86.44 | 1720.16
86 | 031001001038 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格、压力等级:DN50(含管件) (3)连接形式:丝扣 (4)含成品支吊架制安及除锈刷油 (5)含管道冲洗、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、一般钢套管、孔洞预留及封堵修补等 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 1.88 | 102.34 | 192.4
87 | 031208002013 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温（外包铝箔） (2)参数：0℃时，材料导热系数为0.033W/m.k，湿阻因子为20000，真空吸水率为3%，燃烧性能符合B1级要求 (3)绝热厚度:综合考虑，满足设计要求 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m3 | 0.55 | 2604.99 | 1432.74
|  | 分部小计 | [5 empty] | 12802.31
通风空调工程检测、调试
88 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调工程检测、调试 (2)含通风系统、冰蓄冷系统等系统调试，包括风管漏光试验、漏风试验和空调水工程系统调试等 (3)综合超高增加费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 系统 | 1 | 11685.8 | 11685.8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 11685.8
本页小计 | [7 empty] | 15031.1
合 计 | [7 empty] | 788167.76

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 17015.62
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 13820.2
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 3195.42
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 10687.69
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 27703.31
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼通风空调工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18 | 31258.97
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 28653.33
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 25583.33
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 3070
合 计 |  |  |  | 59912.3