## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼防排烟工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 484716.19
1.1 | 防排烟工程 |  | 482537.72
1.2 | 通风空调工程检测、调试 |  | 2178.47
2 | 措施项目费 |  | 11372.15
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 10346.31
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 1025.84
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 5753.69
5 | 不含税建安工程造价 |  | 501842.03
6 | 应纳税费 |  | 16974.31
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 15155.63
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 1818.68
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 518816.34
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
防排烟工程
1 | 030108003005 | 轴流通风机 | (1)名称:消防高温排烟轴流风机SEF-3#-3F-01~04 (2)规格:风量:65370M3/H,配电功率:18.5KW,风机转速：960RPM，电压/相/频率:380-3-50V-Φ-HZ,机组重量:520KG (3)减振器安装 (4)安装方式:吊装 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)综合考虑超高增加费等降效费 (7)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 台 | 4 | 16515.4 | 66061.6
2 | 030702007005 | 复合型风管 | (1)名称:成品圆形风管安装 (2)系统：排烟系统 (3)材质:内外层采用镀锌风管，夹芯层采用硅酸铝纤维棉，厚度40mm，内层风管厚度详见图纸，外层风管厚度为0.8mm (4)规格:耐火极限0.5h~2h，报价综合考虑内层风管厚度 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)连接方式：角钢法兰 (8)工程量按风管图示尺寸计算 (9)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (10)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 8.07 | 351.7 | 2838.22
本页小计 | [7 empty] | 68899.82
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
3 | 030702007006 | 复合型风管 | (1)名称:成品矩形风管安装 (2)系统：排烟系统 (3)材质:内外层采用镀锌风管，夹芯层采用硅酸铝纤维棉，厚度40mm，内外壁钢板厚度详见图纸 (4)规格:耐火极限0.5h~2h，报价综合考虑内层风管厚度 (5)含成品支架制安及除锈刷油 (6)含风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装、孔洞预留及封堵修补等 (7)连接方式：角钢法兰 (8)工程量按风管图示尺寸计算 (9)综合考虑地下室增加费及超高增加费等降效费 (10)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 921.77 | 345.93 | 318867.9
4 | 030702009006 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片制作安装 (2)综合考虑超高增加费等降效费 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 7.76 | 248.49 | 1928.28
5 | 030703021004 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:5000*800*800 (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 2 | 6093.94 | 12187.88
6 | 030703001167 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃电动排烟防火阀 (2)规格:2500*630(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 2976.14 | 17856.84
7 | 030703001168 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1600*630(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 1523.16 | 6092.64
8 | 030703001169 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:2500*630(含执行机构) (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 8 | 2068.71 | 16549.68
本页小计 | [7 empty] | 373483.22
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
9 | 030703001170 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:1250*1000 (3)含成品支架制安及除锈刷油 (4)综合考虑超高增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 4 | 1316.68 | 5266.72
10 | 030703011132 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排烟风口 (2)规格:1600*1250 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 12 | 2907.33 | 34887.96
|  | 分部小计 | [5 empty] | 482537.72
通风空调工程检测、调试
11 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验和空调水工程系统调试等 (3)综合考虑超高增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 系统 | 1 | 2178.47 | 2178.47
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2178.47
本页小计 | [7 empty] | 42333.15
合 计 | [7 empty] | 484716.19

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼防排烟工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 10346.31
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 8403.34
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1942.97
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 1025.84
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 11372.15
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼防排烟工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼防排烟工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18 | 5753.69
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 16974.31
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 15155.63
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 1818.68
合 计 |  |  |  | 22728