[bookmark: _GoBack]深圳市深水龙华水务有限公司观澜茜坑水厂一期滤池低压房配电柜更换项目
市场价格询价公告
致各潜在供应商：
我单位拟实施观澜茜坑水厂一期滤池低压房配电柜更换项目，包含以下内容：
1.设备供货：2台SCB14-1000KVA干式变压器（二级能效）；12面低压配电柜（含进线柜、母联柜、馈线柜、SVG无功补偿柜及风机软启动控制柜，其中两台水泵变频器利旧）；配套负荷监控箱、汇流铜排、配电房安健环等辅材。
2.施工服务：原12面低压柜及2台变压器拆除、清理并运至指定地点；新设备安装、电缆敷设接线、设备基础制作、地面及墙面恢复（如有破坏）、施工及垃圾清运。
3.调试服务：全系统安装调试、备自投装置调试、与厂区PLC及SCADA系统联调，确保设备正常运行并通过当地供电部门验收送电。
4.所有设备材料须满足技术规范要求，保证符合国家及行业标准，并包含为完成项目所需的未列明但必要的附件及服务。
现开展市场询价工作。诚邀贵司根据要求，提供真实、有效的市场价格信息，作为我单位编制项目采购控制价的参考依据。
本次询价结果仅作为控制价编制的参考，不作为正式投标邀请或中标承诺。

1、 拟采购设备清单
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	变压器
	SCB14-1000/10/0.4kv,Uk=6%,D,yn11,带防护外壳、测温模块
	2
	台
	
	
	推荐选用顺特、金盘、许继或同等档次的产品，排名不分先后。必须符合国家二级能效要求
（GB 20052-2020）

	2
	低压进线柜
	0.4kV，配母排测温装置，预留485通讯接口
	2
	面
	
	
	推荐选用不低于MDmax（ABB授权）、BLOKSET（施耐德授权）、SIVACON-8PT（西门子授权）品牌、型号的产品

	3
	低压补偿柜
	400kVAR SVG
	2
	面
	
	
	推荐选用不低于深圳海思瑞科、深圳三和、深圳恩玖等国产品牌SVG

	4
	低压出线柜
	0.4kV
	5
	面
	
	
	推荐选用不低于MDmax（ABB授权）、BLOKSET（施耐德授权）、SIVACON-8PT（西门子授权）品牌、型号的产品

	5
	低压联络柜
	0.4kV，配母排测温装置，预留485通讯接口
	1
	面
	
	
	推荐选用不低于MDmax（ABB授权）、BLOKSET（施耐德授权）、SIVACON-8PT（西门子授权）品牌、型号的产品

	6
	低压出线柜
	含180KW风机配套软起动器，预留485通讯接口
	2
	面
	
	
	1.软启动器采用施耐德 ATS490系列、ABB PSTX系列、西门子3RW55 系列或同等档次的产品，排名不分先后；

	7
	负荷监控箱
	
	2
	台
	
	
	负荷监控箱(含控制线)

	8
	汇流铜排
	
	8
	米
	
	
	具体以实际工程量为准

	8
	配电房安健环（含挂牌、放置灭火器、绝缘脚垫等）
	/
	1
	项
	
	
	/

	9
	拆除现状低压柜
	/
	12
	面
	
	
	含设备基础、进出线电缆头保护性拆除，施工过程中若对现有地面和管沟等造成破坏，需完成车间地面重新贴瓷片恢复和管沟修复等

	10
	拆除现状变压器
	
	2
	台
	
	
	含设备基础、进出线电缆头保护性拆除，施工过程中若对现有地面和墙面大门等造成破坏，需完成车间地面重新贴瓷片恢复和管沟修复等

	11
	设备安装调试
	1.新建2台变压器，12面低压柜和管线等施工安装运行调试；
2.水泵、风机等自控运行调试。
	1
	项
	
	
	施工过程中，投标人应提供临时供电保障方案/措施，确保送水泵房、综合楼等重要负荷供电，以保障施工期间用电需求。

	12
	安全文明措施费
	/
	1
	项
	
	
	1.投标人应制定完善的施工管理措施，并配置技术力量强的施工队伍，作业人员持证上岗。
2.投标人应该按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故发生。

	合计报价
	41
	/
	/
	
	



注： 本报价已包含本项目全部货物（变压器、低压配电柜、电气元件、线缆、辅材等）的供货、运输、现场安装、接线、原设备拆除清理、系统编程调试、培训、验收及税金等所有费用，不再额外收取其他费用。报价范围同时涵盖技术规范中要求的未列明但必要的元件、附件及施工项
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2、 标准、规范和技术要求
（1）总则
1.技术条件的使用范围仅限于观澜茜坑水厂一期滤池低压房配电柜更换项目的运行条件和技术条件。
2.本技术条件提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本条件和标准的优质产品。
3.如果投标人没有以书面形式对本技术条件和条文提出异议，那么可以认为供货方提供的产品完全满足技术条件的要求。
4.货物应满足本技术要求书及国家和地方规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规范书中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给招标人。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术要求书的要求时，此标准或规范才能为招标人所接受。
5.技术要求中所涉及的参考标准应以最新发布的标准为准。
（2）招标货物总体要求
1.招标范围包括货物的设计、生产制造、供应、安装调试、验收等。
2.所有主要设备必须保证符合国家质量检测标准，随机技术资料齐全。
3.所有装置设计必须考虑防火、防尘、耐用、节能、容易清洁、方便维护。
4.所有使用的材料和工艺必须是满足要求的。
5.中标人负责原设备拆除、清理并按招标单位要求置于指定地点，施工、垃圾清运，以及后续设备安装，费用已包含在本次招标供货范围中。
6.中标人送货时应提供设备、电气元器件的合格证明文件，包含但不限于向设备生产厂家购买的合同文件、送货清单等。
（3）技术要求
1.低压开关柜（含无功补偿柜）
★低压开关柜所有柜型要求授权生产，参考采用MDmax（ABB）、BLOKSET（施耐德）、SIVACON-8PT（西门子）品牌、型号的产品。全部低压配电柜与开关为同一品牌。投标产品须满足深圳供电局、国家规范和设计要求。
▲低压开关柜所使用断路器应与开关柜为同一品牌。
▲柜体形式为抽出式，其中大于630A的开关采用框架式断路器抽出式安装，小于等于630A开关采用塑壳式断路器抽出式安装。
▲进线柜、联络柜母排应配置测温设备，软起动柜应配置电机三相电缆测温设备，并配置RS485通讯接口。
▲回路开关柜应配备多功能综合电力监测仪，能实现就地LCD数据显示且有RS485通讯接口。
★进线开关、母联开关柜内的断路器应具备通信功能，实现与水厂电力监控系统PLC通信，RS-485串口通讯方式，MODBUS通讯规约。
★框架式断路器采用不低于或可相当于Emax2系列（ABB）、3WL系列（西门子）、MT系列（施耐德）等品牌、型号的产品。
★塑壳断路器采用不低于或可相当于XT或者Tmax系列（ABB）、3VA系列（西门子）、NSX系列（施耐德）等品牌、型号的产品。
▲低压无功补偿柜采用与低压开关柜品牌型号一致的原厂柜型。低压SVG模块采用不低于或可相当于深圳海思瑞科、深圳三和、深圳恩玖等品牌产品，核心部件IGBT采用不低于或可相当于英飞凌、日本富士、日本三菱等合资品牌型号产品。
▲无功补偿功能装置应能将各相功率因数补偿至0.95以上（滞后、无过补）。
▲各主要回路均采用具有485通讯接口的数显式综合电力仪表，选用珠海派诺SPM33、爱博精电Acuvim200、上海安科瑞AMC96或同等档次的产品。
▲备自投装置选用ABB ATS022、西门子ATC6300、施耐德ATMT或同等档次的产品。
2.干式变压器
★变压器选用顺特、金盘、许继或同等档次的产品，必须符合国家二级能效要求（GB 20052-2020）。
▲变压器防护外壳：IP2X，铝合金外壳。
▲此次更新变压器SCB14-1000KVA 2台。
3.软启动控制柜
▲软启动器选用施耐德ATS490系列、ABB PSTX系列、西门子3RW55系列或同等档次的产品。软启动器必须为重载选型或选择比电动机额定功率和额定电流值大一档的软启动器。
4.施工安装要求
▲施工过程中，投标人应提供临时供电保障方案/措施，确保送水泵房、综合楼等核心负荷在改造实施过程中能正常使用。
★施工安全措施费计入安装费中。投标人应该为安装、调试、试运行作业投保，该费用由投标人承担。
三、联系方式

	项目
	内容

	询价单位
	深圳市深水龙华水务有限公司

	联系人
	戴仪

	联系电话
	13025420342

	电子邮箱
	1042184057@QQ.com




