## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） | 6134948.26 | 156607.14 |  | 268018.71
合计 |  | 6134948.26 | 156607.14 |  | 268018.71
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 5151571.54
1.1 | 3~4层 |  | 4241774.05
1.2 | 14~15层 |  | 909797.49
2 | 措施项目 |  | 208802.65
2.1 | 安全文明施工 |  | 156607.14
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 135792.07
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 20815.07
2.2 | 其他措施项目费 |  | 52195.51
3 | 其他项目 |  | 268018.71
3.1 | 暂列金额 |  | 268018.71
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 506555.36
合计 |  |  | 6134948.26
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 3~4层 |  |  |  |  | 4241774.05
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 471846.94
1 | 011103002001 | 医用同透PVC卷材地面 | (1)2.0mm厚医用同质透心PVC卷材,用同色焊线焊缝 (2)医用同透PVC卷材地板配套专用粘贴剂 (3)医用同透PVC卷材地板专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)50mm厚C25细石混凝土找平层 (6)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (7)含超高增加费 (8)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 1079.99 | 230.3 | 248721.7
2 | 011103002002 | 医用橡胶板卷材地面 | (1)2mm厚医用橡胶卷材,用同色焊线焊缝 (2)医用橡胶卷材地板配套专用粘贴剂 (3)医用橡胶卷材地板专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)50mm厚C25细石混凝土找平层 (6)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (7)含超高增加费 (8)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 492.54 | 291.79 | 143718.25
3 | 011102003010 | 抛光瓷质砖地面1(有防水) | (1)300×300×9mm抛光瓷质砖铺贴,铺平拍实后DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 (2)5mmDTA砂浆(瓷砖胶粘剂)粘接 (3)20厚M20预拌砂浆保护层 (4)最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层抹平,表面平整、补缺、四周抹小八字角 (5)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (6)结构楼板楼面,将表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净 (7)含超高增加费 (8)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 13.58 | 213.88 | 2904.49
本页小计 | [6 empty] | 395344.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 011102003011 | 抛光瓷质砖地面2(降板区域) | (1)300×300×9mm抛光瓷质砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝 (2)5mmDTA砂浆(瓷砖胶粘剂)粘接 (3)20厚M20预拌砂浆保护层 (4)40厚C25细石混凝土,表面压光混凝土内配φ4@100双向,大于4m设分格缝,缝宽15 (5)强度等级≥LC7.5轻骨料混凝土回填(按照降板深度) (6)20mm厚1:3水泥砂浆找平,表面平整、补缺、四周抹小八字角 (7)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (8)将表面的浮土或砂浆铲掉 (9)含超高增加费 (10)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 40.39 | 419.31 | 16935.93
5 | 011102003012 | 抛光瓷质砖地面3(无防水) | (1)300×300×9mm抛光瓷质砖铺贴,铺平拍实后DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 (2)5mmDTA砂浆(瓷砖胶粘剂)粘接 (3)20厚M20预拌砂浆找平层 (4)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)结构楼板楼面,将表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净 (6)含超高增加费 (7)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 15.77 | 183.45 | 2893.01
6 | 011102001004 | 门槛石 | (1)14mm厚人造石门槛石 (2)水泥砂浆粘贴层(厚度综合考虑) (3)含超高增加费 (4)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 11.3 | 353.51 | 3994.66
7 | 010809001001 | 窗台板 | (1)14mm厚人造石窗台板 (2)水泥砂浆结合层 (3)详见节点大样ZS-D-22/01 (4)含超高增加费 (5)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 2.22 | 279.2 | 619.82
本页小计 | [6 empty] | 24443.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 011105004002 | 卷材踢脚1 H=120mm | (1)卷材爬墙(规格参见材料表)+板面打蜡上光 (2)地板专用胶粘合 (3)涂刷界面剂一道 (4)胶地板专用R30成品阴角垫条 (5)墙体(规格参见材料表，当龙骨隔墙基层为石膏板时,则踢脚处需满刮200mm高防潮涂料横纵各一道) (6)含超高增加费 (7)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 891.85 | 22.99 | 20503.63
9 | 011105004003 | 卷材踢脚2（带收边压条） H=100mm | (1)卷材爬墙(规格参见材料表)+板面打蜡上光 (2)自攻螺丝固定R30铝合金踢脚整体上墙衬板,中距400mm (3)墙体踢脚处墙面清理干净平整 (4)墙体(规格参见材料表，当龙骨隔墙基层为石膏板时,则踢脚处需满刮200mm高防潮涂料横纵各一道) (5)含超高增加费 (6)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 891.85 | 34.88 | 31107.73
10 | 011105003003 | 抛光瓷质砖踢脚 H=100mm | (1)抛光瓷质砖踢脚铺贴,DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 (2)1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)踢脚墙面1:3水泥砂浆打底,拉毛,划出纹道 (4)土建墙体 (5)含超高增加费 (6)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 21.01 | 21.31 | 447.72
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 665677.97
本页小计 | [6 empty] | 52059.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 011302001016 | 医用模块化电解钢板顶面 | (1)板缝清灰后采用抗菌防霉手术室专用耐候硅胶处理,保证气密性 (2)医用模块化电解钢板1.0mm预喷涂抗菌,无石棉纤维增强硅酸钙板10mm背衬板,点焊固定于镀锌方管龙骨上,在风口及器具四周处设置加固龙骨 (3)镀锌方管30*50*1.2mm龙骨焊接、除渣、防锈(刷防锈漆2遍)(规格参见材料表) (4)8吊筋间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板 (5)钢筋混凝土楼板 (6)含超高增加费、反支撑、检修口费用、综合考虑边缘封板、收边收口等 (7)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 492.54 | 450.8 | 222037.03
本页小计 | [6 empty] | 222037.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 011302001017 | 医疗洁净不燃板顶面 | (1)6mm厚医用洁净不燃板,3mm宽接缝中填入专用密封胶 (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶+双面胶)粘接于背衬板(规格参见材料表) (3)6mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板背衬板,用自攻螺丝以不大于200mm间距固定于次龙骨上 (4)60上人型轻钢龙骨骨架,主龙骨间距≤1200mm,次龙骨间距400mm(潮湿环境下以间距300mm为宜),横撑龙骨间距600mm (5)8吊筋间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板 (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费、反支撑、检修口费用、综合考虑边缘封板、收边收口等 (8)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 1075.51 | 393.42 | 423127.14
13 | 011302001018 | 铝扣板顶面1(洁净区) | (1)板缝打硅酮密封胶 (2)安装600×600×0.8mm铝扣板,背覆10mm厚B1级橡塑保温棉 (3)安装铝合金边龙骨 (4)三角配套次龙骨间距≤600mm(或≤300mm) (5)50型主龙骨间距≤1200mm (6)8吊筋间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费、反支撑、检修口费用、综合考虑边缘封板、收边收口等 (9)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 47.89 | 278.56 | 13340.24
本页小计 | [6 empty] | 436467.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 011302001019 | 铝扣板顶面2 | (1)板缝打硅酮密封胶 (2)安装600×600×0.8mm铝扣板(漆面聚酯粉末喷涂) (3)安装铝合金边龙骨 (4)三角配套次龙骨间距≤600mm(或≤300mm) (5)50型主龙骨间距≤1200mm (6)8吊筋间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费、反支撑、检修口费用、综合考虑边缘封板、收边收口等 (9)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 26.33 | 234.76 | 6181.23
15 | 010810002004 | 窗帘盒 | (1)6mm厚医用洁净不燃板饰面板 (2)15~18厚阻燃板基层 (3)窗帘盒尺寸:300×150mm (4)含超高增加费 (5)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 6.06 | 163.75 | 992.33
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 917656.85
16 | 011205001015 | 医用模块化电解钢板墙面 | (1)板缝清灰后采用抗菌防霉手术室专用耐候硅胶处理,保证气密性 (2)医用模块化电解钢板1.2mm预喷涂抗菌涂料(已采用高温高压预喷涂抗菌漆) (3)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶)粘接于背衬板 (4)含超高增加费、暗门等 (5)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 982.56 | 334.33 | 328499.28
17 | 011205001016 | 医疗洁净不燃板墙面 | (1)6mm厚医疗洁净不燃板(防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁),3mm宽接缝中填入专用密封胶 (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶)粘接于背衬板 (3)含超高增加费、暗门等 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 2447.12 | 215.78 | 528039.55
本页小计 | [6 empty] | 863712.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 011203003003 | 内墙砖墙面 | (1)DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 (2)镶贴300×600×9mm面砖 (3)5mm厚DTA砂浆(瓷砖胶粘剂)粘接,找平压实 (4)素水泥浆一道 (5)土建墙体(加气混凝土墙面需刷专用界面剂一遍,甩前喷湿墙面 (6)含超高增加费、暗门等 (7)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 265.67 | 174.46 | 46348.79
19 | 011404001001 | 无机涂料墙面 | (1)无机涂料一底两面 (2)与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光 (3)含超高增加费、暗门等 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 74.76 | 59.8 | 4470.65
20 | 011503003015 | 不锈钢防撞带 H=150mm | (1)1.2mm厚304不锈钢防撞带粘贴,上下边角打密封胶 (2)专用胶粘合 (3)自攻螺钉固定衬板 (4)阻燃五厘内衬板 (5)详见图纸大样ZS-D-20/02 (6)含超高增加费 (7)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 126.27 | 81.56 | 10298.58
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 621108.46
21 | 010802001012 | 医用手动气密封平开门（单开） | (1)名称:医用手动气密封平开门(单开) (2)门扇材质:门体材料为1mm厚钢板 (3)门框材质:门体四周铝合金包边，铝合金门套 (4)包含门的制作、运输、安装、调试，观察窗，门窗套，锁具及五金制作(购买)及安装 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 9.36 | 2117.31 | 19818.02
本页小计 | [6 empty] | 80936.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 010802001013 | 医用手动气密封平开门（单开）带闭门器 | (1)名称:医用手动气密封平开门(单开)带闭门器 (2)门扇材质:门体材料为1mm厚钢板 (3)门框材质:门体四周铝合金包边，铝合金门套 (4)包含门的制作、运输、安装、调试，观察窗，门窗套，锁具及五金制作(购买)及安装 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 4.8 | 2164.39 | 10389.07
23 | 010802001014 | 医用手动气密封平开门（双开） | (1)名称:医用手动气密封平开门(双开) (2)门扇材质:门体材料为1mm厚钢板 (3)门框材质:门体四周铝合金包边，铝合金门套 (4)包含门的制作、运输、安装、调试，观察窗，门窗套，锁具及五金制作(购买)及安装 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 54 | 2304.08 | 124420.32
24 | 010802001015 | 医用手动气密封平开门（单开）-手术室专用 | (1)名称:医用手动气密封平开门(单开)-手术室专用 (2)门扇材质:门体材料为1mm厚钢板喷塑 (3)门框材质:门体四周铝合金包边，铝合金门套 (4)包含门的制作、运输、安装、调试，观察窗，门窗套，锁具及五金制作(购买)及安装 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 47.04 | 2117.32 | 99598.73
本页小计 | [6 empty] | 234408.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 010802001016 | 医用自动趟门（单开） | (1)名称:医用自动趟门(单开) (2)门扇材质:门体材料为1mm厚钢板 (3)门框材质:门体四周铝合金包边，铝合金门套 (4)包含门的制作、运输、安装、调试，双层钢化玻璃平面窗，，不锈钢防撞带，门窗套，锁具及五金制作(购买)及安装 (5)含超高增加费，清单工程量按门洞尺寸计取 (6)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 76.08 | 4811.47 | 366056.64
26 | 010807001001 | 成品钢板固定窗（QTC1212） | (1)名称:成品钢板固定窗(QTC1212) (2)窗框材质:采用1.2mm厚医用电解钢板制,表面预喷涂抗菌涂料,涂层厚度≥40μm,配斜柄月牙锁及暗扣手 (3)玻璃材质:上部固定玻璃采用5~8mm厚钢化玻璃,下部移动窗口玻璃采用5mm厚钢化玻璃 (4)推拉窗底部轨道滑槽应为内嵌式 (5)包含窗的制作、运输、安装、调试，钢化玻璃及五金制作(购买)及安装 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 1.8 | 458.71 | 825.68
|  | 医疗器具 |  |  |  |  | 616703.02
本页小计 | [6 empty] | 366882.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 011505004001 | 医用抗菌麻醉柜 KM1 | (1)医用抗菌麻醉柜 KM1 (2)规格、尺寸:900*1700*350mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门,中间两抽屉 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8MM钢化玻璃托架,上下可调 (8)中间两抽屉(采用阻尼缓冲导轨),带锁 (9)安装方式:嵌入式安装,翻边20mm (10)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 6 | 2137.17 | 12823.02
28 | 011505004002 | 医用抗菌器械柜 KQ1 | (1)医用抗菌器械柜 KQ1 (2)规格、尺寸:900*1700*350mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8MM钢化玻璃托架,上下可调 (8)安装方式:嵌入式安装,翻边20mm (9)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 4 | 2137.17 | 8548.68
本页小计 | [6 empty] | 21371.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 011505004003 | 医用抗菌药品柜 KY1 | (1)医用抗菌药品柜 KY1 (2)规格、尺寸:900*1700*350mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8MM钢化玻璃托架,上下可调 (8)安装方式:嵌入式安装,翻边20mm (9)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 4 | 2137.17 | 8548.68
30 | 011505004004 | 医用抗菌麻醉柜 KM2 | (1)医用抗菌麻醉柜 KM2 (2)规格、尺寸:1200*1700*350mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门,中间两抽屉 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8MM钢化玻璃托架,上下可调 (8)中间两抽屉(采用阻尼缓冲导轨),带锁 (9)安装方式:嵌入式安装,翻边20mm (10)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 11 | 2508.85 | 27597.35
本页小计 | [6 empty] | 36146.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 011505004005 | 医用抗菌器械柜 KQ2 | (1)医用抗菌器械柜 KQ2 (2)规格、尺寸:1200*1700*350mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8MM钢化玻璃托架,上下可调 (8)安装方式:嵌入式安装,翻边20mm (9)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 12 | 2508.85 | 30106.2
32 | 011505004006 | 医用抗菌药品柜 KY2 | (1)医用抗菌药品柜 KY2 (2)规格、尺寸:1200*1700*350mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8MM钢化玻璃托架,上下可调 (8)安装方式:嵌入式安装,翻边20mm (9)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 11 | 2508.85 | 27597.35
本页小计 | [6 empty] | 57703.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 011505004007 | 多功能液晶触摸工作站（32寸液晶屏） KZ1 | (1)多功能液晶触摸工作站(32寸液晶屏) KZ1 (2)规格、尺寸:整体喷涂(含书写台)900*1150*300mm (3)嵌入式安装,上部用于安装控制屏,下部写字板,写字板下翻式开门 (4)配缓冲吊杆,自动照明灯,面框1.2厚304不锈钢拉丝板制,箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂 (5)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 2 | 8711.28 | 17422.56
34 | 011505004008 | 多功能液晶触摸工作站（43寸液晶屏） KZ2 | (1)多功能液晶触摸工作站(43寸液晶屏) KZ2 (2)规格、尺寸:整体喷涂(含书写台)1200*1150*300mm (3)嵌入式安装,上部用于安装控制屏,下部写字板,写字板下翻式开门 (4)配缓冲吊杆,自动照明灯,面框1.2厚304不锈钢拉丝板制,箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂 (5)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 14 | 11615.05 | 162610.7
35 | 011505004009 | 医用气源面板箱(带压力表) QY1 | (1)医用气源面板箱(带压力表) QY1 (2)规格、尺寸:整体喷涂,1200*400*150mm (3)嵌入式安装,翻边20mm (4)面框1.2厚304不锈板制,箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂,配压力表 (5)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 15 | 3530.97 | 52964.55
36 | 011505004010 | 医用气源面板箱(带压力表) QY2 | (1)医用气源面板箱(带压力表) QY2 (2)规格、尺寸:整体喷涂,900*400*150mm (3)嵌入式安装,翻边20mm (4)面框1.2厚304不锈板制,箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂,配压力表 (5)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 2 | 5296.46 | 10592.92
本页小计 | [6 empty] | 243590.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 011505004011 | 医用电源插座箱 CM | (1)医用电源插座箱 CM (2)规格、尺寸:整体喷涂,1200*250*120mm,4个220V10A插座,带底盒及面盖，2个接地端子,1个六类网络插孔 (3)嵌入式安装,翻边20mm (4)面框1.2厚304不锈钢拉丝板制,箱体1.0厚冷板粉末喷涂,翻边20mm (5)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 45 | 353.09 | 15889.05
38 | 011505004012 | 医用电源插座箱（带380V） CM1 | (1)医用电源插座箱(带380V) CM1 (2)规格、尺寸:整体喷涂,1200*250*120mm,1个三相380V16A插座,3个220V10A插座,带底盒及面盖;2个接地端子,1个六类网络插孔 (3)嵌入式安装 (4)面框1.2厚304不锈钢拉丝板制,箱体1.0厚冷板粉末喷涂,翻边20mm (5)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 17 | 371.68 | 6318.56
39 | 011505004013 | 医护工作站 DNG | (1)医护工作站 DNG (2)规格、尺寸:整体喷涂,1200*1820*400mm,3个5孔220V10A电源插座,注册专用章,2个网络插座 (3)嵌入式安装 (4)面框采用1.2厚304不锈钢拉丝板制 (5)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 16 | 2044.25 | 32708
40 | 011505004014 | 医用保冷柜 BLG | (1)医用保冷柜 BLG (2)规格、尺寸:700×500×1050mm(W×D×H) (3)容积:88L (4)温控范围:2-8℃(每度可调) (5)额定输入功率85W,箱体散热性优良 (6)风冷式结构,合理设计风道和风量,保证箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提高降温速度 (7)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 14 | 5482.3 | 76752.2
本页小计 | [6 empty] | 131667.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 011505004015 | 医用保温柜 BWG | (1)医用保温柜 BWG (2)规格、尺寸:800×590×1050mm(W×D×H) (3)容积:150L (4)温度范围:2~48℃(每度可调可控,根据要求设定需要的温度) (5)额定输入功率100W,箱体散热性优良 (6)智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外 (7)面框采用1.5mm厚电解钢板制(预喷涂抗菌涂料),箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂 (8)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 15 | 7154.87 | 107323.05
42 | 011505004016 | 微压计 WYJ | (1)微压计 WYJ (2)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 15 | 1115.05 | 16725.75
43 | 011505004017 | 自动门脚踢开关 FS | (1)自动门脚踢开关 FS (2)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 36 | 60.4 | 2174.4
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 948780.81
44 | 010810003001 | 洗眼吊轨 | (1)洗眼吊轨 (2)含超高增加费 (3)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 7.6 | 88.67 | 673.89
45 | 010608003001 | 吊塔锚拴 | (1)名称:吊塔锚拴 (2)内斜支撑4#角钢（满焊连接），斜拉5#角钢满焊，主支架槽钢与钢板连接满焊，M12膨胀螺栓连接主体，含口1200×1200mm、口400×400mm (3)综合考虑钢构的防锈、防水、防腐 (4)含超高增加费 (5)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 套 | 2 | 11686.58 | 23373.16
本页小计 | [6 empty] | 150270.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
46 | 010608003002 | 无影灯锚拴 | (1)名称:吊塔锚拴 (2)四边斜支撑4#角钢固定于顶面，斜支撑5#角钢与顶面、竖向角铁满焊，2根5#角铁固定于结构面，4根5#角铁与顶面角铁满焊，M12膨胀螺栓连接主体，含口1200×1200mm (3)综合考虑钢构的防锈、防水、防腐 (4)含超高增加费 (5)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 套 | 2 | 11556.72 | 23113.44
47 | 010810003002 | 设备带 | (1)医用设备带 (2)含超高增加费 (3)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 14.4 | 113.36 | 1632.38
48 | 011505001003 | 成品柜式洗手台 | (1)柜规格:L600×W460×H620mm (2)名称:成品柜式洗手台 (3)详见图纸大样ZS-D-23/03 (4)含超高增加费 (5)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 11 | 1220.59 | 13426.49
49 | 011205001017 | 柜式盆背面铝塑板挡水板 | (1)名称:柜式盆背面铝塑板挡水板 (2)3mm铝塑板 (3)18mm厚阻燃板基层 (4)1.2mm厚不锈钢饰面边框 (5)详见图纸大样ZS-D-23/03 (6)含超高增加费 (7)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 12.96 | 467.31 | 6056.34
50 | 011505003002 | 洗手台银镜 | (1)名称:洗手台银镜 (2)6mm厚银镜，专用粘贴剂固定在基层板上 (3)详见图纸大样ZS-D-23/03 (4)含超高增加费 (5)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 4.28 | 154.09 | 659.51
51 | 011207003006 | 淋浴隔断 | (1)名称:淋浴隔断 H=2000mm (2)12mm抗倍特板 (3)含超高增加费 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 3.18 | 265.87 | 845.47
52 | 011207003007 | 玻璃隔断 | (1)名称:防火玻璃隔墙 (2)12mm厚钢化玻璃(A级防火玻璃) (3)含超高增加费 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 22.68 | 263.04 | 5965.75
本页小计 | [6 empty] | 51699.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 010808002001 | 金属门套 | (1)金属门套(电梯门套) (2)洞口尺寸、展开宽度综合考虑 (3)1.2mm电解钢板饰面层 (4)18mm阻燃板基层 (5)详见图纸大样ZS-D-20/01 (6)含超高增加费 (7)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 6.25 | 401.43 | 2508.94
54 | 011207002001 | 轻钢龙骨隔墙（单层单面） | (1)名称:轻钢龙骨隔墙(单层单面) (2)75系列轻钢龙骨+75mm岩棉容重100KG/m3+8mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板，加强龙骨综合考虑 (3)含超高增加费 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 2797.15 | 196.97 | 550954.64
55 | 011207002002 | 轻钢龙骨隔墙（单层双面） | (1)名称:轻钢龙骨隔墙(单层双面) (2)75系列轻钢龙骨+75mm岩棉容重100KG/m3+双面8mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板，加强龙骨综合考虑 (3)含超高增加费 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 460.58 | 235.04 | 108254.72
56 | 011207002003 | 型钢龙骨隔墙（单层单面） | (1)名称:型钢龙骨隔墙(单层单面) (2)镀锌方管龙骨30*50*1.2mm+10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板 (3)部位:手术室 (4)含超高增加费 (5)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 1441.25 | 146.62 | 211316.08
|  | 14~15层 |  |  |  |  | 909797.49
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 401971.76
本页小计 | [6 empty] | 873034.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 011103002003 | 同透PVC卷材地面1 | (1)2mm厚同透PVC卷材,用同色焊线焊缝,板面打蜡上光 (2)同透PVC卷材配套专用粘贴剂 (3)同透PVC卷材专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)45mm厚C25细石混凝土找平层 (6)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (7)含超高增加费 (8)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 269.95 | 225.95 | 60995.2
58 | 011103002004 | 同透PVC卷材地面2(降板区域) | (1)2mm厚同透PVC卷材,用同色焊线焊缝,板面打蜡上光 (2)同透PVC卷材配套专用粘贴剂 (3)同透PVC卷材专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)45mm厚C25细石混凝土找平层 (6)面层铺设单层双向φ10钢筋,钢筋网间距200mm (7)强度等级≥LC7.5轻骨料混凝土回填(按照降板深度) (8)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (9)含超高增加费 (10)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 341.33 | 622.27 | 212399.42
59 | 011102003013 | 地砖地面2（无防水有降板） | (1)600×600×9mm厚防滑地砖铺贴,铺平拍实后同色美缝剂做美缝 (2)撒素水泥面,洒适量清水 (3)1:3干硬性水泥砂浆结合层30mm厚(厚度根据实际情况定) (4)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (5)强度等级≥LC7.5轻骨料混凝土回填(按照降板深度) (6)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (7)含超高增加费 (8)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 48.91 | 409.33 | 20020.33
本页小计 | [6 empty] | 293414.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
60 | 011102003014 | 地砖地面3（有防水有降板） | (1)600×600×9mm厚防滑地砖面层,美缝剂填缝 (2)20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层(厚度根据实际情况定),表面撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆保护层(厚度根据实际情况定) (4)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (5)界面剂1道 (6)强度等级≥LC7.5轻骨料混凝土回填(按照降板深度) (7)1:3水泥砂浆找平层(厚度根据实际情况定) (8)1:3水泥砂浆找坡层(厚度根据实际情况定) (9)含超高增加费 (10)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 94.4 | 446.05 | 42107.12
61 | 011104003001 | 花纹不锈钢防冻地板 | (1)1200×800×4mm花纹不锈钢防冻地板,用304不锈钢沉头螺栓与楼板固定(板与板之间预留3mm伸缩缝) (2)使用不锈钢清洁剂对地板进行整体清洁 (3)焊点、焊缝打磨平整,对磨损的不锈钢板材进行抛光、酸洗等表面处理 (4)钢板采用氩弧焊点焊固定板材,均匀布置焊点,间距300mm左右;焊点、焊缝打磨平整并进行酸洗处理,避免生锈,对磨损的不锈钢板材进行抛光等表面处理 (5)刷环氧树脂结构胶厚度1mm(地面满涂,钢板背面呈方格形100*100 (6)3mm厚环氧自流平 (7)地面清理干净后涂刷界面剂一道 (8)50mm厚C25细石混凝土找平层 (9)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (10)结构楼板楼面,将表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净 (11)含超高增加费 (12)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 37.91 | 711.4 | 26969.17
本页小计 | [6 empty] | 69076.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
62 | 011104003002 | 防静电活动地板 | (1)铺设600*600*35mm防静电架空活动地板并调平 (2)将30*22*2镀锌钢矩管横梁与镀锌钢支架连接 (3)安装支架并调整水平 (4)刷防尘漆(环氧抗静电涂料)两遍 (5)50mm厚C25细石混凝土找平层 (6)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (7)含超高增加费 (8)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 17.41 | 788.8 | 13733.01
63 | 011102001005 | 门槛石 | (1)14mm厚人造石门槛石 (2)水泥砂浆粘贴层(厚度综合考虑) (3)含超高增加费 (4)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 3.17 | 353.51 | 1120.63
64 | 010809001002 | 窗台板 | (1)14mm厚人造石窗台板 (2)水泥砂浆结合层 (3)详见节点大样ZS-D-22/01 (4)含超高增加费 (5)其他:满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 10.2 | 279.21 | 2847.94
65 | 011105004004 | 卷材踢脚1 H=100mm | (1)卷材爬墙(规格参见材料表)+板面打蜡上光+铝合金收边压条 (2)地板专用胶粘合 (3)涂刷界面剂一道 (4)胶地板专用R30成品阴角垫条 (5)墙体 (6)含超高增加费 (7)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 330.08 | 46.44 | 15328.92
66 | 011105004005 | 卷材踢脚2 H=100mm | (1)卷材爬墙(规格参见材料表)+板面打蜡上光 (2)地板专用胶粘合 (3)涂刷界面剂一道 (4)胶地板专用R30成品阴角垫条 (5)墙体 (6)含超高增加费 (7)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 209.71 | 22.86 | 4793.97
本页小计 | [6 empty] | 37824.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 011105003004 | 瓷砖踢脚 H=100mm | (1)玻化砖踢脚铺贴,同色美缝剂做美缝 (2)1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)踢脚墙面1:3水泥砂浆打底,拉毛,划出纹道 (4)土建墙体 (5)含超高增加费 (6)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 71.32 | 23.22 | 1656.05
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 183013.06
68 | 011302001020 | 铝扣板天棚 | (1)安装600*600*0.8mm铝扣板 (2)安装铝合金边龙骨 (3)三角配套次龙骨间距≤600mm (4)50型主龙骨间距≤1200mm (5)φ8吊杆间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板 (6)含超高增加费、反支撑、检修口费用、综合考虑边缘封板、收边收口等 (7)其他:满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 586.19 | 214.98 | 126019.13
69 | 011302001021 | 抗菌手工金属板天棚 | (1)清扫保洁后进行密封硅胶 (2)50mm厚抗菌手工金属板，顶板边缝间通过配套中字铝主吊梁固定 (3)φ8吊杆及吊挂调节组件间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板 (4)含超高增加费、反支撑、检修口费用、综合考虑边缘封板、收边收口等 (5)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 211.67 | 241.67 | 51154.29
70 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)无机涂料一底两面 (2)使用耐水腻子满刮三道,用砂纸打磨 (3)钢筋混凝土楼板 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 12.05 | 80.27 | 967.25
71 | 011303001001 | 窗帘盒 | (1)无极涂料饰面 (2)双层9mm硅酸钙板基层 (3)铝合金型材包角 (4)窗帘盒尺寸:220×150mm (5)含超高增加费 (6)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 100.69 | 48.39 | 4872.39
本页小计 | [6 empty] | 184669.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 93622.35
72 | 011404001002 | 无机涂料1 | (1)无机涂料一底两面 (2)与产品配套腻子(耐水腻子)满刮三遍,砂纸磨光 (3)含超高增加费、暗门等 (4)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 486.32 | 59.8 | 29081.94
73 | 011404001003 | 无机涂料2（有龙骨） | (1)无机涂料一底两面 (2)将嵌缝膏填入板缝,压摸严实,面粘嵌缝纸带,宽度不小于50mm,用抹刀刮平压实后,与产品配套耐水腻子满刮,如此三道后用砂纸打磨至于板面平整 (3)含超高增加费、暗门等 (4)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 589.66 | 59.8 | 35261.67
74 | 011203003004 | 瓷砖墙面（有防水） | (1)300*600*10mm厚墙砖,美缝剂填缝 (2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 (3)6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (4)6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 (5)界面剂1道 (6)用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (7)含超高增加费、暗门等 (8)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 153.34 | 190.94 | 29278.74
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 77723.96
本页小计 | [6 empty] | 93622.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
75 | 010802001017 | 手动气密封平开门（单开） | (1)名称:手动气密封平开门(单开) (2)门体材料采用≥0.8mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露 (3)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条 (4)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能 (5)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 (6)包含门的制作、运输、安装、调试，观察窗，门窗套，锁具及五金制作(购买)及安装 (7)含超高增加费 (8)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 19.68 | 2157.49 | 42459.4
本页小计 | [6 empty] | 42459.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 010802001018 | 手动气密封平开门（双开） | (1)名称:手动气密封平开门(双开) (2)门体材料采用≥0.8mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露 (3)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条 (4)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能 (5)视窗:采用双层中空钢化玻璃,单层玻璃厚度≥5mm (6)满足招标文件图纸要求、设计规范及相关技术要求 (7)包含门的制作、运输、安装、调试，观察窗，门窗套，锁具及五金制作(购买)及安装 (8)含超高增加费 (9)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 8.64 | 2156.55 | 18632.59
77 | 010802004001 | 钢质门（单开） | (1)门框:采用优质电镀锌板,门框钢板厚度≥1.5mm。采用三边框,一体折弯成型工艺,不得两块钢板焊接而成,90°拼接,螺栓现场组织安装 (2)门扇:采用优质电镀锌板,门扇钢板厚度≥0.8mm;内部采用高强度填充芯材,与钢板充分粘结,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷 (3)表面处理:采用静电粉末喷涂工艺(涂层厚度≥60μm (4)视窗:采用双层中空钢化玻璃,单层玻璃厚度≥5mm,窗户与门板齐平 (5)包含门的制作、运输、安装、调试，观察窗，门窗套，锁具及五金制作(购买)及安装 (6)含超高增加费 | m2 | 7.92 | 846.92 | 6707.61
本页小计 | [6 empty] | 25340.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
78 | 010802004002 | 钢质门（双开） | (1)门框:采用优质电镀锌板,门框钢板厚度≥1.5mm。采用三边框,一体折弯成型工艺,不得两块钢板焊接而成,90°拼接,螺栓现场组织安装 (2)门扇:采用优质电镀锌板,门扇钢板厚度≥0.8mm;内部采用高强度填充芯材,与钢板充分粘结,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷 (3)表面处理:采用静电粉末喷涂工艺(涂层厚度≥60μm (4)视窗:采用双层中空钢化玻璃,单层玻璃厚度≥5mm,窗户与门板齐平 (5)包含门的制作、运输、安装、调试，观察窗，门窗套，锁具及五金制作(购买)及安装 (6)含超高增加费 | m2 | 10.08 | 984.56 | 9924.36
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 153466.36
79 | 011207002004 | 轻钢龙骨隔墙（单层双面） | (1)名称:轻钢龙骨隔墙(单层双面) (2)75系列轻钢龙骨+75mm岩棉容重100KG/m3+双面8mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板，加强龙骨综合考虑 (3)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 544.54 | 235.04 | 127988.68
80 | 011503003016 | 防撞带 H=150mm | (1)ABS防撞带铆钉固定底板,PVC塑胶盖板 (2)1.2mm厚钢板内衬,多个铆钉固定于墙面板上 (3)含6胶塞及自攻"+"沉头螺钉收紧底板，详见图纸大样ZS-D-01/2 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 35.48 | 288.92 | 10250.88
81 | 011505001004 | 成品柜式洗手台 | (1)柜规格:L600×W460×H620mm (2)名称:成品柜式洗手台 (3)详见图纸大样ZS-D-11/02 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | 个 | 4 | 1220.59 | 4882.36
本页小计 | [6 empty] | 153046.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
82 | 011505003003 | 洗手台银镜 | (1)名称:洗手台银镜 (2)6mm厚银镜，专用粘贴剂固定在基层板上 (3)详见图纸大样ZS-D-11/02 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 1.9 | 154.09 | 292.77
83 | 011205001018 | 柜式盆背面铝塑板挡水板 | (1)名称:柜式盆背面铝塑板挡水板 (2)3mm铝塑板 (3)18mm厚阻燃板基层 (4)1.2mm厚不锈钢饰面边框 (5)详见图纸大样ZS-D-11/02 (6)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 5.76 | 438.93 | 2528.24
84 | 010401010001 | 排水沟 | (1)成品排水篦子（不锈钢材质，L280mm） (2)地砖铺贴,铺平拍实后白水泥浆擦缝 (3)1:3干硬性水泥砂浆结合层30mm厚 (4)撒素水泥面,洒适量清水 (5)20厚1:3水泥砂浆找平层 (6)120厚粘土烧结砖砌筑 | m | 10.18 | 432.35 | 4401.32
85 | 011501004013 | 洗手台 | (1)L2600×W750mm洗手台 (2)部位:清洗消毒间3 (3)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m | 2.24 | 1393.8 | 3122.11
本页小计 | [6 empty] | 10344.44
合计 | [6 empty] | 5151571.54

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 268018.71 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 268018.71

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 5628392.9 | 9 | 506555.36
合 计 | [5 empty] | 506555.36

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程-精装修工程（医疗专项部分） |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 268018.71 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 268018.71