- 一、申请人的资格要求：

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.本项目是（否）专门面向中小企业采购：否。

- 二、项目概况

（一）项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购限额 （万元） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS/UPS/电池监测系统 | 1 | 套 | 53.5 | 租赁和商务服务业 |
| 2 | 安全智慧管理平台 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 平台运营保障服务 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 安全保险保障服务 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 现场巡检服务 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 更换灭火贴 | 175 | 个 |  |  |
| 清单详见附件 |  |  |  |  |  |

### 三、项目服务要求

| 序号 | 名称 | 招标技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS/EPS/蓄电池监测系统 | 一、参考标准及实际需求： 1.1参考标准 《计算机场地安全要求(GB9361-2011》 《安全防范系统验收规则(GA308－2001)》 《医院不间断电源系统建设和运维管理指南T/SZCHA 001—2024》 |
|  |  | 1.2供应商对深圳市第三人民医院全院区131台 UPS/EPS，175组电池共计3054只铅酸蓄电池；需要负责平台搭建应急电源安全智慧管理平台，基于数据进行运维。即对应急性能和健康状态进行实时监测，补足电力设备管理的短板，实时掌控整个应急电源系统的健康状态，保障核心负载的供电/稳压功能。 |
|  |  | 1.3 将原有的114个灭火贴全部更换，E栋、G栋增加61个灭火贴。 |
|  |  | 1.4运维供应商服务期间对医院增加或减少10个点位（每台UPS为一个点位，每台EPS为一个点位，每个电池组为一个点位）以内时，医院不需增加和减少服务费用。 |
|  |  | 1.5运维供应商投标需列出每个点位需要的服务费用，当医院增加超过10个点位部分（不含第10个点位）时，医院需要支付给运维供应商超出部分点位的服务费用。当医院减少超过10个点位部分（不含第10个点位）时，医院需要扣除运维供应商超出部分点位的服务费用。（增加/扣除的总费用=超出的点位数量*点位的服务单价） 提供《UPS点位、EPS点位、电池点位报价清单》，格式见第四章项目详细报价《UPS点位、EPS点位、电池点位报价清单》 |
|  |  | 二、传输单元技术规格 2.1 传输单元的接口方式需满足：RS485 (A+, B-) ,RS232；外形尺寸不大于：L*W*H=84*83*24mm；工作温湿度满足：-25～85℃，10～85%，存储温湿度满足：- 40～105℃， 5～95RH （无凝露）；工作电压：5～18V。接口满足不同品牌，不同型号的UPS、EPS和电池的接入。 |
|  |  | 2.2 智能设备系统应采用高度模块化设计，系统由数据采集、故障管理、基础配置、用户界面展示和扩展接口等组成，应具备良好的扩充性能。能提供开放的API接口和十分友好的二次开发界面，能很好地满足个性化系统管理的需求。 |
|  |  | ▲2.3 智能设备具备任何故障甚至停机状态下的监控功能，监控设备需兼备不断电的功能，当监控设备的电源缺失情况下，其自身续航时间需能够保持2小时，且通信不中断；投标时应提供符合前述要求的第三方机构出具的测试报告证明材料。 |
|  |  | 2.4 传输单元模块功耗应低于0.5W，避免出现内部过热，降低监控模块寿命。 |
|  |  | 2.5 传输单元模块带条形码或者二维码，可通过扫码方式实现配置和组网，安装需要简便，人机交互好。 |
|  |  | 2.6 传输单元模块支持WIFI/GPRS/4G/TCP等不同的联网方式，适应不同的应用场景，不同的设备在不同地区可以通过不同的网络连接方式连接到同一个APP/WEB平台，实现集中监控。 |
|  |  | 2.7 传输单元支持断电，断网后重连的能力，需自带看门狗保证连接稳定性。 |
|  |  | ▲2.8 传输单元需要能够根据实际应用实现更换UPS和EPS的调配和更改，满足不同的UPS品牌和不同的型号的无缝接入和组网，支持更换UPS和EPS后仍可以正常使用。投标时应提供不少于3个品牌UPS或EPS通讯协议配置功能截图作为证明材料。 |
|  |  | ▲2.9 同时支持短信，电话，邮箱，APP弹窗，WEB及系统声音告警，可在APP/WEB界面中对告警类别进行设置。投标时应提供APP/WEB软件平台告警设置功能界面截图作为证明材料。 |
|  |  | 2.10 传输单元需要能兼容铅酸蓄电池、锂电池、STS等UPS和EPS配套设备，为系统持续建设，为后续的持续完善和综合管理保留扩展性，避免信息孤岛和重复建设。 |
|  |  | 三、监控内容 3.1 支持参数采集：包含不限于输入电压，输出电压，旁路电压，输入频率，负载量，电池电压，电池电量，电池工作时间等； |
|  |  | 3.2 支持状态采集：包含不限于正常模式，停机模式，旁路模式，电池模式，离线模式； |
|  |  | 3.3 支持历史统计：包含不限于断电次数统计，过压统计，转电池次数统计，转旁路次数统计，过载次数统计； |
|  |  | 3.4 支持故障记录：包含不限于断电告警，机器故障告警，输入过压告警，输入低压告警，电池过压告警，电池低压告警； |
|  |  | 3.5 支持关键阈值告警：支持手动设定电压，负载，温度等关键参数的阈值设置。 |
|  |  | 3.6 历史报表：可导出报表供故障和巡检分析。 |
|  |  | 3.7 数据接口：系统需预留API软件接口并出示接口开放的相关文档，便于与医院的楼宇管理等系统打通； |
| 2 | 安全智慧管理平台 | 1、应急电源安全智慧管理平台基于物联网，大数据、数字孪生技术等技术构建，给电能系统做智能监测，预测性和系统性管理，保障电能系统的可用性和最大可靠性，从而保障电气安全和提高经济效益，让管理者能够省心、省力和省钱。 |
|  |  | 2、应急电源安全智慧管理平台应由感知层、网络层、平台层和应用层构成，感知层采集设备数据后通过网络层实时上传到平台层，平台层对数据进行实时处理分析并传输到应用层，以保证平台各功能定位清晰不交叉，便于拓展。 |
|  |  | ▲3、平台可通过兼容APPLE和ANDROID不同的手机平台手机APP或电脑PC端Web实时查看管理设备，以方便用户使用不同终端的需要。投标时应提供手机安装后APPLE APP截图和ANDROID APP截图，电脑PC端首页截图，项目验收时将进行测试，如果不具备将无法通过验收。 |
|  |  | 4.感知层负责采集设备信息的传输单元应带条形码或者二维码，可通过扫码方式实现配置和组网，安装需要简便，人机交互好。 |
|  |  | 5.感知层传输单元配置时可通过手机APP自动定位站点位置，也可手动输入位置。 |
|  |  | 6.网络层支持WIFI/GPRS/TCP/4G等不同的联网方式，适应不同的应用场景，不同的设备在不同地点可以通过不同组网方式连接到平台层，实现集中监控。 |
|  |  | 7.平台层按照SaaS型部署（本地不需要购买服务器），具有高稳定性、安全可靠，能够支持在线实时扩容，积木式添加设备，应用灵活、便捷、稳定。 |
|  |  | 8.平台层信息处理分析及存储，能够自动存储一年以上的设备信息，设备信息为UPS/EPS主机运行数据信息和蓄电池的运行数据信息。UPS/EPS主机运行数据信息有输入电压、输出电压、旁路电压、频率、负载率等；蓄电池运行数据信息有电池总电压、电池单节电压、内阻、温度、整组电池的内阻离散度等，信息包含记录发生的时间，设备型号以及具体的事件信息。 |
|  |  | 9.应用层具有管理功能，能够对接入每个设备都有独立的ID进行分类管理。 |
|  |  | 10.应用层具有管理功能，可支持设备按照站点分组，不同的站点具有不同的设备品类和产品型号及相关信息，可划分所属单位人员进行管理，当需要远程指导时可就近操作。 |
|  |  | 11.应用层具有信息查看功能，可通过手机APP和PC端实时查看设备信息详情。 |
|  |  | 12.应用层具有告警管理功能，能够自定义设备告警阈值。 |
|  |  | ▲13.应用层具有告警管理功能，可通过手机APP设置短信、电话、APP弹窗和邮件等告警方式供用户选择。投标时应提供信息平台界面截图，证明有此功能。 |
|  |  | 14.应用层应具有一键维护功能，紧急情况下可一键拨打服务商电话，不需单独再找联系方式。 |
|  |  | 15.应用层应具有设备分享功能，第一次添加设备的用户被认定为超级管理员，能够分享设备的相关数据和告警信息给最多10个授权人；也可删除被分享人，被分享者不具备分享权限。 |
|  |  | ▲16.应用层应具有UPS巡检记录电子化功能，运维人员在UPS巡检后可通过手机APP进行巡检记录描述，上传现场设备状态照片和巡检服务单照片到平台上，方便追溯设备的历史运维记录，巡检记录应具备实时定位功能，防作弊造假。投标时应提供信息平台界面截图，证明有此功能。 |
|  |  | 17.应用层应具有现场扫设备二维码获取设备详情和巡检记录授权管理模块，授权不同的工程师或管理人员对该设备进行巡检记录和设备信息查看的权限。 |
|  |  | 18.应用层应具有用3D实景相机建模的设备实景显示功能。投标时应提供信息平台界面截图，证明有此功能。 |
|  |  | ▲19.应用层应具有风险量化评估功能，可针对UPS输入电压、负载率、三相负载率、输出电压静态稳定度，电池组电压、内阻、温度进行高、中、低风险等级预警。投标时应提供信息平台界面截图，证明有此功能。 |
|  |  | ▲20.应用层应具有废旧电池回收功能模块，能够查看回收电池节数、回收电池数量、回收时间、回收合同信息，可新增回收记录以及查看回收记录明细。投标时应提供信息平台界面截图，证明有此功能。 |
|  |  | 21.应用层应具有人员管理模块，可以设置人员所在部门、职位以及操作权限（操作权限为全院管理权限或者部门内管理权限）。 |
|  |  | 22.应用层应具有备件管理模块，可以管理自有备件及第三方备件。 |
|  |  | 23.应用层应具有周报管理模块，可以设置周报接收人的邮箱和查看历史周报列表。 |
|  |  | 24.应用层应具有保险服务模块，能够查看保单详情、保单有效期和赔付记录等。 |
|  |  | ▲25.应用层应具有文档管理功能模块，能够保存服务期间产生的所有文档，比如规章制度、维修预案、巡检点检表、维修单、风险追踪过程表、整改通知单。投标时应提供信息平台界面截图，证明有此功能。 |
|  |  | ▲26.应用层应具有查看UPS前后输入输出的配电空开（输入空开、静态旁路空开、手动维修旁路空开和输出空开）功能，并提供操作说明指示，以便在维护过程中能够快速维护。投标时应提供信息平台界面截图，证明有此功能。 |
|  |  | 27.应用层应能够将UPS功能模块和电池功能模块相互关联，以便构成完整的UPS系统。 |
|  |  | ▲28.应用层应具有电池组短时快速温升预警机制。投标时应提供信息平台界面截图，证明有此功能。 |
|  |  | ▲29.应用层应具有能预测电池组放电时间功能模块。投标时应提供信息平台界面截图，证明有此功能。 |
| 3 | 平台运营保障服务 | 1、设立专门的运营中心，对医院电能系统电气设备实现全时段，全覆盖，全生命周期，无遗漏，无盲点的物理手段监控和无线网络提醒，以满足医院7*24*365连续性供电保障的需要。 |
|  |  | ▲2、投标人服务期间需提供52份专属定制化周报，根据医院自身的电能系统状况，每周为医院提供一份电能系统巡检报告以及管理建议；投标时应提供专属定制化周报样式作为证明材料。 |
|  |  | 3、中标后提供12份专属定制化月报，根据医院自身的电能系统状况，每月为医院提供一份电能系统巡检报告以及管理建议； |
|  |  | 4、提供1份专属定制化年报，按照日历年度和合同约定，每年为医院电能系统的运行情况进行综合分析，整理，提出下一年度电能电气设备运维的合理化建议； |
|  |  | 5、技术的突破激活人才资源，拥有资深专家团队7*24小时全天候的精细化服务； |
|  |  | 6、为医院建立电能系统电气设备基本知识库。通过建立电气设备的运维管理的基本知识库，提升医院管理人员，对电能系统安全管理理论与技术操作能力； |
|  |  | 7、为医院建立电能系统电气设备应急预案SLA体系。通过建立电气设备的运维管理的基本知识库和应急预案，了解和掌握电能设备应急处置规程，确保应急预案能够发挥作用； |
|  |  | 8、专业团队快速响应。医院电能电气设备发生故障，平台报警到医院管理人员和第三方服务工程师的时间小于15 秒； |
|  |  | 9、提供每年一次的专业培训； |
|  |  | 10、协助医院每年组织一次专业应急演练； |
|  |  | 11、协助医院制定相关管理文件等。 |
| 4 | 安全保险保障服务 | 中标后每年提供保险公司出具的责任险保单，保险保障，保障医疗人员、患者和服务人员的人身安全；保障单位的关键设备财产安全； |
| 5 | 现场季度巡检服务 | 1、季度巡检：投标人会同采购人定期制定设备、设施的季度检查计划。季度检时间由双方自行约定。投标人在进行维修保养时，采购人应指定专人进行配合，如需断电、断水应向采购人相关负责人报告，同意后方能实施，每次定期检查完毕，由采购人在相应保养报告上签署确认。 |
|  |  | 2、在维保期间，如因采购人装修或自行整改等人为原因造成系统故障，需投标人对系统进行检测或恢复的，所发生的费用由采购人负责。 |
| 6 | 更换灭火贴 | 投标人需要对采购人现有的蓄电池箱体内的175个气溶胶灭火贴进行更换，做到电池安全管理的灭早、灭小、灭萌芽的原则。 |

- 四、商务条款

（一）服务期限

- 合同期限为：自合同签订生效之日起【1】年。本项目服务期满后，采购人可根据中标人履约情况按深圳市相关规定确定合同期限是否延长，但总服务期限最长不得超过三十六个月。

（二）服务要求（包括但不限于以下内容）

- 1、投标人根据约定服务项目范围与内容，向采购人提供系统计划的日常运维服务和例行检测服务。

- 2、投标人需委派2-3名专业技术人员在接到采购人进场通知后，及时安排人员进场，并在两周内对采购人的应用系统进行一次全面的检查及测试抽查，统计故障问题，制定维修保养计划。

- 3、对院内应用系统实行季度维护与保养、检测，每季度安排2名技术人员对约定内的应用系统例行抽查检测。

（三）付款方式

- 付款方式：按季度付款，在每个季度运维结束，采购人收到运维单位发票后10个工作日内付清。

（四）投标费用

- 1、投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，2、采购人不承担任何本次招标活动中与投标单位或其提供的客户方有关的任何费用。

- 此次投标未中标的投标方的投标文件等资料将不予退还。

说明：1、带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 16 |
| 2 | 技术 |  |  | 59 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 服务要求偏离情况 | 32 | - （一）评分内容：投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一扣5分，一般参数每负偏离一条扣0.7分，扣完为止。 |
|  | 2 | 服务方案 | 10 | 投标人应很好的理解招标文件技术与服务要求，提出合理可行的现场服务方案，要求过程详细、完整、准确、资料详实，内容包含： （1）项目实施总体方案（应包含完善可行的项目实施计划、人员组成、工期管理）； （2）项目质量管理计划； （3）项目进度控制计划。 （二）评分标准 内容包含以上三项要求的，得60分，每缺少一项内容扣20分；其余40分根据投标人响应情况进行分档评分，最高累计得100分： （1）优评分标准：服务方案合理、科学可行，提供的资料详细、具体，得40分。 （2）良评分标准：服务方案较为合理、可行的，提供的资料较为详细得20分。 - （3）差评分标准：服务方案不合理、无可行性的，提供的资料不详细、不具体的或未提供施工方案，得0分。 |
|  | 3 | 突发事件处理、应急预案及措 施 | 10 | （一）评审内容： 考察投标人所提供突发事件处理、应急预案及措施。 1、详细分析服务过程中有可能出现的突发事件； 2、针对突发事件的解决方案； 3、应急预案及措施是否合理。 （二）评分标准： 投标方提供的《突发事件处理、应急预案及措施》包含上述3项考察内容的，得60分；缺少一项扣20分，无《突发事件处理、应急预案及措施》本项不得分 （1）优评审标准：方案内容完整、科学合理。 （2）良评审标准：方案内容较完整、较科学合理。 （3）差评审标准：方案不准确、不具有针对性及不提供的不得分。 - 评价为优加40分；评价为良加得20分；评价为差不得分。 |
|  | 4 | 违约承诺 | 2 | 评审内容： 针对本项目的需求制定违约承诺，内容包括：就技术要求中关于质量考核要求进行承诺、投标人需对违约造成的损失进行赔偿、定义事故级别以及责任界定等。 评分标准： 优评分标准：违约承诺科学、完善、可操作性强、实施方案与项目要求的匹配度高，得2分； 良评分标准：违约承诺科学、完善、可操作性较强；实施方案与项目要求的匹配度较高，得1分； 中评分标准：违约承诺科学、完善、可操作性一般；实施方案与项目要求的匹配度一般，得0.5分； 差评分标准：违约承诺不具体、不对应、操作性较差。实施方案与项目要求的匹配度较差，不清晰或未提供不得分。 |
|  | 5 | 拟安排的项目团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 5 | 评审内容： 考察投标人拟投入的项目团队（项目负责人除外）成员须3人或以上，否则此项不得分。在此基础上，针对以下情况进行评价： 1.项目团队成员具有中级（四级）或以上电工职业资格证或者职业技能等级证书的，得25分； 2.满足1.基础上，拟派团队成员电气相关专业本科（及以上）学历的，每提供1人，得1分。此项满分75分。 证明文件： 1.通过投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月或员工入职不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分； 2.涉及学历的，需同时提供学信网信息查询截图：①如较早颁发的学历证书，学信网无法查询的，可提供毕业院校或教育或人社部门等颁发机构或监管机构等出具的证明。②如海外留学（含港澳台）人学历无法通过学信网站查询的，应当提供教育部留学服务中心出具的国外学历认证证书以及教育部留学服务中心官网查询截图。若证明文件为其他语言，必须附中文译文，以中文译文为准； 3.提供相关人员相关证书扫描件 4.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 3 |  | 商务 |  | 25 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况 | 8 | （一）评分内容： 投标人具有 （1）电池类（2）UPS类（3）通信类（4）UPS监测类系统的计算机软件著作权登记证书或者专利证书的，以上每提供1个得25分，最高得100分，未提供不得分。 （二）评分依据: - 1.提供相关有效期内证书的扫描件。 - 2.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 注：若公司名称有变化，需提供工商部门出具的更名等相关材料，旧公司名称的证明材料仍有效。 |
|  | 2 | 服务网点 | 2 | （一）评分内容： 供应商承诺中标后提供本地经营（服务）网点的，得100分。 （二）评分依据: 要求提供承诺函（格式详见采购文件投标文件正文（信息公开部分）-服务网点-承诺函）作为得分依据，未按采购文件要求提供承诺函的不得分。 |
|  | 4 | 投标人同类项目业绩情况 | 10 | （一）评分内容： 考察投标人自2021年12月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）承担过同类项目经验： 每个项目得20分，满分100分。 （二）评分依据： 1.要求同时提供合同关键页作为得分依据。 2、以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 5 | 诚信情况 | 5 | （一）评分内容 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供供应商诚信查询结果。 （二）评分依据 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政主管部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

《UPS点位、EPS点位、电池点位报价清单》

| 序号 | 名称 | 数量 | 点位服务单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS点位 | 1台 |  |
| 2 | EPS点位 | 1台 |  |
| 3 | 电池点位 | 1台 |  |