## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1426618.1
1.1 | 制冷工程 |  | 1183825.99
1.2 | 新风系统 |  | 158838.06
1.3 | 通风系统 |  | 78454.92
1.4 | 通风工程检测、调试 |  | 5499.13
2 | 措施项目 |  | 32261.08
2.1 | 安全文明施工 |  | 30426.05
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 24712.24
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 5713.81
2.2 | 其他措施项目费 |  | 1835.03
3 | 其他项目 |  | 72943.96
3.1 | 暂列金额 |  | 72943.96
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 137864.08
合计 |  |  | 1669687.22
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 制冷工程 |  |  |  |  | 1183825.99
1 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:制冷压缩机组 (2)规格:工况：-25/35℃，-5/35℃，制冷量：255.3KW+31.9KW+37.2KW，功率:74.1KW+16.0KW+10.9kw (3)附件:含冷媒铜管、制冷专用无缝钢管(包括加长冷媒铜管)、保温管、阀门、球阀、电磁阀、干燥过滤器、热力膨胀阀、电子膨胀阀、截止阀、成品支架、R507冷媒、压力表等相关配件，库温面板,油分等 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 1 | 549324.33 | 549324.33
2 | 030701003002 | 空调器 | (1)名称:蒸发冷凝器 (2)型号:额定冷量：850kw，水泵功率：2.2kw,风机功率：7.5KW (3)附件:含冷媒铜管、制冷专用无缝钢管(包括加长冷媒铜管)、保温管、阀门、球阀、电磁阀、干燥过滤器、热力膨胀阀、电子膨胀阀、截止阀、成品支架、控制器、R507冷媒、压力表等相关配件，库温面板等 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1 | 212676.32 | 212676.32
本页小计 | [6 empty] | 762000.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:冷风机组 (2)型号:XBDLE-24/105-HS (3)规格:制冷量：15.96KW,接管管径:φ19/D32,风机耗电量(380V):1.10,制冷剂:R507,风机效率:70% (4)附件:含冷媒铜管、制冷专用无缝钢管(包括加长冷媒铜管)、保温管、阀门、球阀、电磁阀、干燥过滤器、热力膨胀阀、电子膨胀阀、截止阀、成品支架、控制器、R507冷媒、压力表等相关配件，库温面板等 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 16 | 18615.44 | 297847.04
4 | 030701003004 | 空调器 | (1)名称:冷风机组 (2)型号:XBDDE-28.8/160-HS (3)规格:制冷量：15.96KW,接管管径:φ19/D45,风机耗电量(380V):1.65,制冷剂:R507,风机效率:70% (4)附件:含冷媒铜管、制冷专用无缝钢管(包括加长冷媒铜管)、保温管、阀门、球阀、电磁阀、干燥过滤器、热力膨胀阀、电子膨胀阀、截止阀、成品支架、控制器、R507冷媒、压力表等相关配件，库温面板等 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 5 | 20795.66 | 103978.3
5 | 030701003005 | 冷库制冷系统调试 | (1)名称:冷库制冷系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 项 | 1 | 20000 | 20000
|  | 新风系统 |  |  |  |  | 158838.06
本页小计 | [6 empty] | 421825.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030701003006 | 新风室外机 | (1)名称:新风室外机 (2)型号:XF-560，工况35℃，制冷量：56KW,功率：13KW,制冷剂：R410A (3)减振底座形式、数量:含制冷剂，弹簧减震器安装，含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 台 | 2 | 31848.85 | 63697.7
7 | 030701003007 | 新风室内机 | (1)名称:新风室内机 (2)型号:XF-560，工况35/12℃，制冷量：56KW,风量4000m³/h,功率：3KW (3)减振底座形式、数量:含制冷剂，弹簧减震器安装，含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 台 | 2 | 11944.1 | 23888.2
8 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:0.75mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管管件、法兰、加固框制作安装及除锈刷油，含含导流叶片、支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)接口形式:咬口，薄钢板法兰连接 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 56.9 | 172.04 | 9789.08
9 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.0mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管管件、法兰、加固框制作安装及除锈刷油，含含导流叶片、支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)接口形式:咬口，薄钢板法兰连接 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 224.28 | 175.06 | 39262.46
本页小计 | [6 empty] | 136637.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030702008001 | 柔性软风管 | (1)名称:柔性连接 (2)材质:不燃材质 (3)附件:法兰制作安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 1.22 | 633.45 | 772.81
11 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:送风百叶 (2)规格:600*600 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 11 | 99.28 | 1092.08
12 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格:1500*500 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 2 | 193.6 | 387.2
13 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管及法兰、阀门部件等保温(单价已综合考虑法兰、阀门部件的保温) (2)绝热材料:保温采用离心玻璃棉 (3)绝热厚度:32mm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | m3 | 1.21 | 1534.79 | 1857.1
14 | 030801013001 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管 (2)规格:φ15.9 (3)焊接方法:氮气保护焊接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、压力实验、真空干燥满足设计要求 (5)管道支架:含管道支架制作、安装及除锈刷油 (6)综合考虑管井内外及超高降效费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 38.96 | 9.54 | 371.68
本页小计 | [6 empty] | 4480.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030801013002 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管 (2)规格:φ28.6 (3)焊接方法:氮气保护焊接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、压力实验、真空干燥满足设计要求 (5)管道支架:含管道支架制作、安装及除锈刷油 (6)综合考虑管井内外及超高降效费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 38.96 | 12.7 | 494.79
16 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)名称:空调冷媒水管保温 (2)材质:采用B级阻燃型橡塑保温外包铝箔轧带作为保护层，橡塑保温材质表观密度≥50Kg/m³,导热系数≥0.034(0℃)/W/(m.k);孔间空隙用沥青碎软木填实 (3)水管管径:φ41.3≥d>φ12.7 (4)绝热厚度:综合考虑 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)综合考虑管井内外及超高降效费 | m3 | 1.1 | 1613.64 | 1775
17 | 031001008001 | 塑料管 | (1)名称:PVC-U管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:粘接，含管件及安装 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及水冲洗、管道标识刷色环 (5)支吊架:含支架深化设计、制作安装及除锈刷油(吊顶内设置普通支架，非吊顶区域设置成品支架) (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 | m | 46.2 | 30.6 | 1413.72
本页小计 | [6 empty] | 3683.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)名称:冷凝水管保温 (2)材质:采用B级阻燃型橡塑保温外包铝箔轧带作为保护层，橡塑保温材质表观密度≥50Kg/m³,导热系数≥0.034(0℃)/W/(m.k);孔间空隙用沥青碎软木填实 (3)绝热厚度:13mm (4)水管管径:D≤DN32 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)综合考虑管井内外及超高降效费 | m3 | 0.52 | 1613.64 | 839.09
19 | 030413013011 | 控制开关 | (1)名称:空调温控器 (2)综合考虑管井内外及超高降效费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 71.48 | 142.96
20 | 030412001015 | 配管 | (1)名称:配管(含管内穿引线) (2)规格:DN20 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 (5)含过路盒及开孔 | m | 355.26 | 31.46 | 11176.48
21 | 030412004012 | 配线 | (1)名称:屏蔽信号线RVVP-2×1.5 (2)配线形式:管内或线槽(桥架)穿线 (3)含接线端子 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求 (5)含高层建筑增加费，综合考虑超高降效费用 | m | 122.04 | 8.43 | 1028.8
22 | 030412004013 | 配线 | (1)名称:控制线RVVP-3×0.75 (2)满足招标文件、设计图纸及规范要求 (3)含高层建筑增加费，综合考虑超高降效费用 | m | 122.04 | 6.26 | 763.97
23 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)名称:室外冷媒管保护壳 (2)材质:铝皮 (3)规格:0.5mm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | m2 | 1.12 | 75.84 | 84.94
|  | 通风系统 |  |  |  |  | 78454.92
本页小计 | [6 empty] | 14036.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
24 | 030108001001 | 低噪声离心风机 | (1)名称:低噪声离心风机P-5#-1-1~2 (2)型号:风量:600m3/h，全压:250Pa，转速:1450r/min，功率:0.55kW，噪音:57dB(A)，重量:88kg，能效不小于2级； (3)减振底座形式、数量:弹簧减震器安装，含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 台 | 2 | 4141.26 | 8282.52
25 | 030108001002 | 离心式排风风机 | (1)名称:离心式排风风机P-5#-1-3\4 (2)型号:风量:4000m3/h，全压:550Pa，转速:1450 r/min，功率:1.5kW，噪音:57dB(A)，重量:302kg，能效不小于2级 (3)减振底座形式、数量:弹簧减震器安装，含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 台 | 2 | 5557.19 | 11114.38
26 | 030108001003 | 低噪声离心风机 | (1)名称:低噪声离心风机S-5#-1-1 (2)型号:风量:800m3/h，全压:250Pa，转速:1450r/min，功率:0.55kW，噪音:57dB(A)，重量:88kg，能效不小于2级； (3)减振底座形式、数量:弹簧减震器安装，含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 台 | 1 | 4229.76 | 4229.76
27 | 030108001004 | 静电消毒装置 | (1)名称:静电消毒装置 (2)型号:细菌净化效率≥99% (3)减振底座形式、数量:弹簧减震器安装，含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 台 | 2 | 1487.95 | 2975.9
本页小计 | [6 empty] | 26602.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:200mm＜大边长≤320mm (4)板材厚度:0.5mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管管件、法兰、加固框制作安装及除锈刷油，含导流叶片、支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)接口形式:咬口，薄钢板法兰连接 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 32.72 | 232.81 | 7617.54
29 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.6mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管管件、法兰、加固框制作安装及除锈刷油，含导流叶片、支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)接口形式:咬口，薄钢板法兰连接 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 39.74 | 204.15 | 8112.92
30 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:0.75mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管管件、法兰、加固框制作安装及除锈刷油，含导流叶片、支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)接口形式:咬口，薄钢板法兰连接 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 170.54 | 172.04 | 29339.7
31 | 030702008002 | 柔性软风管 | (1)名称:柔性连接 (2)材质:不燃材质 (3)附件:法兰制作安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 1.28 | 633.45 | 810.82
本页小计 | [6 empty] | 45880.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*200 (3)类型:必须符合有关消防产品的规定,并有相应的产品合格证明文件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 1 | 189.36 | 189.36
33 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)类型:必须符合有关消防产品的规定,并有相应的产品合格证明文件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 2 | 249.35 | 498.7
34 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)名称:调节阀 (2)规格:400*200 (3)类型:必须符合有关消防产品的规定,并有相应的产品合格证明文件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 8 | 175.9 | 1407.2
35 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*200 (3)类型:必须符合有关消防产品的规定,并有相应的产品合格证明文件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 4 | 136.47 | 545.88
36 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:铝合金排风口（带F6中效过滤网) (2)规格:300*300 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 8 | 192.49 | 1539.92
37 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:下排风口 (2)规格:600*200 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 1 | 159.89 | 159.89
本页小计 | [6 empty] | 4340.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层活动百叶风口 (2)规格:400*200 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 1 | 132.09 | 132.09
39 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:400*200 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 1 | 150.68 | 150.68
40 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:600*200 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 1 | 187.77 | 187.77
41 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口（带防虫网） (2)规格:1200*400 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 | 个 | 3 | 386.63 | 1159.89
|  | 通风工程检测、调试 |  |  |  |  | 5499.13
42 | AB001001 | 通风空调系统调整费 | 1.通风空调工程检测、调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.综合考虑管井内外及超高降效费 | 项 | 1 | 5499.13 | 5499.13
本页小计 | [6 empty] | 7129.56
合计 | [6 empty] | 1426618.1

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 30426.05 | 30426.05
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 24712.24 | 24712.24
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 5713.81 | 5713.81
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 1835.03 | 1835.03
9.1 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 1835.03 | 1835.03
9.1.1 | 031106-42 | 工业管道工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 198.1672 | 9.26 | 1835.03
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 32261.08
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 32261.08
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 72943.96 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 72943.96

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1531823.14 | 9 | 137864.08
合 计 | [5 empty] | 137864.08

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-暖通工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 72943.96 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 72943.96