笋岗仓库402改造项目
施工图审查任务书
1. 审查依据
1 国家颁发的现行有效的规范、规程和技术标准；
2 国家和深圳市相关的法律、法规文件；
3 建设方提供的项目审查要求；
4 国家颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》；
5 深圳市颁布的《深圳市建筑工程施工图设计文件编制深度规定》；
6 深圳市颁布的《深圳市施工图审查要点》；
7 建设单位对项目精细化审查提出的要求和标准；
8 各专业现行的专业技术标准、技术措施、技术手册、标准图等；
9 项目方案、初设、施工图阶段提供的设计图纸、资料、计算书，政府批文、专家评审意见等。
2. [bookmark: OLE_LINK8]审查范围
根据建筑设计合同设计任务书要求对设计文件开展审查，形成审查意见和审查报告，对设计单位修改后的设计文件复审并确认。包含以下阶段的工作：
2.1. 方案阶段和初设阶段咨询
   2.1.1 包括但不限于以下内容：建筑总图、建筑日照分析（如有）、建筑功能布置、建筑节能、绿色建筑、水土保持、泛光照明、海绵城市、消防、人防（如有）、结构（含加固）、给排水、强弱电、防雷、暖通、钢结构、装配式、幕墙、园林、室内精装、标识系统、停车优化（如有）、停车动线（如有）、燃气工程、管线综合、道路开口、BIM、市政设计等相关专业全过程设计咨询及技术审查。
2.2. 施工图强制审查
2.2.1 基础审查、房屋建筑审查、市政配套工程审查、精装修设计审查、景观园林设计审查、幕墙设计审查、道路开口审查等。
注：基础审查包括建筑总图、基础施工图、基础加固图等；房屋建筑审查包含总图、建筑、建筑节能、绿色建筑、海绵城市、消防、人防、结构（含加固）、基坑支护、给排水、电气、防雷、暖通、钢结构、燃气工程等。
2.3. 初设及施工图精细化审查
2.3.1   精细化审查范围包括但不限于：项目的基坑支护、总图、建筑、结构（含加固）、给排水、强电、弱电、暖通、燃气、景观园林、泛光照明、室内精装、标识系统、管线综合、BIM、人防（如有）、停车动线、建筑节能、消防、防雷、幕墙、绿色建筑的设计文件、图纸、计算书等。
2.3.2   精细化审查过程中，审图单位应出具地库优化专项方案，包括但不限于以下内容：设备机房的方案对比、车道流线的方案对比、停车的优化方案等。
2.3.3   精细化审查过程中，审图单位应出具结构专业专项优化方案，并形成文件汇报业主单位，包括但不限于以下内容：
1、图纸中是否注明结构使用年限、抗震设防类别、抗震设防烈度、设计地震分组、建筑场地类别、地基基础设计等级、抗浮设计水位等主要设计依据、选取是否合理。
2、结构加固方案经济性、可行性是否合理。
3、地下室部分精审项：①坡道设计结构布置是否合理；车道净高是否满足规范要求；结构构件配筋是否安全经济。②电梯基坑、集水坑处的坑底标高及定位与建筑、机电专业是否一致。电梯基坑、集水坑、截水沟处的预留套管，图中是否有表达。③设备房（发电机房、配电房、水泵房等）净高满足设备专业要求。④不落地下室的电梯，其基坑底部应设置封板，封板与周边主体结构的连接做法是否已明确（一般为双梁或梁下挂板）。⑤地下室柱子（含梯柱）是否落在车道范围，是否影响车道净宽。⑥地下室外墙处的水、电预留防水套管留洞是否有表达。⑦地下室外墙厚度、通长钢筋面积及间距是否经济合理，附加钢筋由裂缝控制时是否采用细而密的钢筋。⑧地下室钢筋混凝土的抗渗等级是否与建筑图一致。⑨计算书内容是否完备：基础沉降，大跨度梁（含悬挑梁）、大跨度板的裂缝、挠度验算应提供；地下室外墙、楼梯、坡道、水池等计算书应提供。
4、地上部分精审注意事项：①地上楼栋结构柱、墙初步布置是否合理，是否有变截面影响建筑功能。②结构柱布置是否按设计任务指导书布置；结构柱（墙）是否满足设备用房使用要求；结构柱（墙）配筋是否经济合理。③地上楼栋梁的最大高度及梁初步布置是否影响建筑功能。④梁配筋率是否经济合理；梁顶通长钢筋是否有采用小直径钢筋；梁腰钢筋是否有条件取消；悬挑梁是否安全经济；大跨度梁挠度、裂缝宽度是否满足要求。⑤跨度较大的梁（≥5m）与剪力墙面外相连时，连接处是否有设置暗柱或扶壁柱。⑥板厚是否经济合理；通风井道、烟道、电井、水井等其他专业的预留洞口是否正确；卫生间、阳台等降板标高是否满足要求。⑦与建筑专业核对各层的层高，建筑面层厚度、卫生间降板、厨房降板，楼梯净高、电梯井道净尺寸、门窗洞口、消火栓留洞位置及尺寸是否与建筑一致；结构大样的尺寸、标高与建筑大样是否一致，平面索引位置及索引号是否与建筑一致。⑧楼梯平台处如有窗（普通窗或通窗），平台梁是否侵入窗洞范围，影响建筑立面；屋面楼梯间门洞处，洞顶梁是否有侵入其下建筑门洞范围；楼梯梯柱是否有侵入建筑门窗洞；楼梯各部分标高与建筑是否一致；楼梯梯段、平台处净高是否满足建筑要求。⑨计算书是否完备，计算指标、配筋等是否满足规范要求、是否做到了经济合理；计算书中，板边界条件（固接、铰接）设定是否正确，板厚与施工图是否相符。
2.3.4   工程设计过程中的相关技术咨询。
2.3.5   参与设计过程中的各种专题讨论会和论证会，并提出合理、安全、可靠的设计建议，从而达到降低工程建设成本，满足建设方使用功能的要求。
2.4. 专项设计及施工配合阶段精细化审查
根据项目实施需要，对分项工程的二次施工图（深化）设计方案（包括钢结构、幕墙、精装修、PC构件深化图等）、专业之间接口、技术经济指标合理性、管线综合、重要设计变更、技术方案、质量通病等问题开展专项精细化审查。
3. 审查内容
3.1. 强审的程序性审查：
3.1.1 是否取得政府有关部门的批准文件；
3.1.2 勘察设计企业或者注册执业人员以及相关人员是否越级或者超范围执业；
3.1.3 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
3.1.4 送审资料是否完整、格式是否规范；
3.1.5 施工图上设计依据是否列出项目的规划、方案、人防、环保等政府部分的相关批文及文号、所列批文及文号是否与建设单位提供的批文名称及文号相符。
3.1.6 企业出图章和注册人员职业章是否在有效期范围内。
3.1.7 有关法律法规规定的其他内容。
3.2. 强审的技术性审查：
3.2.1 是否符合作为勘察、设计依据的政府有关部门批准文件的要求，并指明不符合之处；
3.2.2 是否符合工程建设强制性标准要求；
3.2.3 是否符合公共利益和公众安全；
3.2.4 是否达到规定的勘察设计文件编制深度要求，并详细指出没有达到规定深度的部分。
3.2.5 地基基础工程、主体结构、基坑支护工程是否安全；
3.2.6 建筑节能、绿色建筑设计是否满足规范要求；
3.2.7 其他法律、法规、规章规定的必须审查的内容。
3.3. 精细化审查
3.3.1 对基础选型专题报告和抗震构造措施提出评价与审查意见；
3.3.2  设计文件是否存在过分设计或设计不足的情况，并提出建议；
3.3.3  复核建筑面积计算原则是否符合有关规定；
3.3.4  核对并指出各专业及专业之间图纸的错、漏、碰、缺问题，最大限度减少施工阶段因设计错误造成的设计变更；
3.3.5  审查设计功能合理性、设计完善程度和施工可行性，并提出合理的建议；
3.3.6  审查主要设备选型和技术参数、管线综合设计的的合理性，指出可能发生的设备运行隐患，并提出合理的建议；
3.3.7  提出合理的经济和技术优化建议。
3.4. 专项审查
对建设单位在项目建设过程中提出的专项审查需求项进行审查，包括但不限于：门窗栏杆、净高、防水、管线综合、装配式方案（如有）、含钢量、装修标准、建筑标高、地勘、专业间接口等，提出技术优化建议。
4. 技术要求
4.1导则
4.1.1 遵照国家及深圳市的规范、规程、有关规定及建设单位的要求，结合本大纲要求，完成项目精细化审查任务。
4.1.2  依据安全、经济、合理、节能、节材和可持续发展的原则，分析论证各专业的做法，并提出优化意见和改进建议。
4.1.3  依据国家及深圳市关于各专业设计深度及统一技术规定，分析和提出设计文件中存在的错、漏、碰、缺问题，详细指明问题所在并提出改进建议。
4.1.4  运用以往类似工程的经验教训，结合类似工程未来的发展方向和业主需求，提出避免风险，提升品质，降低成本，最大限度满足建筑使用功能的合理化建议。
4.2方案阶段技术要求
4.2.1   评估设计方案是否合理，是否满足产业设计要求。    
4.2.2   是否满足政府相关规划批复文件要求。是否充分考虑各产业功能的专业要求。
4.2.3  评估建筑方案功能分区、流线组织、建筑布局、规模、竖向、消防等是否满足要求，是否合理。
4.2.4  评估设计方案存在的设计不足或过度设计问题。
4.2.5  结构安全等级、抗震设防类别、抗震等级等设计取值是否正确。
4.2.6  结构体系、加固方案、构造措施等是否合理、有效、安全可靠。
4.2.7  特殊的工法、特殊结构及结构的特殊部位、大体积或超长混凝土的技术措施等是否合理。
4.2.8 复核水源、给排水及消防等主要设计参数、生活水量、热水量、消防水量计算是否正确。
4.2.9 是否充分利用市政压力供水，供水压力是否满足项目各功能使用要求，水质是否满足实验室使用需求。
4.2.10 评估厨房废水排放是否分质排水，特殊废水是否集中处理。
4.2.11 评估给排水系统、消防系统是否满足规范及使用要求，是否节水、节能。
4.2.12 评估设备选型、设备房位置是否合理。
4.2.13 和市政管线的接口是否与项目的规划及现状资料相吻合。
4.2.14 根据建筑功能等，评估用电负荷等级分类及负荷估算指标是否合理。
4.2.15 根据负荷估算评估变压器、发电机台数及容量。
4.2.16 评估供配电系统接线方案、变配电所的设置等。
4.2.17 评估空调及通风设计方案是否合理。
4.2.18 评估空调设计冷热指标估算值是否在合理范围内
4.2.19 评估空调系统有无严重影响建筑方案效果（如：立面、布局、功能等）；冷热源机房位置、层高、大小是否合理
4.2.20 评估防排烟系统是否满足规范要求。
4.2.21 评估绿化种植是否符合规划及设计要点要求。
4.2.22 评估风景园林景观与片区建筑物、人居环境协调一致。
4.2.23 评估绿色建筑、海绵城市建设是否与学校绿化建设紧密结合。
4.2.24 评估交通流线、出入口的设置是否科学。
4.3初步设计阶段技术要求
4.3.1 送审的初步设计文件资料是否完整，是否正确。
4.3.2  初步设计设计深度是否达到国家及深圳市关于初步设计深度的要求。
4.3.3  评估初步设计阶段各专业设计方案的可行性和经济性。
4.3.4  各专业设计是否已依照政府有关部门的审批意见书作了调整和完善；
4.3.5  方案阶段的各单位的评估意见，专家评审意见是否得到落实。
4.3.6  总图、建筑、市政各项技术经济指标、建筑防火、节能设计和环保设计等是否符合规划部门的规定要求并已再设计中具体落实。
4.3.7  初步设计是否符合规划设计标准与准则的规定要求。
4.3.8  绿色建筑设计是否达到国家绿建设计或深圳市绿建设计标准要求，是否因地制宜，经济合理。
4.3.9  是否按照深圳市海绵城市规划及实施细则要求，有效的结合地质、土壤、降雨量和现状条件进行海绵城市建设，采取的海绵城市建设措施是否合理
4.3.10 分析结构方案各种体系具体方案的合理性。
4.3.11 结构计算参数的选择、取值，是否正确
4.3.12 分析各机电系统的可行性、日后运营和维护的合理性。
4.3.13 通过多方案比选，对设备系统的确定、计算参数的选择、设备选型、设备布置、器材、管材及主要构筑物的选择提出咨询建议。
4.3.14 对幕墙部分的设计提供合理化建议或参考意见
4.3.15 对下一步施工图设计提出应注意的系统性指导意见。
4.3.16 分析建筑布局、立面、建筑功能和总图布置，并提出合理建议。
4.3.17 研判消防车道，消防间距，防火分区等是否符合消防规范要求。
4.3.18 按照规划要求审核建筑面积等是否符合相关政策及规划要求。
4.3.19 节能措施、做法、构造是否经济合理、安全可靠。
4.3.20 改扩项目选用的基础形式，结构体系是否影响已有建筑物的安全。
4.3.21 室外给排水管线能否与周边的市政给排水管线顺利接驳。
4.3.22 主要系统计算依据及计算值是否准确，是否与说明、设计图纸吻合。
4.3.23 给排水系统是否合理、经济，管线布置是否顺畅。
4.3.24 设备用房是否紧凑实用，设备选型是否合理，管道井的设置位置、大小是否合理，给排水管线的平面走向及立管布置是否合理。
4.3.25 排水体制选择是否合理；排水出户路径是否预留空间；采用的降雨强度和重现期是否合适。
4.3.26 消防系统设计依据、供水方式、供应范围、竖向分区、管网布置成环是否合理。
4.3.27 特殊设备房、高大空间等其它消防灭火系统选用是否满足规范及使用要求。  
4.3.28 审查负荷等级划分，一二三类负荷及一类负荷中特别重要负荷的供电方案，变压器、发电机容量及台数选择是否合理，高低压系统图是否满足使用功能及供电部门要求。
4.3.29 审查高、低压供配电系统的可行性及合理性。
4.3.30 审查防雷等级划分、防雷接地形式及防雷保护是否满足国家规范及主管部门深圳市气象局的技术要求。
4.3.31 审查电气消防设计（消防设备配电，应急照明及火灾自动报警联动控制系统等）是否满足国家规范及消防部门要求。
4.3.32 审查智能化系统设计是否先进合理，能否满足使用功能的要求并便于扩容。
4.3.33 审查平面图中电气主要管线、桥架水平通道及竖向通道的合理性。
4.3.34 审查主要设备用房、管道井面积、层高是否满足使用功能要求。是否考虑主要设备用房的运输通道且合理。
4.3.35 审查制冷机组类型、台数的选择、大小机型搭配，系统供回水温差的选取是否合适，确保机组在高效工况区运行。
4.3.36 审查系统工作压力，审核设备的承压等是否满足设计要求。
4.3.37 各通风部位风量是否平衡，通风设备的选择是否合理。
4.3.38 各通风系统的防火措施是否满足消防要求。
4.3.39 空调方式：空调方式、空调方案是否合理、经济，是否与工程特点相适应。
4.3.40 空调设备的性能技术参数是否满足工程要求，是否合理、经济，所选择的制冷、空调、水泵及冷却塔等是否满足节能标准要求，效率是否达到要求。
4.3.41 空调系统布置是否合理，空调设备用房是否紧凑，是否节约用地。
4.3.42 防烟楼梯间及其前室，消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层（间）的防烟设施是否满足要求。
4.3.43 审查末端设备的选型是否合理。
4.3.44 审查冷水机组吊装口、运输通道是否考虑，位置是否合理。
4.3.45 所选用的制冷设备、空调设备的性能系数(COP)值是否满足节能标准；
4.3.46 审查与节能、绿建相关内容是否符合要求 
4.3.47 道路平、纵线形是否符合规范要求，线形组合是否合理，是否满足防洪、防潮和安全营运的要求；
4.3.48 审查边坡、基坑、地基处理设计资料收集是否完整。
4.3.49 审查设计范围边坡高度、基坑深度及范围是否正确、合理。
4.3.50 审查支护结构型式、基坑止水方案与地下水排水方案是否适当。
4.4施工图阶段技术要求
4.4.1 建筑（含总图）专业
总图
1. 总平面
1) 地块范围内道路是否符合消防车通行要求；各单体建筑出入口与消防登高场地关系是否符合规定；
2) 功能分区是否合理，洁污、人车等流线是否组织清晰。
3) 内部设计道路与外部道路接口是否符合城市规划及交通管理部门要求；
4) 地下出入口布置是否满足行车视距要求；
2. 竖向
1) 场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高是否标注完整、准确；
2) 建筑物和构筑物名称、编号、室内外地面设计标高、地下室顶板面标高及覆土标高是否标注完整；
3) 各类场地设计标高是否完整，竖向设计是否合理；
4) 建筑物总高度注写是否准确（室外地面至计总高度屋顶结构面+屋面构造厚度），室内外地面高差是否合理；
5) 地下室顶板覆土厚度是否满足室外管线和种植要求；
6) 场地地面坡度设置是否合理，表达完整；
7) 道路、坡道、排水沟各设计元素是否表达完整，设计合理；
8) 挡土墙、护坡、或土坎顶、底主要设计标高及护坡坡度是否标注完整，设计合理；
9) 场地及建筑物出入口无障碍设施是否表达清楚、完整；
3. 室外管网综合
1) 管网综合图是否绘制了建构筑物布置；
2) 场地范围的测量坐标或定位尺寸、道路红线、建筑控制线、用地红线等是否在管网综合图中表示；
3) 各类管线或沟管（包括原有和新建）、检查井、化粪池等是否绘制完整，是否注明各管线及检查井、化粪池等管线构筑物与建构筑物的距离；
4) 场外管线接入点是否标明；
5) 衔接市政的给水接口位置是否正确，接口的数量、口径、位置是否满足项目消防及生活用水量要求；
6) 小区雨、污水管与市政雨污水管衔接的位置、方式是否正确，有无倒流或大管接小管的情况；
7) 小区给排水管线布置是否顺畅，综合管线水平、竖向的排序、间距及管道埋深是否经济、合理；
8) 景观用水是否采用非传统水源供水，浇洒绿地的灌溉方式是否适宜，是否满足绿色建筑的相关要求；
9) 给排水管线与其他管线之间的间距、管线排序是否合理；
10) 场地与绿色建筑及海绵城市建设的相关的给排水措施是否合理，是否满足政府要求；
11) 设置在覆土层的管线重点关注综合管线竖向布置是否合理，排水走向是否合理，排水坡度是否合适？覆土层能否满足管线埋深的要求；
设计说明
1) 核查设计依据文件是否真实有效；
2) 核对本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准是否有效；
3) 项目概况所列内容是否完整并与本专业设计图纸一致；
4) 用料说明和室内外装修的选材是否满足规范要求、建筑使用功能要求及是否经济合理；
5) 门窗及幕墙是否满足防火、隔声、防护、抗风压、保温、隔热、气密性、水密性等功能的规范要求；说明框材、玻璃的颜色、品种规格、五金件及饰面涂层等主要技术参数是否全面、满足建设方需求并经济合理；
6) 电梯的功能、轿厢尺寸、额定载重量、额定速度、停站数、提升高度等是否满足规范及建设方需求；
7) 建筑设计防火设计说明，包括总体消防、建筑单体的防火分区、安全疏散、疏散人数和宽度计算、防火构造、消防救援窗设置等是否满足防火设计规范；
8) 无障碍设计说明内容是否完整全面及满足规范要求；
9) 建筑节能设计说明及绿建设计说明是否全面完整并满足规范要求；
10) 当项目按装配式建筑要求建设时，应有装配式建筑设计说明并符合相应技术要求。
平面
1) 各层建筑面积、防火分区面积、防火分区分隔位置及安全出口位置、疏散距离、楼梯走道等交通空间的设计是否与消防设计说明一致并满足防火设计规范；
2) 是否完整、正确标注以下内容：
· 承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号，轴线总尺寸（或外包总尺寸）、轴线间尺寸（柱距、跨度）、门窗洞口尺寸、分段尺寸；
· 电梯、自动扶梯、自动步道及传送带（注明规格）、楼梯（爬梯）位置，以及楼梯上下方向示意和编号索引；
· 主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引，如中庭、天窗、地沟、地坑、重要设备或设备基础的位置尺寸、各种平台、夹层、人孔、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等；
· 楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟囱、垃圾道等位置、尺寸和做法索引，以及墙体（主要为填充墙，承重砌体墙）预留洞的位置、尺寸与标高或高度等；
· 特殊要求的土建配合尺寸及地面荷载、起重设备的起重量等是否满足，并标注材料和做法索引。
· 室外地面标高、首层地面标高、各楼层标高、地下室各层标高。
· 首层平面标注剖切线位置、编号及指北针或风玫瑰；
· 有关平面节点详图或详图索引号；
· 屋面平面应有女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊（分水线）、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯机房、天窗及挡风板、屋面上人孔、检修梯、室外消防楼梯、出屋面管道井及其他构筑物，必要的详图索引号、标高等；
3) 各层平面中的建筑构配件如墙体、门窗、楼电梯、卫生间的布置是否合理并满足规范要求；
4) 是否设置其他专业要求设置的风机房、水泵房、配电房、消火栓等建筑设备用房。
立面
1) 是否准确绘制主要结构和建筑构造部件的位置，如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、外遮阳构件、阳台、栏杆、台阶、坡道、花台、雨篷、烟囱、勒脚、门窗（消防救援窗）、幕墙、洞口、门头、雨水管，以及其他装饰构件、线脚和粉刷分格线等；
2) 是否正确标注建筑的总高度、楼层位置辅助线、楼层数、楼层层高和标高以及关键控制标高的标注，如女儿墙或檐口标高等；
3) 是否正确标注屋顶、檐口、女儿墙、窗台以及其他装饰构件、线脚等的标高或尺寸；
4) 各部分装饰用料、色彩的名称或代号。
剖面
1) 是否正确绘制剖切到或可见的主要结构和建筑构造部件，如室外地面、底层地（楼）面、地坑、地沟、各层楼板、夹层、平台、吊顶、屋架、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、幕墙、爬梯、门、窗、外遮阳构件、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容；
2) 剖面空间关系是否与其他平立面图一致，空间净高度满足使用功能和规范要求；
3) 如下标注是否正确
· 外部尺寸：门、窗、洞口高度、层间高度、室内外高差、女儿墙高度、阳台栏杆高度、总高度；
· 内部尺寸：地坑（沟）深度、隔断、内窗、洞口、平台、吊顶等；
· 主要结构和建筑构造部件的标高，如室内地面、楼面（含地下室）、平台、雨棚、吊顶、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、高出屋面的建筑物、构筑物及其他屋面特殊构件等的标高，室外地面标高；
· 节点构造详图索引号及其他必要说明
详图
1) 是否正确绘制内外墙、屋面等节点，绘出不同构造层次，表达节能设计内容，标注各材料名称及具体技术要求，注明细部和厚度尺寸等；
2) 是否正确绘制楼梯、电梯、厨房、卫生间、阳台、管沟、设备基础等局部平面放大和构造详图，注明相关的轴线和轴线编号以及细部尺寸，设施的布置和定位、相互的构造关系及具体技术要求是否经济合理。
3) 是否正确绘制其他需要表示的建筑部位及构配件详图。
4) 是否正确绘制室内外装饰方面的构造、线脚、图案等；标注材料及细部尺寸、与主体结构的连接等。
计算书
1) 根据工程性质和特点，提出进行视线、声学、安全疏散等方面的计算依据、技术要求。
节能
1. 节能模型
1) 公居建是否分开建模；
2) 公建和居建楼板重合部分是否设为上下边绝热；
3) 层高，层数，外围护结构、门窗的位置、大小，房间布置（相同功能房间可合并简化），外遮阳是否与建筑图相对应；
4) 开敝空间无需建模（如：开敝走道、开敝前室、开敝阳台等）；
5) 外窗开启面积：外窗通风开口面积统计表，应按平面图及门窗大样图填写（注明楼层、户型、房间名称及其门窗编号，开启方式，门窗通风开口面积，房间地面面积，开地比；
6) 节能构造的各项材料的热工参数是否符合《民用建筑热工设计规范》的要求。
2. 节能计算书
1) 建筑面积一栏应注明建筑面积及建筑节能面积，建筑层数一栏应注明建筑层数及建筑节能层数，并对于相差值做出简要说明；
2) 材料构造是否和构造做法表相符；；
3) 保温材料的修正系数取值是否正确；
4) 保温材料的修正系数取值是否正确；
5) 外窗窗框材料、玻璃厚度是否明确；
6) 外窗玻璃遮蔽系数，开启方式是否明确；
7) 外窗的传热系数、外窗及玻璃遮蔽系数取值是否合理；
8) 居建的外窗气密性等级是否满足要求需明确，软件导不出来，设计院易漏填写。
9) 建筑保温材料选择是否满足《建筑设计防火规范》的要求。
3. 节能设计说明/专篇
1) 建筑节能设计说明中墙体、幕墙、屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能、太阳辐射吸收系数必须明确；
2) 节能设计说明中应明确采用预拌混凝土及预拌砂浆的类别、等级，施工现场需采用商品混凝土、禁止搅拌砂浆；
3) 节材设计应对基础及各层结构布置进行结构方案的比较与分析，确定最合理的基础形式与结构布置；
4) 节材中是否考虑高强材料及再循环材料的使用，是否满足绿建的要求；
5) 节能设计专篇内的数据与节能计算书相对应，无错漏。
海绵城市
1、海绵城市设计说明/专篇
   1）应结合建设项目的地理位置、用地类别、建筑覆盖率、绿化率和地质条件等因素，依据《深圳市海绵城市专项规划》及相应区控规要求，确定具体项目的海绵设施建设控制目标；
   2）项目海绵设施设计是否满足海面设施建设控制性指标要求，宜参考海绵设施建设引导性指标，合理设置海绵设施；
   3）各项指标的计算公式及各项参数的取值是否符合相关规范及技术指导文件的要求；
2、海绵设施布局图
1）平面布局中应明确工程型雨水设施的位置、占地和规模；
2）应根据项目海绵设施建设控制目标、雨水去向及建筑小区具体特点，充分利用场地起伏地势，并结合景观绿化设计，合理确定建筑小区海绵设施类型及其实施策略；
3）渗透、滞留设施不应对邻近的建/构筑物、道路或管道等基础及建筑（含地下建筑）外墙等产生不利影响。
3、项目汇水分区及雨水流向图
1）应兼顾雨水的重力流原则，并尽量利用场地既有竖向高差条件，组织雨水流向；
2）地面坡度应综合渗流要求、场地功能和地面材质等因素确定；
4.4.2 结构专业
1. 通则
1) 提供的设计图纸及计算书是否齐全；
2) 设计文件深度是否满足设计阶段规定的深度要求；
3) 设计文件是否签署齐全？是否满足强制性标准、国家及深圳市相关规定、规范要求；
4) 设计文件是否符合国家制图标准等要求？是否存在违反公共利益等安全性问题；
5) 施工图设计文件是否与审批的初步设计、方案设计一致；
6) 力求设计文件安全、经济、合理有效，并提出相应的优化建议；
7) 依据要求审查设计文件对意见的落实到位情况。
2. 电算部分
1) 总信息输入是否正确，其中包括风荷载参数，地震参数，混凝土等级，钢筋信息，抗震等级等；
2) 计算模型是否与主体结构布置实际情况吻合；
3) 输出信息是否超过规范限制。如：周期，位移，周期比，位移比，层刚比，剪重比等；结构措施是否可行、有效；
4) 电算输出结果是否超筋较多，结果是否异常；
5) 新增部分结构和加固部分结构计算是否准确。
3. 图纸部分
1) 所有说明是否合理、通顺、清晰、有无错别字，总说明与图纸说明是否一致；
2) 结构体系、抗震设防烈度、结构抗震等级、场地类别、楼面荷载、基本风压、人防等级、选用材料、基础选型、砼抗渗等级、特殊房间荷载值等是否注明、是否正确；
3) 设计依据是否正确、齐全；
4) 审核结构设计的耐久性要求是否已充分考虑；
5) 必要的施工注意事项、特殊结构及结构的特殊部位施工时应注意的问题是否标明；
6) 审核是否明确重要的施工监测及质量检验要求；
7) 楼面板、梁、柱、承重墙、钢结构、基础等部位加固图纸表达是否清晰，能否满足指导现场施工要求；
8) 新增部分结构图纸是否满足各项规范要求并满足现场施工需求。
4.4.3 电气专业
1. 通则
1) 提供的设计图纸及资料是否齐全，设计文件深度是否满足施工图阶段规定的深度要求；
2) 审核设计文件对相关部门的审批文件和意见的执行情况；
3) 设计文件是否符合甲方要求、安全经济、技术合理，使用维护方便；
4) 设计文件应满足国家强制性标准的要求，满足国家规范和地方法规的要求，无违反公共利益等安全性问题；
5) 设计文件符合国家制图标准等通用性要求；
6) 设计文件应满足供电、消防、节能、人防等主管部门的常规报审要求；
7) 主要电气设备用房的设置及运输通道是否合理，与其他专业配合到位；
8) 审核智能化系统是否满足满足甲方需求，满足绿建申报要求；
9) 审核设计文件中，涉及其它专业的主要问题是否一致；
2. 设计说明
1) 设计说明内容齐全，是否详细说明工程概况、设计范围、各系统的主要指标、施工要求等；
2) 设计说明采用的规范、标准图集是否为最新版本，采用的标准图是否合适；
3) 设计说明选用的设备、管材是否经济、合理；
4) 各系统的施工要求和注意事项（包括线路选型、敷设方式及设备安装等）；
5) 设备主要技术要求（亦可附在相应图纸上）；
6) 防雷、接地及安全措施（亦可附在相应图纸上）；
7) 电气节能及环保措施；
8) 绿色建筑电气设计；
9) 电气抗震要求；
10) 与相关专业的技术接口及界面要求； 
11) 智能化设计内容是否符合甲方要求。
3. 电气总平面图
1) 室外照明不应对周围居民产生光污染；
2) 相关内容应与施工图设计说明，变、配电站设计图一致；
3) 标注建筑物、构筑物名称或编号、层数，注明各处标高、道路、地形等高线和用户的安装容量；
4) 标注变、配电站位置、编号；变压器台数、容量；发电机台数、容量；室外配电箱的编号、型号；室外照明灯具的规格、型号、容量； 
5) 架空线路应标注：线路规格及走向，回路编号，杆位编号，档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等（附标准图集选择表）； 
6) 电缆线路应标注：线路走向、回路编号、敷设方式、人（手）孔型号、位置；
4. 变、配电站设计图
1) 高、低压配电系统图（一次线路图）接线应合理 ，图纸中设备型号规格选择恰当，标注完善；    
2) 平、剖面图，应按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜等、支架、地沟、接地装置等平面布置、安装尺寸等，以及变、配电站的典型剖面，图纸应有主要轴线、尺寸、标高、比例；
3) 继电保护及信号二次原理方案号，宜选用标准图、通用图。控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用标准产品，图中标示相关产品型号、规格和要求；
4) 配电干线系统图应以建筑物、构筑物为单位，自电源点开始至终端配电箱止，按设备所处相应楼层绘制，应包括变、配电站变压器编号、容量、发电机编号、容量、各处终端配电箱编号、容量，自电源点引出回路编号；
5) 应说明自备柴油发电机的启动、停机方式及与城市电网关系；是否按规范要求设置EPS电源、UPS电源；EPS/UPS电源容量、供电时间和接线方式是否合理（可结合设计说明完善）。
5. 配电、照明设计图
1) 有关内容应与给排水设计图、暖通设计图一致；
2) 应符合甲方建设标准；
3) 主要电气设备、管线的选型及敷设满足规范及使用要求；
4) 配电箱（或控制箱）系统图，应标注配电箱编号、型号，进线回路编号；
5) 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称、工艺设备编号及容量；布置配电箱、控制箱，并注明编号；绘制线路始、终位置（包括控制线路），标注回路编号、敷设方式（需强调时）；
6) 照明平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置，标明配电箱编号，干线、分支线回路编号；图纸应有比例；
6. 电气消防
1) 电气火灾监控系统内容要求：  
应绘制系统图，以及各监测点名称、位置等；
一次部分绘制并标注在配电箱系统图上；
在平面图上应标注或说明监控线路型号、规格及敷设要求；
2) 消防设备电源监控系统内容要求：
· 应绘制系统图，以及各监测点名称、位置等；
· 电气火灾探测器绘制并标注在配电箱系统图上；
· 在平面图上应标注或说明监控线路型号、规格及敷设要求
3) 防火门监控系统内容要求：
· 防火门监控系统图.施工说明；
· 各层平面图，包括设备及器件布点.连线，线路型号.规格及敷设要求；
4) 火灾自动报警系统：
· 火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工说明、报警及联动控制要求；
· 各层平面图，应包括设备及器件布点、连线，线路型号、规格及敷设要求；
5) 消防应急广播：
· 消防应急广播系统图、施工说明；
· 各层平面图，应包括设备及器件布点、连线，线路型号、规格及敷设要求；
7. 智能化各系统设计
1) 智能化各系统及其子系统的系统图；
2) 智能化各系统及其子系统的干线桥架走向平面图；
3) 智能化各系统及其子系统竖井布置分布图；
4) 应符合甲方要求；
5) 满足《智能建筑设计标准》的要求。
8. 主要电气设备表
1) 注明主要电气设备的名称、型号、规格、单位、数量；并核查是否与设计说明、平面图、系统图的要求一致。
4.4.4 给排水专业
1. 通则
1) 提供的设计图纸及资料是否齐全；
2) 核对设计是否符合项目审批意见及有关文件规定；核对设计文件是否落实业主提出的主要意见和要求；
3) 设计文件深度是否满足设计阶段规定的深度要求
4) 设计文件是否签署齐全,是否满足强制性标准、国家及深圳市相关规定、规范要求；
5) 设计文件是否符合国家制图标准等要求，是否存在违反公共利益等安全性问题；
2. 设计说明
1) 设计说明内容是否齐全，是否详细说明给排水系统、消防系统的设置、管材及设备的选用、施工及验收要求；
2) 设计说明采用的规范、标准图集是否为最新版本，采用的标准图是否合适；
3) 设计说明选用的设备、管材是否经济、合理；
4) 提供的施工方法是否先进，是否符合现场施工要求；
5) 需进行二次设计的内容是否漏项，一、二次设计的界限划分是否在设计文件中表达清晰。
6) 节水、节能、环保、水质安全、绿建、海绵及抗震的设计表述是否清晰、准确；是否满足相关法规的要求，是否与其他设计文件吻合。
3. 总图
1) 衔接市政的给水接口位置是否正确，接口的数量、口径、位置是否满足项目消防及生活用水量要求，接口处是否按照规定合理设置控制水表及倒流防止器；
2) 小区雨、污水管与市政雨污水管衔接的位置、方式是否正确，有无倒流或大管接小管的情况；
3) 小区给排水管线布置是否顺畅，综合管线水平、竖向的排序、间距及管道埋深是否经济、合理；
4) 给水管管径大小是否满足用水要求，采用的管材及连接方式是否合理，室外消火栓的数量是否满足消防要求，位置是否合适，给水阀门及阀门井的设置是否优化，是否便于检修，是否影响交通；
5) 排水坡度及排水管经是否正确，排水管经、管材连接方式是否合理，检查井的设置是否适当，化粪池数量、容积是否满足要求，化粪池、水处理构筑物位置是否合适；
6) 场地雨水口是否结合道路及场地排水要求设置，数量及位置是否合理
7) 景观用水是否采用非传统水源供水，浇洒绿地的灌溉方式是否适宜，是否满足绿色建筑的相关要求；
8) 给排水管线与其他管线之间的间距、管线排序是否合理；
9) 场地与绿色建筑及海绵城市建设的相关的给排水措施是否合理，是否满足政府要求；
10) 设置在覆土层的管线重点关注综合管线竖向布置是否合理，排水走向是否合理，排水坡度是否合适，覆土层能否满足管线埋深的要求；
4. 系统图
1) 给水系统的水量、水压能否满足各用水点用水要求，是否已设置计量水表，供水是否稳定、可靠；
2) 给水系统是否已充分利用市政压力供水，系统供水压力是否存在不足或过大；
3) 给水系统的供水方式及供水分区是否合理；
4) 给水系统采用的减压阀是否合适，失效后是否对器具造成严重危害，超压的用水点是否采用了必要的节流节水措施；
5) 给水系统采用的生活水箱容积是否适当，是否设置了必要的消毒及排水设施，检修是否方便，水箱设置位置是否合适；
6) 给水系统的提升设备是否可靠，供水流量、压力是否满足要求，控制系统是否安全、可靠，设备设置位置是否合适，是否存在噪声污染；
7) 给水系统采用的管材、阀门、设备等是否经济合理；
8) 水质水压是否满足实验室使用要求；
9) 消防给水系统是否合理，供水量、压力能否满足最不利点室内消火栓、自动喷水喷头等消防设施用水的要求； 
10) 消防给水系统分区是否合理，是否存在超压或压力不足，设置的减压阀、消防水箱是否满足要求，设置位置是否合适；
11) 消防系统采用的设备、管材等是否经济、合理，是否符合消防规范的要求；
12) 消防排水（包括消防泵房、消防电梯、地下室）及消防测试排水的设计是否满足规范要求
13) 不能用水灭火的部位采用的气体灭火系统或高压细水雾等其它灭火系统的设计是否满足规范的基本要求。是否提供满足开展二次深化设计的条件。
14) 污水系统是否合理，排水是否通畅、快捷，是否存在返溢、冒水等问题，管径是否满足排水量要求，排水口是否设置了水封设施，管道系统是否设置了必要的通气管，通气口是否存在污染环境问题；
15) 公共及营业性厨房是否设置了隔油设施，隔油设施的负荷、位置是否合理；
16) 地下室、下沉广场等采用的机械排水系统其集水坑、提升设备是否满足要求；
17) 污水系统采用的管材、连接方式、排水设备是否经济合理；
18) 雨水系统是否合理；排水能力可否满足屋面排水的要求；采用的暴雨强度和重现期是否正确；
19) 虹吸排水排水能力是否大屋面排水要求，系统是否合理，是否设置了屋面溢流设施；
20) 雨水管管径大小是否合适，采用的管材、连接方式、设备是否经济、合理；
21) 热水系统是否合理，系统的温度、水量、压力能否满足用水点要求，供热量是否满足需热量；
22) 热水系统是否为同程式，用水点热水压力与冷水压力是否匹配；
23) 热水系统的分区是否合理，加热设备、循环泵的选择是否满足热水需求；
24) 热水系统采用的管道材料、保温材料、设备是否经济、合理；
5. 平面图
1) 给水管道布置是否顺畅，是靠近各用水点；
2) 给水管道是否穿越洁净室、电气用房等不应或不宜穿越的场所；
3) 给水管道是否明确标注管径、标高？；
4) 给水管道的布置是否美观，是否影响门的开启，房间的使用；
5) 给水管道穿越人防围护结构时是否设置防护阀等防护措施；
6) 给水管道与其他专业管线是否发生碰撞，是否优化；
7) 室内消火栓是否按防火分区设置，数量、间距是否满足规范要求；
8) 室内消火栓设置的位置是否美观，是否明显，是否妨碍停车、交通等；
9) 需要设置自喷系统的场所喷头布置是否完善，是否合理；
10) 自喷喷头的布置是否结合室内装修要求布置，喷头的间距是否满足规范要求；
11) 自喷系统是否设置末端装置，排水是否可靠；
12) 其他灭火系统的布置是否满足规范要求，是否合理；
13) 排水管道是否顺畅，是否穿越生活水池上方、公共厨房、电气用房等不应或不宜穿越的场所；
14) 排水管道的管径、坡度是否合适，是否设置必要的清扫口，清扫口是否便于检修；
15) 排水立管是否美观，是否影响门窗的开启，是否影响建筑立面等；
16) 排水管道与其他管道是否发生碰撞，是否优化；
17) 给排水管道预留的孔洞、套管大小是否合适，与结构图预留的大小、标高是否一致；
18) 需要二次深化设计的场所及子项工程，是否按规范要求预留给排水接口；
19) 地下室顶板局部降板、降槽设计是否满足给排水管道出户的要求；是否与建结专业设计吻合；
20) 在有可能产生严重积水、溢水，造成严重损失的场所（如露台、地下出入口、下沉式广场、天井及结构反梁屋面等）是否加强了排水设施的设计措施。是否存在设计优化的空间
6. 大样图
1) 泵房大样图是否表达完整，泵房面积是否存在不足或过大；与其他专业的配合、提资是否准确、到位；
2) 水泵房是否紧凑、简洁，生活泵房与消防泵房是否分别独立设置；
3) 水泵水平间距是否满足检修要求，竖向是否与梁、管道等发生碰撞；
4) 水池的布置是否存在死水区，是否设有消毒设施；
5) 水池进水管标高及控制方式、水位显示等措施是否满足规范要求
6) 水池的容积是否满足用水要求，消防水池是否满足自灌式吸水要求；
7) 泵房对附近房间有噪声污染，是否采取必要的隔声降噪措施；
8) 泵房其他管线是否影响水泵的安装；
9) 水池上空或侧壁是否满足检修要求；
10) 泵房的排水是否安全、可靠；
11) 水池池壁的各类管道及附件是否定位、是否预埋防水套管，是否满足规范要求。
12) 消防泵房内的流量和压力测试装置及压力表、泄压阀的设置及消防排水截水沟、集水坑、排水泵的设计是否满足规范要求
13) 卫生间大样是否齐全，卫生间的给排水管道的布置是否合理；
14) 管井大样是否齐全，管道的布置是否合理，是否检修方便；
15) 采用的污水处理设备，设施布置是否合理，出水水质是否满足规范要求。
4.4.5 暖通专业
1. 空调与通风
1) 设计是否符合国家及深圳市的规范、规定和深度要求；
2) 设计是否符合政府主管部门和建设单位的要求；
3) 设计文件是否符合工程建设强制性标准；
4) 对前期阶段各顾问公司及业主提出的意见的落实情况进行审核；
5) 空调设计参数取值是否正确、合理；
6) 审查制冷设备、空调设备、通风设备等选型是否经济、合理；主要材料的选择是否合理；设备的用电量、控制方式是否经济、合理；
7) 审查空调逐时逐项冷负荷的计算、空调用冷水、冷却水泵扬程的计算、水系统的输送能效比（ER）的计算、通风、空调风系统的阻力计算、风机单位风量耗功率的计算等是否满足要求、取值是否正确，是否合理；
8) 系统选择是否经济合理；
9) 审查机房内设备和管路布置的合理性，是否满足安装、维护空间要求；
10) 校核管路流速，阀门选型和设置位置；
11) 审查供回水管路固定支架位置、是否采取了必要的热补偿措施；
12) 对于有特殊要求的房间（恒温恒湿、高大空间），核对风口选型、气流组织形式；
13) 排风系统的分区及处理是否满足卫生要求；
14) 事故通风系统与弱电专业相应的事故报警系统是否一致；
15) 是否为将来的功能变更预留了足够的条件；
16) 需要预留预埋的重点土建条件是否落实；
17) 设备型号、材料规格尽量做到简单统一，不要出现过多的型号及规格；
18) 设备、计算公式、管道流速等的选择是否恰当，是否满足使用要求；
19) 风机、风压的计算、风管的截面和风口及其他通风构件的选择是否恰当；
20) 空调节能措施、做法、构造是否经济合理、安全可靠；
21) 对于防爆、油烟、腐蚀性、恶臭等场所的通风系统，重点审核风机选型、净化过滤、排放口的设置情况；
22) 审查各专业及专业之间图纸的错、漏、碰、缺问题，最大限度减少施工阶段由于设计错误造成的设计变更。
23) 是否结合概算进行限额设计；
24) 是否满足绿建要求；是否满足不同季节节能运行的要求；
25) 核对掩蔽面积与掩蔽人数，是否符合人员掩蔽工程的面积标准；
26) 计算书人防通风量，风量应与防爆波活门、油网过滤器、选型风机、过滤吸收器相符合；
27) 设备材料型号规格是否符合人防产品要求；
28) 设备布置和风管走向、密闭阀、换气堵头、通风短管、超压排气活门等设置是否符合规范要求；
29) 口部大样图、剖面图中设备编号、定位尺寸是否齐全、清晰。
2.防排烟
1) 设计是否符合国家及深圳市的规范、规定和深度要求；
2) 通风和防排烟系统划分、设置的合理性；
3) 风机房位置、设备维护空间以及风机风量、主风管风速是否符合设计要求；
4) 风管底标高、送/排风（烟）口设置位置是否满足功能要求；
5) 必要的防火加强措施是否满足要求；
6) 各类防火阀、排烟阀的设置是否合理；
7) 采用自然排烟的场所应符合有效开窗面积；
8) 防排烟系统设备、材料的选择是否满足防火要求。
3.燃气
1) 审核设计图纸是否已经按照燃气公司供气方案意见书内容进行修改；
2) 审核地埋管线是否在建筑红线范围内敷设，节点和埋深是否符合要求；
3) 审核管材、阀门、计量装置、热水器的型号规格、位置是否符合规范要求；
4) 审核燃气立管和分户管线布置是否符合规范要求；
5) 审核是否采取了必要的安全保护措施（自然通风/事故通风、泄漏报警、补偿、避雷、放散等）。
4.4.6 岩土专业
1. 审查施工图设计图纸是否符合设计规范和强制性条文要求。
2. 设计依据是否充分。重点核对以下内容：岩土工程勘察资料中钻孔密度、深度能否满足岩土设计要求，以及岩土参数值、地下水情况等；周边环境情况，包括建构筑物、基础、管线等资料的收集；设计计算书是否完整。
3. 审查支护安全等级的确定是否适当。
4. 审查支护结构型式与地下水控制方案是否适当。
5. 审查开挖支护、地基处理主要施工技术要求的交代是否完整、明确，技术参数、工艺要求是否适当。
6. 审查监测要求，重点包括监测项目的完整性，各项监测指标的控制值，监测时间、频率要求，并应包含人工巡查、巡视要求及超出预警时的处理措施。
7. 审查质量检验要求，包括检验项目、检验规范、检验标准是否符合规范规定。
8. 审查平、剖、立面图的完整性，并审查剖面划分是否得当，并对每个剖面按开挖的最不利条件进行验算；场地现状地形地面标高，以及边坡底、基坑底标高是否正确。
9. 围护结构计算审查下列内容：对于采用支护桩的，支护结构入土深度必须满足抗倾覆稳定、坑底隆起及抗渗流稳定的要求；对于采用土钉墙的围护结构，应进行整体稳定性、抗滑移和抗倾覆检算；采用锚索的，审查锚索所处土层条件及所能提供抗拔力，必要时应进行基本试验；审查挡土墙的配筋；审查地基处理的设计参数。 
10. 审查大样图：支护结构配筋满足结构计算结果；细部做法符合常规，方便施工。
11. 其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
4.4.7 风景园林专业
1. 是否符合项目相关规范的工程建设强制性标准要求。
2. 园林设计是否满足甲方及政府的用地性质要求。
3. 园林布置、平面布局、空间构成是否符合公共利益和公众安全。
4. 是否达到国家及深圳市的设计文件编制深度要求，并详细指出没有达到规定深度的部分。
5. 审查是否目录清单目录中所表达的文字或图纸名称、图别、图纸编号、图幅、基本内容、张数必须清晰明了，无错字、无遗漏、无前后目录与图纸不符。
6. 审查是否图面无错字、无标注错误、无前后索引不符、无遗漏标注，图框标注是否盖设计出图章、设计师签名；图纸名称、出图日期、版本号是否正确。
7. 审查是否项目区域特有原生生物系统及特色物种，保留、保护古树名木。
8. 审核其图纸是否完整，有无缺项，图纸是否满足设计任务书的要求。
9. 审核其总平面的定位尺寸是否齐全，竖向设计图纸是否完整。
10. 审核其总图景观布局是否符合消防规范设计要求。
11. 审核各种人行道、广场、儿童游乐场、休闲运动场、木平台、特色铺装、道牙等的材质、规格、厚度、颜色、材质、铺装样式是否合理。
12. 审核其安全性的考虑：水景的深度及护栏的设置，平台临边界处是否设有护栏，高度及样式是否满足安全要求。
13. 审核其绿化图纸中的苗木规格，数量是否全面，绿化效果与植物规格的关系。
14. 审核其乔灌木规格的标注是否完备，种植密度是否明确。
15. 审核其草坪灯、庭院灯、水景灯、泛光灯、围墙灯的开关设置及控制线路是否合理。
16. 审核其井盖的设置位置是否合理，是否存在管井与道路、构筑物等冲突的地方，围墙的样式与周边防护设施是否完备。
17. 明确场地排水的方向、场地的坡度及标高关系、排水明沟的位置、地漏的位置、雨水井的位置；对需要修改的原有雨污水井位在图中进行标记；明确景观排水管线图、排水明沟及雨水井与原有市政雨水管线的相对位置和关系。
18. 其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
4.4.8 幕墙专业
1. 审查幕墙图纸签署是否齐全，注册建筑和结构师是否在图纸上签章。
2. 核查项目主体设计单位是否对幕墙设计图纸进行符合性审核并确认。
3. 审核幕墙建筑、结构的合理性、安全性。
4. 审查幕墙设计是否符合节能规范、规定的要求。
5. 审查幕墙防火、防雷、防腐等要求是否满足合理。
6. 审查幕墙与主体连接预埋件强度等是否安全、可靠。
7. 审查幕墙局部节点防水性能等。
8. 人员密集、流动性大的重要公共建筑，且可能造成人生伤害、财产损失的幕墙玻璃面板、倾斜或倒挂的幕墙玻璃是否按照规定要求采用夹层玻璃。
4.4.9 室内装修专业
1. 设计说明
1) 图纸的编制概况、特点；图纸中出现的符号、绘制方法、特殊图例等说明是否完善；
2) 各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符；
3) 物料、电气是否与图纸标注相符；
4) 装饰设计在遵循防火、生态环保等规范方面的说明是否合理；
5) 对设计中所采用的新技术、新工艺、新设备和新材料的情况说明是否合理；
6) 对工程可能涉及到的声、光、电、防潮、防尘、防腐蚀、防辐射等特殊工艺的设计说明是否完善合理；
7) 施工用料和作法的说明是否完善合理；
2. 平面图
1) 平面布置图
·功能分区图：含各功能空间的名称、面积；
·平面家具布置图：含所有固定家具、可移动的家具、灯具（壁灯、台灯、落地灯）、卫浴五金、洁具、地毯、窗帘、地漏、门表代号（门开启方向）、隔断的位置和布置方向，及立面分索引标注完整；
2) 建筑平面图
·轴线编号、轴线间尺寸应保持与建筑条件图一致；各功能空间地面、主要楼梯平台的标高是否完善；
·含梁柱位置、楼层净空高度、卫生间及阳台和厨房的沉降高度、凸窗离地高度、原始隔墙、门窗洞口、防火门、防火分区等建筑信息，管道开孔位置等相关建筑信息须反映在平面图中；
3) 隔墙尺寸定位图
·隔墙定位尺寸标注是否有缺失，墙体是否表达明确，墙体须做标示、隔墙尺寸（须标墙体厚度）、图例说明；
4) 完成面尺寸定位
·楼梯、平台、台阶、坡道等的定位尺寸、设计标高、其他必要尺寸、材料种类；
·含固定隔断、固定家具、装饰造型、栏杆等的定位尺寸、其他必要尺寸及材料；
5) 天花布置图
·天花造型、天窗、构件、装饰垂挂物及其他装饰配置的位置是否符设计要求、每个空间天花材料、造型尺寸、标高是否标示到位；
·风口、排气、检修口是否缺失，外观是否符合装修风格，是否与方案阶段最终成果效果一致或接近。顶面与所有设备管路是否冲突，顶面造型、标高与梁高、门窗、洞口等是否冲突；
·详图索引位置是否与节点大样图相符，；
·明装和暗藏的灯具、发光顶棚、喷头、烟杆探测器、扬声器等的位置，注：公区中防火卷帘、疏散和指示标志根据实标情况反应相应位置；
·含天花灯具图例及天花设备上的图例说明；
6) 灯具尺寸定位图
·明装和暗藏的灯具尺寸定位，灯具及天花设备图例说明是否有完善，灯具位置与平面家具的关系是否合适；
·照度是否满足空间要求，色温是否合适；
·是否遗漏应急灯具，在符合消防规范的情况下，应急灯与普通灯具共用；
7) 地面铺装图：
·地坪材质及尺寸是否标注齐全，铺贴起始点及分缝尺寸是否合理； 
·含装饰材料的种类、拼接图案、不同材料的分界线交接收口；
·洗手间、阳台和厨房等有地漏的位置，地面铺贴是否走坡；
·装饰嵌条、台阶和梯段防滑条的定位尺寸、材料说明；
8) 灯具控制示意图
·含强弱电箱、开关编号、安装位置、面板类型及尺寸定位、灯具连线控制、图例说明；
·开关连线是否合理，公区的控制面板应尽量隐藏；
9) 机电综合点位图
·含强弱电箱、强弱电插座、开关、电源接线盒（灯带及电动窗帘）、紧急呼叫按钮（如有）、智能化、消防疏散指示灯等点位安装高度及尺寸定位，图例说明。同时需预留电源的标识点位是否确实；
·点位位置、数量是否合理 ，点位与末端类型是否匹配；
	·点位是否与设备、活动家具、立面造型、灯具位置是否有冲突 ；   
10) 给排水尺寸定位图
·含厨房、洗手间、阳台、淋浴等给水点（冷热水）和排水点位置高度及尺寸、地漏和地沟的位置、排水方向、图例说明。               
3. 立面图
1) 立面图须与平面相符，平面中所有精装区域都应有相应的立面图。
2) 立面图须反映设计造型及相应的尺寸标注与材料标注说明、轴号、成品家具（虚线）、开关、插座位置、立面标高、大样索引、门表索引，立面图下方图名须有反索引号。
3) 立面图需反应楼板与梁位、立面完成面、地面完成面、天花造型，侧面的建筑窗。
4) 立面索引符号编号应与立面图号相符。
5) 墙面和柱面、装饰造型、固定隔断、固定家具、装饰配置和部品、门窗、栏杆、台阶等的位置、定位尺寸及相关控制尺寸是否完善。
6) 立面和天花剖切部位的装饰材料、材料分块尺寸、材料拼接线和分界线定位尺寸是否完善。
7) 含立面上的灯饰、电源插座、通讯和电视信号插孔、开关、按钮、消火栓等的位置、定位尺寸。
8) 剖切部位装饰结构各组成部分以及这些组成部分与建筑结构之间的关系，详细尺寸、标高、材料、连接方式是否完善。
9) 天花、天窗等剖切部分的位置和关系，定位尺寸、其他相关尺寸及材料是否完善。
10) 地面高差处的位置，定位尺寸、其他相关尺寸及标高是否完善。
11) 详图索引位置是否与节点大样图相符
4. 大样图
1) 天花大样节点图
·天花节点尺寸及材料标注是否准确并完善，需标注基层材质名称与规格。
·有造型的地方就需要大样节点，图纸中有没有反应。
·天花节点中标高、编号是否与平立面图一致。
·是否表达需要重点加固位置的天花节点，如大型吊灯、吊饰位置。
·重点审核天花节点图纸是否合理：天花中不同材质的交接、空调风口做法、窗帘盒与窗及窗帘是否冲突、各线条的收口等。
2) 地面节点图
·重点审核地面节点图纸是否合理：地面中不同材质的交接、门槛石做法（含电梯井门洞地面材料）、防水做法、台阶防滑处理等。
3) 墙体节点图
·重点审核墙面节点图纸是否合理：墙面中不同材质的交接、石材的安装方式及厚度、管井暗门/消防栓暗门与墙面材料收口等。
4) 门节点图
·门节点大样是否与建筑结构、建筑门窗、管井消防门、消防栓有冲突。
·门节点尺寸及材料标注是否准确并完善，需标注基层材质
·重点审核节点图纸是否合理：门收口及其结构、门的开启方式、管井暗门开启方向、消防栓暗门开启角度等。
防火门的防火等级与建筑图纸是否一致。
5) 节点图同类问题
·节点内部的结构形式，原有建筑结构、面层装饰材料、隐蔽装饰材料、支撑和连接材料及构件、配件以及它们之间的相互关系，材料、构件、配件等的详细尺寸、名称
·面层装饰材料之间的连接方式、连接材料、连接构件等，面层装饰材料的收口、封边、详细尺寸以及名称
·大样图中图名应有反索引编号，能找到相应的平面、天花或立面图纸编号
5. 物料表
·物料编号、名称、规格、式样及使用区域
·面饰主材料明细表
·装饰配置和部品明细表
5. 审查成果
项目审查合格后，根据项目具体要求确定审查成果，一般出具但不限于如下成果：
（1） 方案阶段审查
1.方案阶段各专业审查意见汇总表和方案设计审查意见书（含结论）
（2） 施工图强制审查
1.《施工图设计文件审查合格书》
2.《施工图设计文件审查报告》
3.《施工图设计文件节能专项审查报告》
4.《绿色建筑施工图审查报告》（如有）
5. 按照规定和惯例属于施工图强制审查的其它报告
（3） 初设及施工图精细化审查
1.初步阶段各专业精细化审查意见记录表、初步设计精细化审查意见书（含结论）
2.施工图阶段各专业精细化审查意见记录表、精细化审查报告（含结论）
（4） 专项审查
1.专项审查记录表和意见书（含结论）
（5） 岩土工程审查
1.《（岩土工程设计）施工图设计文件审查合格书》
2.《岩土工程设计文件审查报告》
6. 工作周期
6.1 方案及初步设计阶段审查
甲方发出咨询事项及设计文件后3天内提供方案设计审查意见书。
6.2 初步设计阶段精细化审图
6.2.1 初步设计初审
设计院提交初步设计图纸后5天内提交各专业初步设计精细化审查初审意见记录表、初步设计精细化审查初审意见书。
6.2.2 初步设计复审
设计院完成初步设计初审意见修改，提交修改好的图纸后5天内提交各专业初步设计精细化审查终审意见记录表、初步设计精细化审查终审意见书。
6.3 施工图设计阶段强制审查
6.3.1 施工图设计强制审查初审
设计院提交施工图设计图纸后7天内提交各专业施工图设计强制审查初审意见记录表、施工图设计强制审查初审意见书。
6.3.2 施工图设计强制审查复审
设计院完成施工图设计强制审查初审意见修改，提交完成意见修改的图纸后5天内提交各专业《施工图设计文件审查合格书》和《施工图设计文件审查报告》。
6.4 施工图设计阶段精细化审图
6.4.1 施工图设计初审
设计院提交施工图设计图纸后10天内提交各专业施工图设计精细化审查初审意见记录表、施工图设计精细化审查初审意见书。
6.4.2 施工图设计复审
设计院完成施工图设计初审意见修改，提交完成意见修改的图纸后5天内提交各专业施工图设计精细化审查终审意见记录表、施工图设计精细化审查终审意见书。
6.5 专项设计及施工配合阶段精细化审查
6.5.1 专项设计初审
提交专项设计图纸后3天内提交专项设计精细化审查初审意见记录表、专项设计精细化审查初审意见书。
6.5.2 专项设计复审
提交修改后的专项设计图纸后3天内提交专项设计精细化审查终审意见记录表、专项设计精细化审查终审意见书。
6.6 岩土工程设计精细化审查
6.6.1 岩土工程设计初审
提交岩土工程设计图纸后3天内提交岩土工程设计精细化审查初审意见记录表、岩土工程设计精细化审查初审意见书。
6.6.2 岩土工程设计复审
提交修改后的岩土工程设计图纸后3天内提交《（岩土工程设计）施工图设计文件审查合格书》及《岩土工程设计文件审查报告》。
7  其他要求
7.1.1.具备一类房屋建筑（含超限高层）工程施工图设计文件审查资质。                      
7.1.2.项目负责人具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师执业资格。
[bookmark: _GoBack]7.1.3.不接受联合体报价。
附：精细化审查意见分类：
A类问题：违反规定、强制标准/安全性/公众利益性问题
B类问题：违反规范、标准问题
C类问题：深度问题
D类问题：错、漏、碰、缺问题
E类问题：优化建议（功能性、合理性、适用性、经济性、可靠性、美观性问题）
F类问题：建设单位重点关注的问题
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