# 第四章  需求及技术规格

## 第一节  说明

1、投标人必须对本招标文件所列的所有采购内容进行投标，不得将项目中的内容拆开投标，如果项目有分包的，投标人也可以只对其中一个或几个分包进行投标，但不得将一个包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。投标人须认真填写第五章的偏离表，偏离表将作为重要的评标依据。

重点说明：偏离表中“偏离度”由投标人自行判断后填写，内容仅供评委参考，评标委员会将根据具体响应内容给予是否偏离的认定，并以此作为最终评判。需求中要求提供证书、检测报告、承诺函或其他证明文件的，如投标人未按要求提供或提供的文件无法证明对应事项的，该项要求的响应偏离度评委会有权认定为“负偏离”，若该项要求为不可偏离项或实质性要求，做无效标处理；若该项要求非不可偏离项，则按评分标准做相应扣分处理。

2、本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为不可偏离条款，投标人要特别加以注意并予以响应，否则，若有一项带“★”的要求未响应或不满足，将按投标无效处理；凡标有 “▲”的地方均被视为重要要求，若有带“▲”的要求未响应或不满足的，将按加重扣分处理。

## 第二节  需求一览表

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 预算控制金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市第二人民医院医创中心GMP实验室改造项目 | 1 | 项 | 人民币992590.41元（不可竞争费：安全文明施工措施费20012.08元，暂列金50000元，报关费4000元） |

## 第三节  技术需求明细

一、项目管理要求

1.中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购单位管理各项规定要求，避免干扰采购单位正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

2.中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3.中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

4.实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

5.中标单位必须自行解决车辆在该区域内通行、施工材料存放、用水用电、施工人员基地等问题。

6.中标单位应严格遵守国家、深圳市有关施工管理方面的法律、法规，以及市交通运输主管部门制定的有关规定，必须按深圳市有关规定接受监督，如有违约，按相关条约从重处罚。

7.中标单位必须编制详细工程施工方案（施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系、施工安全保证体系、安全文明施工方案等）及设备、材料进场计划并严格按施工方案进行施工。

8.中标单位必须作好施工场地开工前及完工后的现场照片记录、施工记录等资料的整理、竣工资料的编制等工作。

9.中标单位必须安全文明施工，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到创建国家卫生城市标准。

10.中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

11.中标单位必须做好施工场地相关事宜联系工作。

12.中标单位必须充分了解施工场地的具体情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.中标单位必须严格执行深圳市及采购人的相关疫情防控政策。

14.中标单位还必须完成以下工作：

①施工区域内所有的保洁清理工作；

②保洁标准与施工区域内原有保洁标准相同。上述工作属招标工程范围内。

二、技术要求:

设计标准及规范要求：

按照国家现行标准、规范、规程等开展设计工作，设计深度和广度满足要求。设计质量要求：符合国家现行的相关标准及规范要求。包括但不限于：

- 《洁净厂房设计规范》  (GB50073-2013)

- 《细胞培养洁净室设计技术规范》  (GBT 42398-2023)

- 《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011

- 《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》T/CECS 662-2020

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)

- 《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）

- 《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)

- 《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

- 《环境空气质量标准》GB3095-2012

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

- 《通风管道技术规程》JGJ141-2004

- 《全国民用建筑工程设计技术措施》（暖通空调·动力）2009年版

- 《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2015

- 招标人提供的原有图纸、施工资料及其它相关的规程、规范。

各专业系统技术要求：

一、装饰装修工程：

（一）装饰部分技术要求

1.地面处理：工程范围内其他区域地面采用3mm厚水泥自流平处理后，表面铺贴≥2.0mm厚PVC卷材地板胶，PVC地板胶翻边上墙≥120mm；

2.墙面装修：墙体采用50厚玻镁彩钢板墙面，钢板厚度0.426mm，墙体阴、阳角处均安装铝合金R50mm外圆弧，高度自地面至吊顶。

3.天花吊顶：

3.1实验室内吊顶采用玻镁夹心彩钢板，性能同墙体一致；

3.2所有有吊顶的房间，灯具规格，安装位置及风口安装位置应根据各专业图纸及结合现场情况予以确定，做到合理、美观的施工要求。

4.门窗：

▲4.1气密符合国家标准（GB/T 31433-2015建筑幕墙、门窗通用技术条件），正压：达到国标7级或以上，负压：达到国标7级或以上，具有良好的保温（GB/T 31433-2015建筑幕墙、门窗通用技术条件）与隔声性能(GB/T  8485-2008建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法)，传热系数 ：≤1.8W/㎡K，隔声指数为Rw(C,Ctr) = 37 dB（-2,-6）（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。

4.2抗风压性能（GB/T 31433-2015建筑幕墙、门窗通用技术条件）：达到国标8级或以上。

▲4.3具有抗微生物的抗菌性能：按照国家GB/T 21866-2025涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法或GB/T21866-2008《抗菌涂膜（漆膜 ）抗菌测定法和抗菌效果》测试标准测试，大肠杆菌抗菌率≥99%,金黄色葡萄球菌抗菌率≥90%。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）

4.4材质：门体门框材质采用鞍钢热熔一级环保无花无油镀锌板，门框及门板用料厚度厚度1.0mm，门扇整体厚度为50mm。门体门框表面处理：由Epoxy Resin；curing agent；pigment；filler assistant等组合而成，利用高压静电电晕电场的原理，经过加热固化转化为耐久的涂层。

4.5门框门体合页为整体304不锈钢可脱卸式静音合页，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长。合页处内衬板采用U型3.0厚加工件加强设计，长期使用不变形，不下坠。

▲4.6门板涂膜厚度检测结果≥82um。

▲4.7钢制门（洁净气密门）：1）启闭力:达到国标4级；2）抗静扭曲性能：对试件施加 350N静态荷载，卸载后残余变形小于5.0mm，启闭正常，性能指标达到国标4级；3）耐软重物撞击性能：对试件门扇中点和执手分别进行落高为400mm的1 次撞击后，试件无明显变形、无损坏及面板脱落现象，启闭无异常性能指标达到国标4级。

4.8门体视窗为双层黑色丝印钢化圆角（R100）玻璃，黑色丝印边为22mm;玻璃表面与门板平齐，保证门体表面光滑平整 。

4.9门体装有硅胶密封条，底部配有自动升降密封装置，提高其密封效果。

4.10洁净专用锁体：面板3.0MM304不锈钢材质，把手304材质，把手盖，锁芯盖316材质，耐火性能按GB12955-2008防火门标准  检测耐火性能1.5h。

4.11填充材料阻燃性：按GB8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1防火标准。

4.12门体使用胶水符合HJ2541-2016环境标志产品技术要求胶粘剂有害物质限量的要求。

二、空调系统：

（一）空调系统整体要求

1.选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，实验室技术指标不应低于《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》T/CECS 662-2020的主要技术指标。

2.GMP实验室区域采用一套直膨式净化循环空调机组，非净化区域利旧原有多联机系统。

3.空调机组应有数据空调节能运行软件与之匹配。

4.▲制造商应有消毒产品生产企业卫生许可证。

5.空调机组与自控系统匹配，运行稳定。

6.▲空调须通过依据 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准检测，要求箱板燃烧性能不低于 B1 级（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。

7.▲洁净空调机组通过中国节能产品认证；

8.▲洁净空气调节机组有对白色葡萄球菌的除菌率≥90%检测试验报告；洁净空气调节机组有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率≥90%检测试验报告；洁净空气调节机组有对空气自然菌的消亡率≥90%检测试验报告；洁净空气调节机组有对甲型流感病毒（H1N1）去除率≥90%检测试验报告。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。

9.▲抗菌翅片型换热器+抗菌型干式水盘有对大肠杆菌的抗菌率≥90%检测试验报告；有对金黄色葡萄球菌的抗菌率≥90%检测试验报告；有对白色念珠菌的抗菌率≥90%检测试验报告；有对甲型流感病毒(H1N1)抗病毒活性率≥90%检测试验报告，检测依据:1S021702-2019塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。

（二）机组箱体要求：

1.空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。外壁板厚度≥0.5mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.58w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2（M) 级。

2.箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1（M)级。

▲3.箱体密封要求：机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的热桥因子不低于TB1（M)级；（依据EN1886：2007标准规定的试验方法，箱体漏风率在-400Pa下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在+700Pa下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到L1（M)等级。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）；

（三）机组表冷器要求：

▲1.表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，表冷器要有耐压测试第三方测试报告，表冷器加压至2.8MP，时间保持10min，无泄漏变形现象。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）

2.空气处理机组的接水盘采用304不锈钢材质。

（四）过滤器要求

1.循环机组至少配初效、中效两级过滤，新风机组至少配置三级过滤。

▲2.空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。过滤器的安装密封槽在+400pa压力下形成的旁通泄漏风量≤0.12%，在-400pa压力下形成的旁通泄漏风量≤0.14%。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。

3.初效过滤采用板式初效过滤器，过滤器材料为无纺布，滤料W型排布，有较大的过滤面积，过滤级别G4，标称厚度不小于50mm，在设计风量条件下初阻力不大于100Pa，过滤器计数效率≥50%（2.0μm）以上，滤材及滤框具有防腐性。

4.中效过滤采用袋式过滤器，材料为化纤材料，袋长不小于500，过滤级别F8，过滤器计数效率不低于90%（0.5μm）以上。需要提供足够的安装维修空间。

（五）加湿段要求

1.采用清洁节能型进口电极式加湿器，湿度要求：40%-60%。

2.加湿器应满足蒸汽输出量在0-100%间线性可调。

3.加湿器须能接收0～10V、2～10V、0～20mA、4～20mA等不同的控制或传感信号。

4.为保证洁净加湿、消除异味及降低故障率，加湿器的蒸汽输送管及蒸汽分布管均采用304不锈钢材质，并要有冷凝水排放措施。

5.加湿器有电气安全保护及防溢水功能，机电一体化，方便维护检修。

（六）电加热要求

1.机组内应配备辅助电加热，以适应过渡季或再热所需。

2.电加热器采用PTC陶瓷发热无件，无高温烧红危险，具有可靠的安全性能。

3.电加热的散热片选用机械压紧式，不得采用胶粘式，以保证在运行时不得产生异味。

4.具备机组启停联锁控制，防止无风投入。

5.具备温度过高断电装置，以确保过热现象。

6.采用分极调节，每投入一级应保证温度变化不超过3摄氏度，以保证室内温度的稳定控制。

（七）检修段要求：

1.机组在必要的位置设置检修段，检修段的长度应合适，以方便维修操作为宜。

2.检修段设有检修门，检修门的宽度净宽度不小于500mm，高度不低于700mm，以方便检修。

3.检修门应采用与空调机组外壳相同的双层板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。

4.检修门采用带铰链结构，具备多点锁紧功能，设把手，正压段配有双保险把手，保证密封性能。

（八）机组卫生工艺要求：

机组卫生工艺，空调机组结构密封要满足医用空调机组的卫生要求，每台机组均在过滤器、积水盘等易滋生细菌的功能段设置紫外线杀菌灯，光照杀菌。

三、给排水系统：

（一）总体技术要求:

1.招标人负责提供压力0.3～0.4Mpa的水源至各楼层管井，并预留管道接口，其后的管道均由施工方负责。

2.除洁具间、卫生间外，其余用水房间均设置冷热供水，均引自大楼供水主管，给水管道采用PPR材质，热熔连接，热水管DN15-DN20采用25mm橡塑保温材料。DN25-DN100采用32mm橡塑保温材料。

3.排水管材采用质量优良的CPVC排水管，所有排水设备必须在排水口下部设置高水封装置。洁净区地漏须加密封盖。

4.穿墙及穿楼板的管道必须做套管，套管内的管段不应有接头，管道和套管之间用不燃性密封材料封口。做法参见《建筑安装工程施工图集》。

5.暗装阀门和排水检查口处，必须设检修门，检修门必须严密。

6.给水管与卫生器具及设备的连接必须有空气隔断，严紧直接相连。洁净手术部内的排水设备，必须在排水口的下部设置高水封装置，并应有防止水封被破坏的措施。

7.给水管管径DN≤50采用铜截止阀，管径>50采用金属硬密封碟阀。

8.洁净区内与设备连接的排水管，当采用螺纹连接时，应用聚四氯乙烯胶带填料，不得使用铅油、麻丝等填料。

9.给排水管道的强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验应按国家有关规定进行。

四、电气系统：

内容包括电气照明及设备配电系统、空调动力配电系统、综合布线系统、监控系统。

（一）电气设施布线系统

1.电气设计安装内容包括：上述所有区域的设备设施照明、插座以及其专用空调设施配电；

2.空调设施均要求独立控制；

3.总电箱设置在原空调机房，电源从原配电房预留端口取电；

4.辅房配电箱对同类设备，设置了单回路或多回路电源供电方式，以保证各类用电设备各自独立使用；

5.墙体接驳地线，其余区域的电气接驳按国家有关标准执行。

（二）LED洁净灯要求

1.选用高效节能LED照明灯，照明可多点控制，在保证高质量的光源同时达到节能环保的效果；

2.LED洁净灯的设计应减少光生物危害。蓝光危害评估的等级为RG0并保持长期稳定。

3.LED洁净灯一般显色指数（Ra）应不低于80；红饱和指数(R9) 应大于0，提高清晰度，减轻视觉疲劳。

4.LED洁净灯初始光效应不低于90lm/W平均寿命不低于50000 h，以确保长期使用的功能保持。

5.LED洁净灯设计应注重减少产生视觉疲劳的因素，减少光强对视觉的刺激，灯具发光角度120°，遮光角应小于30°，目视避开光强，降低炫光指数，色纯度Purity不低于4.4%。

（三）设备设施控制及网络系统

1.电脑网络系统；

2.配合农业科学院信息化，各实验室范围内均设有网络接口；

3.所有网络均需接入院内网络（网线需要铺设并接通到指定位置）；

4.专用空调设施自动控制系统；LED触摸屏控制。

五、质量要求:

施工质量需达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，符合国家现行的验收标准，质量合格。当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以较严格者为准，除非设计另有规定，但设计规定不得低于上述有关标准、规范、规程和验收标准的最低要求或无法通过有关审批部门要求，否则不得采用。

## 第四节  商务需求明细

一、项目范围及施工周期

1.工程名称： 深圳市第二人民医院医创中心GMP实验室改造项目

2.工程地点： 深圳市第二人民医院

3.工作范围： 包括但不限于对内走廊、空调机房、制水间、解析间、外包间、物流储存间、换鞋、一更、二更、清洗间、洁具间、缓冲、洁净走廊、废弃物、工位器具间、脱包间、物料预处理、3D打印室/产品后处理、中检室、内包间，面积186.53m2，对改造区域内墙体、门窗、地面、天花等进行装修改造，并包含配套的水电、医用气体、暖通等工程。

4．完工期：合同签订之日起90个日历天内完成。

二、售后服务要求

1.免费保修期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

2.在免费保修期内，如发生质量问题，中标方应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由中标方承担；如因人为损坏，则中标方收取维修成本费。中标方如不能修理或不能调换，发包方有权委托第三方维修，维修费用由中标方承担，采购单位有权在应支付中标方的质保金中直接扣除。中标方须向采购单位提供优质的售后技术支持服务，开通 24 小时热线电话接受采购单位的电话技术咨询；如故障不能排除，中标方应在2小时内提供现场服务，并在4小时内完成修复工作。若中标方未在规定时间到达现场，每次罚款1000元；若中标方同一维保地点两次维修未解决问题，罚款1000元；费用均从质保金内扣除。

三、付款方式

合同为总价包干（包含税金、人工、运输等一切成本在内）合同签订后需中标单位向招标方提供中标总金额3%作为履约保证金，合同签订后30个工作日内支付中标金额的30%作为预付款，项目施工完成后，经发包方验收合格后（以发包方管理人员签字为准），30个工作日内支付至中标金额的100%；保修期满后30个工作日内退还银行出具3%履约保函。

若付款过程发生其他不可预见情况，双方协商一致，签订补充协议为准。

四、投标报价

1、各参加投标企业，在做本项工程报价书中，均以招标文件所列的工程量清单为准。如对工程量清单有疑问，由投标人向代理机构以书面形式加盖投标单位公章提出，代理机构交采购人解答后，将答疑结果在公共资源交易中心网站和代理机构网站上公布。

2、投标报价必须是完成本采购项目的全包价：包括所需的设备及材料等的采购、以及安装、拆除、施工、人工费、管理费、机械费、水费、电费、垃圾清运费、技术服务费、税金、保险费、利润等本采购项目所发生的一切各项费用。

3、投标方必须按照招标文件中所要求的材料，数量及技术参数进行投标，对所投设备、材料必须注明产地、品牌、型号、规格、等级等技术参数。

4、本工程采用按施工图纸总价包干方式。合同总价已包含完成本工程施工图纸所载明的全部工程内容、施工工序、技术要求及相关费用。无论工程量清单是否存在缺项、漏项、工程量偏差或错项，均不调整合同总价，相关风险由投标人自行承担。投标人已对施工图纸及工程量清单进行全面复核，并确认清单与图纸不一致之处，均已包含在合同总价内。

## 第五节  投标文件否决性条款摘要

1、投标文件有下列情形之一的，不予受理：

1.1  在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

1.2  投标文件未密封的；

1.3  投标人的名称与购买招标文件时登记的不一致的。

2、投标文件有下列情形之一的，按无效标处理：

2.1  投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

2.2  投标文件无法定代表人签字或盖章，或签字人无法定代表人有效授权委托书原件的；

2.3  投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求；

2.4  投标总价或分项报价超过预算控制金额的；

2.5  开标一览表出现无报价或报价为零或有选择性报价的；

2.6  投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

2.7  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2.8  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.9  文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

2.10  投标函未按规定填写的；

2.11  投标有效期不足的；

2.12  投标人的投标未能在实质上响应招标文件提出的所有实质性要求和条件（不可偏离条款）的；

2.13  投标报价有严重缺漏项目的；

2.14  联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；联合体成员再以自己名义单独投标，及组成或参加其他联合体在同一项目中投标的；

2.15  投标人递交两份或多份内容不同投标方案（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

2.16  投标文件只对同一项目包中的部分内容投标，或把同一项目包中的内容拆开的投标；

2.17  评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的；

2.18  投标文件符合法律、法规及招标文件中规定的其他否决因素的。

## 第六节  评标方法及程序

一、本项目评标及定标方法

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定标方式 | ■ 授权评标委员会确定中标单位 □ 评标和定标分离 |
| 2 | 评标方法 | ■ 综合评分法 □ 最低价法 |
| 3 | 价格评审优惠政策 | 1、小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承担工程，对其价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。 2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，价格扣除比例为5%。（不接受联合体投标的项目，本条不适用）。 3、优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业声明函》等承诺性质的资料（声明函样式见“第五章 投标文件格式”）；监狱企业如需享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。 |

备注：用“■”标识时表明该选项被采购人选用，用“□”标识时表明该选项未被采购人选用。

二、本项目评标信息

1、符合性检查表

| 序号 | 评议内容 | 评议结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的格式详细填写“投标函” | 合格/不合格 |
| 2 | 按照招标文件的格式详细填写“政府采购投标及履约承诺函” | 合格/不合格 |
| 3 | 开标一览表未出现无报价、报价为零或有选择性报价的 | 合格/不合格 |
| 4 | 投标总价或分项报价未超过预算控制金额 | 合格/不合格 |
| 5 | 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 备注： 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 | 合格/不合格 |
| 6 | 实质性满足招标文件要求和条件（不可偏离项检查） | 合格/不合格 |
| 7 | 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的期限 | 合格/不合格 |
| 8 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 | 合格/不合格 |
| 9 | 按招标文件的要求填报所投设备、材料具体完整的品牌、型号、产地 | 合格/不合格 |
| 10 | 《技术偏离表》和《商务偏离表》已提交 | 合格/不合格 |
| 11 | 不存在“否决性条款”列明的其他情况 | 合格/不合格 |
| 12 | 结论 | 通过/不通过 |

2、评分表

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 40 |
|  | 投标报价价格分=（评标基准价/投标报价）×权重； 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 45 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 设备性能、技术参数和设备质量的符合性 | 13 | （一）根据供应商对采购需求“各专业系统技术要求：”中带▲号技术参数（共12条）的响应情况进行评审：完全满足，得10分，每出现一处负偏离，扣1分,扣完为止。 （二）根据供应商对采购需求中不带▲号技术参数的响应情况进行评审：完全满足，得3分，每出现一项负偏离，扣0.5分，扣完为止。 证明文件：采购需求中要求提供的相关证明材料的，必须按采购需求要求提供相关证明材料，如未按要求提供相关证明材料的，则视为“负偏离”，投标时若提供承诺书，须承诺在项目结果公示发出10个工作日内，向招标人完整、真实、合法地提交招标文件要求的相关证明资料，否则不予评分；无论供应商选择提供证明材料还是提供承诺书，供应商都必须如实填写设备材料的技术参数，对投标产品技术参数有无偏离情况给予说明，评委按照招标文件要求对各投标人所提供的技术参数进行打分。需求中每一个序号均以一项单独计算（标题不算），无论是否隶属于上一级编号。】 投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可（认定）范围内的，视为不符合该要求”。 |
|  | 2 | 施工组织方案 | 10 | 投标人须根据本项目的要求提出管理和实施组织方案，包括但不限于以下内容： 1.施工现场现状分析； 2.准备阶段工作安排、施工进度计划、保证工期的技术措施方案； 3.施工区段划分； 4.各功能区域工序安排施工的重难点分析及对策； 5.成品保护重难点分析及对策； 6.服务质量承诺及保证措施等。 方案每满足以上一项内容的得0.5分，总分3分，其它情况或不提供的不得分，在此基础上，根据各投标人的具体响应内容进一步评审: 1.方案详细，内容全面，具体得7分。 2.方案较详细，内容较全面，具体得5分。 3.方案有缺陷，内容顺序混乱、内容不全面、具体得2分。 4.方案有严重缺陷，内容顺序混乱，内容表述模糊得1分。 5.未提供对应方案的不得分。 |
|  | 3 | 安全、文明施工及环保措施 | 10 | 投标人须根据本项目的要求提供安全文明施工方案，包括但不限于： 1.安全防护制度和突发紧急情况应急措施； 2.施工扬尘污染防治措施； 3.安全生产和劳动保护措施。 方案每满足以上一项内容的得0.5分，总分3分，其它情况或不提供的不得分，在此基础上，根据各投标人的具体响应内容进一步评审: 1.方案详细，内容全面，具体得7分。 2.方案较详细，内容较全面，具体得5分。 3.方案有缺陷，内容顺序混乱、内容不全面、具体得2分。 4.方案有严重缺陷，内容顺序混乱，内容表述模糊得1分。 5.未提供对应方案的不得分。 |
|  | 4 | 关键施工技术及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 | 10 | 投标人须根据本项目的要求提供关键施工技术及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案，包括但不限于以下内容： 1.关键施工技术及工程项目实施的重点、难点分析； 2.解决方案。 方案每满足以上一项内容的得0.5分，总分3分，其它情况或不提供的不得分，在此基础上，根据各投标人的具体响应内容进一步评审: 1.方案详细，内容全面，具体得7分。 2.方案较详细，内容较全面，具体得5分。 3.方案有缺陷，内容顺序混乱、内容不全面、具体得2分。 4.方案有严重缺陷，内容顺序混乱，内容表述模糊得1分。 5.未提供对应方案的不得分。 |
|  | 5 | 环保节能 | 2 | （一）评分内容： 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）以及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的要求，投标人所投任一产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围（政府强制采购产品以外，以第三章 用户需求书 二、货物需求明细中标记“优先采购”的产品为准），且该产品获得依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，得满分。 （二）评分依据： 需提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，原件备查。未提供或不符合的不得分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 15 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 同类项目业绩 | 5 | 供应商自2022年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）承接的同类项目业绩（至少包含医疗机构洁净室工程），每提供一项得1分，最高得5分。 证明文件：投标文件中需提供中标/成交通知书、中标/成交公示截图及提供施工合同（提供合同关键页，须包括项目名称、签约时间、合同标的、双方盖章签字页）、该项目工程款发票（任一笔）扫描件。 上述所须提供资料均须加盖响应供应商公章；未提供资料或提供资料不齐全的对应项不得分。 |
|  | 2 | 供应商售后服务能力 | 2 | 供应商售后服务团队技工人员具有市应急管理局颁发的维修电工技能类证书的，每提供1名，得1分； 本项最高得2分。 证明文件：提供上述人员的职业技能等级证书复印件及技能人才评价证书全国联网查询系统上的查询截图（网址以http://zscx.osta.org.cn/为准，无提供或资料不齐全的，不得分。同一人如同时具有不同类别证书或不同级别证书的，以其中最高级别的证书计算，一人多证的不累计计算，若证书数据不能在上述系统中查询，须出示相应证书颁发机构的盖章说明材料） |
|  | 3 | 人员配备 | 4 | 1.项目经理（仅限一人）具备国家注册二级及以上建造师和安全管理B证得2分； 2.技术负责人（仅限一人）具备建筑类专业中级以上工程师得1分，否则不得分； 3.其他项目管理人员如施工员、安全员、材料员、质量员、造价员、资料员按要求配备齐全并具有岗位培训合格证书或上岗证书，得1分，少一项扣0.5分，最低0分。 总得分最高4分。 证明文件：以上资料要求提供须提供证书扫描件、投标人为其缴交近1个月社保（社保部门资料或网页资料或窗口打印资料均可，如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，但须提供社保部门出具的相关有效证明材料），若投标人成立不足1个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分，并加盖投标人公章，原件备查；评审时出现无证明资料或评审委员无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 4 | 认证情况 | 2 | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每少一项扣1分，最低0分；涉及工程施工领域:实验室。 证明文件：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为“有效”，不在有效期内或提供证书不符合要求不得分。公开信息中无法查询的，响应供应商必须提供发证机构出具的证明函。 如因成立时间不满足认证时间要求且办理认证所需要合理时间不足导致未能获得认证证书的，或者因办理新证(旧证续期)所需要合理时间不足导致未能获得认证证书的，供应商提供说明文件明确以上事项，说明合理且属实的，可对应得分。 |
|  | 5 | 诚信 | 2 | 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得满分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

说明：1、本评分表中每一栏的得分最高不得超过该项评审指标的分值。2、表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。

三、评标及定标程序

（一）授权评标委员会确定中标单位的方式

- 综合评分法

1、符合性检查

（1）评标委员会根据《符合性检查表》的内容和标准，对所有通过资格性核查的投标文件进行审查。

（2）符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行审查。

（3）符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

2、商务、技术及价格评议

（1）评标委员会根据《评分表》的内容和标准，对通过资格性和符合性检查的投标进行商务、技术及价格评议。

（2）评标委员会将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议；评标委员会成员将按照《评分表》确定的分值独立对每个投标的商务、技术及价格部分以打分的方式进行评议。

3、中标单位的确定

3.1  候选中标供应商推荐

（1）每个投标单位的评标总得分以所有评标委员会成员的独立评分汇总后确定，评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标（技术部分）得分优劣顺序排列；如技术指标（技术部分）得分仍然相同的，则采用抽签方式确定排序，具体操作办法及流程由评标委员会确定。

（2）评标委员会按照综合评分的排名结果推荐中标候选供应商，排名前三的投标单位作为推荐的候选中标供应商。

3.2  定标

采购方授权评标委员会确定中标单位，确定评标总得分最高且排名第一的投标人为中标单位。

- 最低价法

1、符合性检查

（1）评标委员会根据《符合性检查表》的内容和标准，对所有通过资格性核查的投标文件进行审查。

（2）符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行审查。

（3）符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

2、中标单位的确定

2.1  候选中标供应商推荐

（1）评标委员会对通过上述检查且最终报价不超过预算控制金额的投标单位进行审查，并按投标报价由低到高排序；投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；技术指标仍然相同的，则采用抽签方式确定排序，具体操作办法及流程由评标委员会确定。投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，在该企业投标报价的基础上上浮10%后参与价格评比。投标人无需提供任何证明材料，由本项目评审委员会在评标时通过深圳市政府采购网系统查询。

（2）评标委员会按照上述投标报价的排序结果推荐中标候选供应商，排名前三的投标单位作为推荐的候选中标供应商。

2.2  定标

采购方授权评标委员会确定中标单位，确定投标报价最低且排名第一的投标供应商为中标单位。

（二）评标和定标分离的方式

1、符合性检查

（1）评标委员会根据《符合性检查表》的内容和标准，对所有通过资格性核查的投标文件进行审查。

（2）符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行审查。

（3）符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

2、商务、技术及价格评议

（1）评标委员会根据《评分表》的内容和标准，对通过资格性和符合性检查的投标进行商务、技术及价格评议。

（2）评标委员会将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议；评标委员会成员将按照《评分表》确定的分值独立对每个投标的商务、技术及价格部分以打分的方式进行评议。

3、中标单位的确定

3.1  候选中标供应商推荐

（1）每个投标单位的评标总得分以所有评标委员会成员的独立评分汇总后确定，评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标（技术部分）得分优劣顺序排列；如技术指标（技术部分）得分仍然相同的，则采用抽签方式确定排序，具体操作办法及流程由评标委员会确定。

（2）评标委员会按照综合评分的排名结果推荐中标候选供应商，排名前三的投标单位作为推荐的候选中标供应商（排名不分先后）。

3.2  定标

采购单位从评标委员会推荐的候选中标供应商中，采用自定法自行选择确定一名中标单位，具体操作程序按照《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》要求执行。

4、质疑投诉处理：确定中标单位后出现质疑投诉的，按照以下程序进行处理：（1）中标单位因质疑、投诉等问题被取消或放弃候选中标资格，候选中标供应商不再替补，如有效投标供应商满足法定数量，可按相关规定在其他候选中标供应商中另行确定中标单位，或者重新组织招标；（2）候选中标供应商因质疑、投诉等问题被取消候选中标资格，如有效投标供应商满足法定数量，则维持原中标结果；如有效投标供应商不足法定数量，则该项目作废标处理，重新组织招标。