## Sheet1
工程名称：公交大厦中央空调系统更新项目-设备部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 冷水机组 | 1.磁悬浮变频离心式冷水机组 CH-B2-1~2 2.制冷量1758Kw 3.电源380V-3-50、输入功率不大于283.5kW 4.国标工况COP不低于6.2 5.设备承压：主机承压2.0MP 6.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 2
2 | 冷却塔 | 1.超静音方形横流式冷却塔CT-2~3 2.冷却能力500m3/h、变频风机功率2*7.5Kw、运行重量10840Kg、净重量4920Kg、塔体扬程4.34 3.自带控制箱，包含不限于与风机匹配的变频器，变频器支持Modbus通讯协议 4.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 2
3 | 离心式泵 | 1.卧式端吸离心变频泵CP-B2-1~2(空调冷冻水循环泵) 2.流量346m3/h、扬程38m、电源380V-3-50、电机功率55Kw、重量708kg 3.两用，变频水泵;设备承压：冷冻水侧压力2.5MPa 4.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 2
4 | 离心式泵 | 1.卧式端吸离心变频泵CTP-B2-1~2(空调冷却水循环泵) 2.流量449m3/h、扬程23m、电源380V-3-50、电机功率45Kw、重量600kg 3.两用，变频水泵;设备承压：冷却水侧压力1.0MPa, 4.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 2
5 | 水泵变频控制柜 | 1.新增变频柜BPG1 2.变频柜含2个变频器，变频器支持Modbus通讯协议 3.变频器的功率，1台泵55KW,1台泵45KW 4.厂家配套提供 5.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 3
6 | 循环水处理及加药设备 | 1.循环水成套加药装置CAU-B2-1 2.处理水量：G=800m3/h P=0.4KW 3.药箱容积：L=200Lx2 4.计量泵： 流量：G=9L/h 工作压力：2.1MPa 5.缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂 6.满足设计图纸和现场需求 | 套 | 1
7 | 冷凝器在线清洗 | 1.冷凝器在线清洗 2.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 2
8 | 电子除垢仪 | 1.DN400管径规格的电子除垢仪 2.处理水量不小于800m3/h 3.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 2