深圳市深环绿盾环保科技有限公司
2026年处置中心变频器采购询价文件

[bookmark: _GoBack]第一部分 项目公告

一、项目基本信息
1.采购人：深圳市深环绿盾环保科技有限公司
2.采购使用人：深圳市深环绿盾环保科技有限公司
3.项目名称： 2026年处置中心变频器采购
4.采购内容：详见“第二部分采购需求”
5.预算金额：人民币19.8万元，超过预算的报价无效
6.采购人信息：
联系人：刘工  联系电话：13798452467
地址：福田梅观路8-6号福田生产基地（红色办公楼三楼）。

二、供应商资格要求
1.供应商为中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人，具备有效的三证合一营业执照，经营范围包含电气设备、变频器销售或工业自动化设备相关业务，具备独立承担民事责任和独立签订合同的能力。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，须提供网站完整截图。
3.供应商必须持有富士品牌官方出具的有效授权文件，授权范围包含本次采购品类，未提供原厂授权书的单位视为资格不满足，作无效处理。
三、询价文件获取
1.获取时间：详见深圳阳光采购平台公告；
2.获取方式：从深圳阳光采购平台下载公告附件；
3.报价截止时间：详见深圳阳光采购平台公告；


第二部分 项目需求
一、货物信息
1.本次采购变频器为工业级重载通用型，适配工厂连续 24 小时不间断运行工况，具备抗干扰、耐高低温、过载能力强、运行稳定、节能高效的特点，完全适配风机、水泵、传动电机等工业设备，兼容常规三相异步电机。
2.核心技术参数通用标准输入输出参数：三相AC380V±10%，50Hz工频；适配常规工业电机，过载能力：150% 额定电流60s、180%额定电流 2s，满足重载启动、频繁启停工况。
3.控制性能：矢量控制 / V/F 控制可调，转速精度高、调速平稳，无抖动、无异响，支持多段速控制、PID 恒压恒频自动调节。
4.保护功能：具备过压、欠压、过载、短路、过热、缺相、漏电、失速、电机过载等全方位智能保护功能，故障自动报警、停机，可记录故障代码，方便检修。
5.环境适配：工作温度- 10℃~+50℃，防尘防潮，适配车间工业复杂环境，自带抗干扰设计，不干扰厂区其他电气设备运行。
6.配置标准：标配操作面板、通讯接口、散热风扇、安装底座，支持 RS485 通讯、MODBUS 协议，可对接厂区自动化控制系统。
7.质量标准：完全符合国家《GB/T 12668 变频调速系统规范》行业标准，全新原厂正品，无翻新、无拆机、无库存积压瑕疵品。
· 具体采购清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	工业重载变频器
	FRN0520F2S-4C-富士
	1
	台

	2
	工业重载变频器
	FRN0072F2S-4C-富士
	1
	台

	3
	工业重载变频器
	FRN0139F2S-4C-富士
	1
	台

	4
	工业重载变频器
	FRN0044F2S-4C-富士
	1
	台

	5
	工业重载变频器
	FRN0025F2S-4C-富士
	2
	台

	6
	工业重载变频器
	FRN0018F2S-4C-富士
	1
	台

	7
	工业重载变频器
	FRN0009F2S-4C-富士
	1
	台

	8
	工业重载变频器
	FRN0012E2S-4C-富士
	2
	台

	9
	工业重载变频器
	FRN0006E2S-4C-富士
	1
	台

	10
	工业重载变频器
	FRN0240F2S-4C-富士
	1
	台

	11
	工业重载变频器
	FRN0031F2S-4C-富士
	1
	台

	12
	工业重载变频器
	FRN0072F2S-4C-富士
	1
	台

	13
	工业重载变频器
	FRN0029E2S-4C-富士
	1
	台

	14
	工业重载变频器
	FR-D740-5.5K-CHT-富士
	2
	台

	15
	工业重载变频器
	FR-D740-1.5K-CHT-富士
	3
	台


· 供货配套要求：
8.每台变频器出厂附带合格证、出厂检测报告、3C 认证证书、使用说明书、保修卡全套资料。
9.免费提供现场安装技术指导、设备调试服务，确保设备开机正常、运行达标。
10.免费为采购单位操作人员、维修人员提供操作、日常维护、故障排查培训。 

二、商务需求
1.本项目报价包含但不限于产品货款、税费、包装费、运输费、装卸费、现场调试费、技术服务费、质保维修费、含辅材、含售后等所有费用，采购单位无任何额外隐形支出。
2.供应商需按清单分项报价，列明单品单价、合价、总价、税费、运费，报价清单清晰规范，手写报价、模糊报价视为无效。
三、保质期要求
1.质保期限：整机免费质保 24 个月（自设备调试合格、验收签字之日起计算），核心主板、功率模块质保 3 年，质保期内非人为损坏，供应商免费维修、免费更换配件、免费上门服务。
2.质保期内出现质量问题，供应商2 小时内响应、24 小时内到达现场（本地供应商 4 小时内到场），免费排查故障、修复设备，不得拖延、不得收取任何费用。
3.质保期满后，供应商需终身提供成本价维修、配件更换服务，提供永久技术咨询支持。
4.严禁供应翻新机、返修机、串货机、假冒伪劣产品，一经发现，采购单位有权无条件退货、全额退款，并追究供应商违约责任，纳入黑名单终身禁止合作。。
5.送货要求：
5.1供货响应时间：签订合同后5个日历日内
5.2送货地点：
广东省深圳市龙岗区龙岭南路55号深环绿盾公司；
5.3中标人应将相应数量的货品运至上述指定地点，负责卸货并摆放整。  
 
四、验收标准
1.到货初验：到货后采购单位核对产品型号、数量、合格证、资质文件、外观完好度，无破损、无缺件、资料齐全即为初验合格。
2.调试终验：供应商现场安装调试，设备连续试运行 72 小时，运行平稳、调速正常、保护功能齐全、无故障报警、满足生产使用需求，即为验收合格，签署验收报告。
3.若设备试运行出现故障、性能不达标、参数不符，供应商需无条件免费更换新机，重新调试，直至验收合格，承担全部误工、人工成本损失。
五、付款方式
1. 供方负责送货至需方，全部货品需方验收合格后，供方一次性开具合规的增值税专用发票，需方见票后30个工作日支付全额款项。
第三部分 报价要求
一、报价组成文件
1.营业执照复印件；
2.生产商授权委托书；
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，须提供网站完整截图。
4.报价函（见附件1）；
5.报价单（见附件2）；
以上均须加盖公章。
二、报价要求
1.报价有效期：自报价截止日起 30 个日历天（有效期内，报价人不得撤回或修改报价）；
2.报价单需由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，大小写金额一致（不一致时以大写为准）。
三、报价方式：
报价人将本部分第一条所列内容扫描成一个报价文件，在报价截止时间（见公告）前发至邮箱shldwxgzh@163.com，邮件主题注明： 2026年处置中心变频器采购报价。逾期的报价无效。

第四部分 评审与成交
一、评审规则
1.评审小组：由采购人组建 3 人及以上单数评审组；
2.评审方法：经评审最低价法；
3.评审流程
3.1符合性审查：核查报价文件完整性，是否响应采购需求（营业执照、生产商授权委托书、报价函、报价单）；
3.2价格评审：对通过符合性审查的有效报价，按不含税报价排序，报价最低者为第一成交候选人；
3.3若最低报价出现 2 家及以上相同情况，采取抽签方式确定第一成交候选人。
二、成交后续
1.成交公示：确定成交候选人后，在深圳阳光采购平台公示 3 个工作日，公示内容包含成交候选人名称、报价；
2.成交通知：公示无异议后1个工作日内，在深圳阳光采购平台公示成交结果，并通知成交供应商；
3.合同签订：成交供应商收到通知后 5 个工作日内，与采购人签订采购合同。

第五部分 附件
附件 1：       
报 价 函
致：深圳市深环绿盾环保科技有限公司
我方已仔细阅读《2026年处置中心变频器采购》询价文件，完全理解并同意文件所有要求，现参与报价：
1.报价总价：人民币     万元；
2.承诺按询价文件要求完成货物供应、交付及质保服务；
3.报价有效期：自 2026 年  月   日起  个日历天；
4.我方提交的所有资料真实有效，若有虚假，自愿承担相应责任。

供应商（盖章）：XX
法定代表人/授权代表（签字）：XX
日期：2026年 XX 月 XX 日





附件 2：
报 价 单
项目名称： 2026年处置中心变频器采购
供应商名称：XX
联系人：                        电话：
	序号
	使用人
	货品名称
	规格型号
	数量（台）
	税率
	含税单价
（元/台）
	含税合计（元）
	不含税合计（元）

	1
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0520F2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	2
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0072F2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	3
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0139F2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	4
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0044F2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	5
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0025F2S-4C-富士
	2
	   %
	
	
	

	6
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0018F2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	7
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0009F2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	8
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0012E2S-4C-富士
	2
	   %
	
	
	

	9
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0006E2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	10
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0240F2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	11
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0031F2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	12
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0072F2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	13
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FRN0029E2S-4C-富士
	1
	   %
	
	
	

	14
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FR-D740-5.5K-CHT-富士
	2
	   %
	
	
	

	15
	深圳市深环绿盾环保科技有限公司
	工业重载变频器
	FR-D740-1.5K-CHT-富士
	3
	   %
	
	
	

	报价总价
	
	


备注：本项目报价包含但不限于产品货款、税费、包装费、运输费、装卸费、现场调试费、技术服务费、质保维修费、含辅材、含售后等所有费用。


供应商（盖章）：XX
法定代表人/授权代表（签字）：XX
日期：2026年 月  日

