## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 变配电站消防设施改造项目 |  |  | 6685.57
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合 计 |  |  |  | 6685.57
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 变配电站消防设施改造项目 |  |  | 6685.57
合 计 |  |  |  | 6685.57
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  | 标段：变配电站消防设施改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 室内消火栓系统
1.2 | 室外消火栓系统
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工 |  | 6685.57
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 5515.85
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1169.72
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 326035.34
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 标段：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
室内消火栓系统
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:现状室内消火栓破坏性拆除 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 套 | 56
2 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:新建室内消火栓 2.型号、规格:1000*700*240，双栓，栓口离地面高度为1.10m,均采用20厚铝合金材质箱门,箱内设置:DN65mm旋转型栓口2个,长25m口径DN65mm的麻质衬胶水龙带1条,口径19mm的直流水枪1支,并带长30m内径19mm的消防软管卷盘1条。 3.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 套 | 56
3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按扭 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 56
4 | 030901010003 | 消防软管卷盘 | 1.名称:增设消防软管卷盘 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 套 | 3
5 | 030109001001 | 消防增压泵 | 1.名称:消防增压泵 2.参数:Q=10/S，H=60M.N=15KW(一用一备) 3.说明:自带控制柜，带隔振垫，包括控制柜至泵组的电缆及线管、电缆头、端子板接线、减振台座、减振器、槽钢基础及其除锈刷油、二次灌浆等所需配件等内容 4.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 套 | 1
6 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:阀门DN32 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 1
7 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:软接头DN32 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 1
8 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀DN32 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 1
9 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:Y型过滤器DN32 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 1
10 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:大小头DN32 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 标段：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
11 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:消防配电箱 2.说明:含箱内所有电气元件及箱体出线回路管线安装，补刷(喷)油漆、端子接线、接地 3.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 台 | 1
12 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 系统 | 1
分部小计
室外消火栓系统
13 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:新增室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65 3.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 套 | 2
14 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:消火栓闸阀井 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 座 | 2
15 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN100 3.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 4
16 | 040502009001 | 水表 | 1.种类:水表组 DN100（远传水表） 2.法兰连接 3.附件配置:DN100低阻力倒流防止器、DN100Y型过滤器 4.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 1
17 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 | 1.明设混凝土支墩 400*300*800 2.C20商品混凝土 3.含模板 4.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 3
18 | 040503002002 | 现浇混凝土支墩 | 1.混凝土支墩 350*350×200 2.C20商品混凝土 3.含模板 4.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 个 | 2
19 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:镀锌钢管DN100 2.连接形式:沟槽连接 3.压力试验及冲洗设计要求:满足水压试验、水冲洗 4.防腐要求:外壁做三油(环氧煤沥青)两布防腐 5.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | m | 180
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 标段：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
20 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.名称:新旧管连接 2.管径:DN100 3.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | 处 | 1
21 | 010101B001001 | 挖一般土方 | 1.土类类别:土壤类别综合考虑 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | m3 | 103.95
22 | 010102007002 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | m3 | 66.15
23 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种:石粉渣 2.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | m3 | 37.8
24 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方及废料 2.运距:综合考虑 3.含装车 4.运输车型:由投标人自行考虑，满足深圳市政府相关部门的对环保车辆的要求 5.弃土场由投标人自行选择，结算不因任何原因调整 6.费用包括但不限于为完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及为完成本工程所需的其它费用、风险费等一切相关费用 7.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | m3 | 103.95
25 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面 2.厚度:20cm 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | m2 | 182.4
26 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.名称:拆除水泥石粉渣基层 2.厚度:20cm 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | m2 | 182.4
27 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称:恢复水泥混凝土路面 2.厚度:20cm 3.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | m2 | 182.4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 标段：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
28 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.名称:恢复水泥稳定石粉渣基层 2.厚度:20cm 3.其他:满足招标文件、设计图纸、相关规范及技术要求 | m2 | 182.4
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  | 标段：变配电站消防设施改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 |  | 6685.57
1.1 | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 5515.85
1.2 | 安全文明施工费(按清单列项)
1.2.1 | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）
1.2.2 | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）
1.2.3 | 铁马（施工现场与外部环境隔离）
1.2.4 | 水马（施工现场与外部环境隔离）
1.2.5 | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置
1.2.6 | 隔音屏、声屏障
1.2.7 | 施工区裸土覆盖
1.2.8 | 施工区临时排水沟
1.2.9 | 施工区临时集水井（沉砂井）
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1169.72
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 二次搬运费
9 | 脚手架费
10 | 垂直运输机械费
11 | 大型机械设备进出场及安拆费
12 | 施工排水、降水费
13 | 专业工程措施项目费
13.1 | 组装平台
13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
13.3 | 压力容器和高压管道的检验
13.4 | 焦炉施工大棚
13.5 | 焦炉供炉、热态工程
13.6 | 管道安装后的充气保护措施
13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
13.8 | 长输管道施工措施
13.9 | 格架式抱杆
14 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 标段：变配电站消防设施改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031401001001 | 脚手架 | 1.消防工程 脚手架搭拆费 2.电气设备安装工程 脚手架搭拆费 3.给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.1.1 | 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 256.3178
1.1.2 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 9.0579
1.1.3 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 8.0052
本页小计 | [6 empty] | 1788.96
合 计 | [6 empty] | 1788.96
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  | 标段：变配电站消防设施改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 9
合 计 |  |  |  | 26920.35

## 表 16 工程建设其他费表
工程建设其他费计价表
工程名称：变配电站消防设施改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 勘察设计费 |  | 元
2 | 工程检测费 |  | 元
2.1 | 基桩检测 |  | 元
2.2 | 地基基础检测 |  | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
2.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
2.10 | 智能建筑检测 |  | 元
2.11 | 建筑节能检测 |  | 元
3 | 其他检验费 |  | 元
4 | 城市道路临时占用费 |  | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
6 | 临时占用绿地费 |  | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
8 | 工程保险费 |  | 元 |  |  |  | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9 | 弃土场受纳处置费 |  | m3 | 103.95 |  |  | 深建价[2013]3号
10 | 其他费 |  | 元
合 计