                                                
[bookmark: OLE_LINK2]合同编号：SYZHWLG-2026-WG-19









深国际综合物流港沈阳项目
电梯维保服务合同





[bookmark: OLE_LINK1]甲方：沈阳深国际综合物流港置业有限公司




[image: LOGO源文件标志]深国际物流港|沈阳

乙方：    沈阳三洋电梯有限公司       


甲方：沈阳深国际综合物流港置业有限公司

乙方：沈阳三洋电梯有限公司

依照中华人民共和国《民典法》《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》、国家质检总局《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）（以下简称《规则》）及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。
第一条  电梯数量及维保要求
[bookmark: OLE_LINK5]1.1 乙方为甲方的17台电梯（详见附件1）提供电梯维护保养服务。
1.2 乙方服务必须符合并且依据《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588－2020）、《电梯安装验收规范》（GB10060-2023）、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001－2009 ）、《电梯安全监察办法》、《辽宁省电梯安全管理办法》（第288号）等国家和当地标准要求为依据。如在本合同期限内前述文件有任何变动，以变动后的文件、标准要求为准，具体内容详见《电梯保养规程及质量标准》（详见附件2）
[bookmark: OLE_LINK6]1.3 乙方工作人员需在甲方园区租房居住，提供 24 小时住场服务，接到故障通知后，应当立即赶赴现场，进行处理。电梯困人时，维护保养作业人员抵达的时间不应超过10分钟。
第二条  维保内容及保养方式
2.1 乙方对甲方的电梯进行定期检查、清洁、润滑、调试、维修等维护保养工作，确保电梯的安全运行。
2.2 维护保养的具体项目包括但不限于：机房设备、轿厢设备、井道设备、底坑设备等的清洁、检查、保养和维修。
2.3 乙方应当按照行业相关要求的《曳引和强制驱动电梯日常维护保养记录》，应当至少每15天对电梯进行一次日常维护保养，完成半月、季度、半年、年保养及年度自行检查项目，并做好日常维护保养记录。
2.4 采取半包的维护保养模式，乙方负责免费更换零部件单价在500元以内的配件（详见附件3），免费零件清单中有损坏的由乙方免费提供。
2.5 乙方24小时服务热线电话：              。
第三条  合同期限及考察方式
3.1 本合同期限 1 年，自 2026 年 7 月 16 日起至 2027 年 7 月 15 日止。甲乙双方同意期限届满后，根据合同期内服务质量优先招采。
3.2 若乙方的维保服务未达到甲方要求，甲方有权随时终止本合同，无需向乙方承担任何责任，甲方招采期间，乙方需配合甲方继续承担电梯维保责任至新的维保单位入场交接，期间费用按日进行支付。
第四条  合同金额及支付方式
[bookmark: OLE_LINK7]4.1 维护保养费总计 82450 元/年（人民币）（含电梯年度检测检验费用），大写：捌万贰仟肆佰伍拾圆整 。
4.2 支付时间和金额：甲方按季度支付维护保养费，乙方完全按照本合同约定，全面履行其义务和责任的前提下，经甲方和所属物业公司考核签字，甲方于第二个季度前5个工作日支付上一个季度的维修保养费用，即20612.5元/季度。
4.3 支付方式：汇款到乙方指定账号。
4.4 乙方应向甲方提交等额合法增值税发票，甲方在收到乙方提供的发票后10个日历天内付款。因乙方无法及时提供有效的发票、付款证明等资料导致的付款延误，由乙方承担全部责任；若因乙方原因导致甲方被税务机关认定为接受虚开增值税发票而造成的一切损失由乙方全额赔偿。
第五条  甲方权利义务
5.1 有权监督乙方按照国家相关规定和本合同约定履行日常维护保养义务，发出故障通知或提出建议。
5.2 有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到相关安全技术规范、标准及合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权在乙方维保费用中予以扣除。
5.3 为保持电梯正常运行，需要更换零件、部件或进行小型收费工程，乙方需要征得甲方同意后方可实施，费用由双方根据维护保养合同商定。
5.4 甲方在乙方许可证有效期届满后尚未取得新许可证时，有权解除合同，但应及时通知乙方。
5.5 配备持有《电梯安全管理人员证》的人员负责电梯的日常检查和安全管理（若更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方），并对乙方维保情况予以检查。
第六条  乙方权利义务
6.1 有权要求甲方提供日常维护保养所需的工作环境及相关资料，有权拒绝甲方提出的违反国家法规、影响电梯安全运行的要求。
6.2 甲方特殊要求、意外事件或根据国家法规、标准需进行的装饰、更换、更改、加装的报价工程，乙方可与甲方协商另行收费。如果通过维保或者自行检查，发现电梯仅依靠合同规定的维保已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向使用单位书面提出。
6.3 乙方负责每15天一次，派出保养人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态，维保工作要形成影响记录提供给甲方备查。乙方对所维护保养电梯的安全运行负责、保障设备整机及零部件完整无损。应当妥善保管电梯图纸、检验报告等相关资料，并在合同终止后交还甲方。
6.4 应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应经营范围和有效期内的许可证。不得以任何形式分包、转包。
6.5 现场作业人员应当属于乙方正式签约的工作人员，缴纳相关社会保险，具备相应的《特种设备作业人员证》；作业中应当穿戴好劳动保护用品，并负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。驻场工作人员接到故障通知后，应当在立即赶赴现场进行处理，电梯困人时，应当在10分钟内抵达现场。
6.6 建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。
6.7 应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动，每半年组织一次电梯安全演练。
6.8 每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于《规则》要求的年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告。
第七条  违约责任
7.1 甲乙双11111111111111111.21111113565111111111222是方无法继续履行合同的，应当提前一个月通知另一方，否则由责任方承担因合同解除造成的损失。
7.2 甲乙双方必须服从监察部门对电梯设备的安全技术监督，对于发生的事故或损失甲乙双方无法确定各自的责任时，应由技术监督局监察处裁决，双方应服从裁决，各自承担应负的责任。
[bookmark: OLE_LINK3]7.3 如甲方发现乙方未按照维保计划进行保养，甲方有权每次对乙方罚款 200 元。
7.4 如乙方驻场人员出现脱岗现象，甲方有权每发现一次对乙方罚款 200 元。
7.5 乙方应按照电梯年检日期及时申报年检，如因乙方导致电梯超期未检导致甲方受到政府部门的处罚，由乙方承担相应责任。
7.6 因日常维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。                           
第八条  争议解决
[bookmark: _Toc29987][bookmark: _Toc7540][bookmark: _Toc5062][bookmark: _Toc13680]8.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失（包括但不限于守约方因维权产生的诉讼费、财产保全费、差旅费、公告费、律师费等费用）。
8.2 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。当事人不愿协调解决或者协调不成的，双方约定提交至项目所在地人民法院裁决。
第九条  其他事项
9.1 本合同未尽事宜，依照有关法律法规执行，法律法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。
9.2 本合同附件与本合同具有同等法律效力。
9.3 本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
9.4 通知条款：合同双方保证在本合同中所留的指定联系人、通信地址及联系方式真实有效，为送达相关材料邮寄或通过该合同留存的联系人及联络方式送达即视为送达，上述联络方式同时视为司法机关送达文书的依据及地址。甲、乙双方的留存地址及联络方式详见附件。一方变更通知方式或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方。否则，由变更方承担因未通知到而引起的相关责任。通知方可选择以上方式对另一方进行通知，视为送达。
9.5 本合同签署前，双方在谈判中的声称、理解、承诺以及相关合同内容，如有与本合同不符之处，以本合同为准。
9.6 本合同内所有的数额均包含本数，本合同中提及的钱数均为人民币。
9.7 如本合同部分条款依法或被终止效力或被宣告无效的，不影响本合同其他条款的效力。
9.8 本合同的订立、效力、解释和履行，均适用中华人民共和国的法律。
第十条  监督及投诉方式
招标监督机构：深圳国际控股有限公司
电话：李先生 0755-83079425，白先生 0755-83079427                                                              邮箱：zbjd@szihl.com
纪检监督机构：深圳市深国际物流发展有限公司
电    话：储先生 0755-23979720；
邮    箱：jjjcs@szihl-ld.com
地    址：深圳市福田区红荔西路8045号深国际大厦14楼 

甲方：沈阳深国际综合物流港置业有限公司      乙方：沈阳三洋电梯有限公司
（盖章）                                 （盖章）

地址：沈阳市于洪区马三家镇陆港大街8号      地址：

法定代表人                                  法定代表人
或授权代理人：                              或授权代理人：

日期：    年    月    日                    日期：    年    月    日

电话：                                      电话：

纳税人                                      纳税人
识别号：                                    识别号：

开户银行                                    开户银行：
账号：                                      账号：


附件 1
维保电梯明细表
	序号
	电梯编号
	电梯台数
	产品名称
	产品型号（层/站/门）
	电梯位置

	1
	42441987
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B11-2（东）

	2
	42441986
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B11-1（西）

	3
	42441985
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B10-2（东）

	4
	42441984
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B10-1（西）

	5
	42441983
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B9-2（东）

	6
	42441982
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B9-1（西）

	7
	42441981
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B3-2（东）

	8
	42441980
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B3-1（西）

	9
	42441979
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B2-2（东）

	10
	42441978
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B2-1（西）

	11
	42441977
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B1-2（东）

	12
	42441976
	1
	载货电梯
	GF21(2000/0.500)4/4/4
	B1-1（西）

	13
	42441890
	1
	乘客电梯
	GPS33E(1000/1.600)9/9/9
	B12-3

	14
	42441888
	1
	乘客电梯
	GPS33E(1000/1.600)9/9/9
	B12-1

	15
	42441889
	1
	乘客电梯
	GPS33E(1000/1.600)9/9/9
	B12-2

	16
	42441901
	1
	载货电梯
	GF21(3000/0.500)4/4/4
	[bookmark: OLE_LINK4]A4-4

	17
	42441899
	1
	载货电梯
	GF21(3000/0.500)4/4/4
	A4-2





[bookmark: _Toc18109]附件 2
电梯保养规程及质量标准

	周期
	序号
	保养内容
	操作规程
	质量标准

	随时
	1 
	填写维修记录和运行记录
	将维保工作中发现的意外情况和处理措施填在记录单上。
	填写认真、及时、无遗漏

	每半月
	2 
	优先处理电梯故障
	修复或更换损坏的零部件各部位尺寸应调整正确
	排除彻底、功能正常

	
	3 
	了解电梯运行情况
	向甲方主管人员、物业人员询问，乘梯上下运行，认真观察
	查阅电梯运行和维修记录有无异常情况(应无异响，划蹭，满足平层精度要求)

	
	4 
	检查曳引机
	手摸、耳听
	无过热、无异常声响

	
	5 
	检查油位、油质、油温
	查看油标、油尺、油窗，看油环能否带上油、手感油漏
	油量合格，油质良好，无杂质，油环能带上油，油温不过热

	
	6 
	轿内照明风扇
	操作开关二次
	灯亮、有风

	
	7 
	轿内按钮，控制开关
	逐个按指令接钮接通各控制开关
	能接受指令，无破损，具有相应功能

	
	8 
	安全触板，光电保护开关
	轿门关闭时手触安全触板二次用手遮挡光二次
	门能自动打开，触板，光电装置应清洁

	
	9 
	轿内指示灯
	上下运行一次观察显示情况
	指示正确，灯亮，数显无缺笔，缺点

	
	10 
	警铃、电话、对讲机
	检修速度运行，手动急停开关，安全钳开关，安全窗开关
	警铃响，能同机房或值班室联系，声音清晰，各开关工作正常

	
	11 
	检查各安全开关
	检修速度运行，手动急停开关，安全钳开关，安全窗开关
	开关灵活可靠，开关动作后电梯不能运行

	
	12 
	检查控制柜，电气设备
	逐个拉，拧紧
	接线无松动，无断线，接触好

	
	13 
	接线无松动，无断线，接触良好
	去污除尘，正当方法清理接点
	接点接触良好

	
	14 
	检查主电源
	关闭电源，检查触点，连线
	连接牢固，接触良好无继线

	
	15 
	检查接地线
	眼看，表量
	接地可靠接触良好

	
	16 
	检查机房照明及消防设施
	灯，开关，灭火器
	灯的亮度应符合要求，开关良好，灭火器齐全

	
	17 
	检查调整制动器间隙，制动报闸开关
	手动或电气打开制动器
	保证闸瓦间隙不大于0.7MM停车时制动可靠

	
	18 
	主机卫生
	加放接油盒，断电后用煤油(不可用易燃易挥发的液体)清理油污
	油盒摆放合适，无油污，无积尘

	
	19 
	机房卫生
	清除地面垃圾，油污积尘，物品码放整齐
	干净整洁，无油污，无积尘门，窗玻璃齐全

	
	20 
	轿顶卫生
	清理垃圾，灰尘，油污
	无垃圾、灰尘、油污

	
	21 
	
检查开门机
	开关门两次，检查门开关及随
线对门机各注油点加油，皮带
破损应及时更换
	传动带(链)张紧度合适开关位置正确，门速合适无撞击，随线无刮，擦破现象

	
	22 
	检查随行电缆
	检修运行观察及底坑内观察
	无扭曲，破损，悬挂绑扎牢固

	
	23 
	检查补偿装置
	检修运行在底坑观察磨损情况，对滚轮导靴应检查滚轮位置及磨损情况，轴承加油，反绳轮是否有异声
	无松驰，断裂，无擦撞，县挂牢固，补偿轮开关动作可靠，绳子头，弹簧，备母，销子U型螺丝保护应完好

	每
半
月
	24 
	检查轿底称重
	手动检查
	满足功能动作灵活可靠

	
	25 
	检查导轨加油盒油位，毛毡
	检修运行，观察油位
	油位最高为油盒的4/5，最低为1/5，毛毡应清洁无缺损

	
	26 
	检查井道信息装置
	检修速度运行，用尺测量
	保证5-10mm隙，中心偏差不大于1mm无松动不丢失信号

	
	27 
	底抗急停开关照明
	检修运行开关二次
	能停止运行，无异响，距地距离符合要求

	
	28 
	检查限速器断绳开关及涨紧轮
	手动检查，轮轴加油，测量距地距离
	能停止运行，无异响，距地距离符合要求

	
	29 
	厅外指层灯
	层层停靠检查
	指示正确，数显明亮无缺笔

	
	30 
	外呼按钮
	层层停靠检查
	工作正常，灵活可靠

	
	31 
	检查消防梯消防功能
	手动开关
	功能正常

	
	32 
	井道检修灯
	检查灯是否亮
	检修灯完好、开关有效

	
	33 
	底坑卫生
	清除杂物，积水，积尘
	无杂物，积水，积尘

	
	34 
	检查轿门上下坎门轮，门刀滑块
	清洁上下坎，上坎加少量机油。门轮．滑块有破损应及时更换，检查门刀开闭情况
	轿门开闭轻快，无噪声，门缝紧密无晃动，门刀开灵活，尺寸符合要求，防扒销功能正常

	
	35 
	检查厅门，门轮滑块，门锁上下坎自关门装置
	清洁上下坎，检查各部位置，活动部位加少量机油，部件有破损时应更换
	厅门开闭轻快，无噪音，自关门装置应保证厅门能自动关闭到位

	
	36 
	检查厅门销，厅外开门装置
	手动检查，及时调整．更换损坏的部件
	外观清洁，动作灵活，门锁触点良好，厅外开锁装置啮合正确，开锁复位可靠

	
	37 
	维保记录单
	每次维保作业结束后及时填写
	书写清晰、全面，由甲方电梯管理员签字确认

	每季度
	38 
	检查导靴，靴衬
	
测量导靴间隙，检查靴衬磨损情况．对滚轮导靴应检查滚轮相对位置及磨损情况，轴承加。油

	固定式导靴与导轨面间隙之和为2.5MM；弹靴与导轨两面间隙分别为1.5-0.5MM；靴衬磨损不超过规定标准，运行时无噪声

	
	39 
	检查反绳轮
	反绳轮是否有异声及磨损，轴承或轴瓦注油
	反绳轮绳槽无异常磨损，轴承和轴瓦无异常磨损

	
	40 
	检查曳引绳
	检修运行，观察曳引绳是否松
股，断丝、断股，备母，开口
销是否完好，张紧度是否合适
层标是否清晰
	应保证无松股，断股，备母开口锁完好，张紧度符合标准，导标清晰，完整，保险绳，夹应完备

	
	41 
	检查缓冲器油位油质，开关
	清洁外表，目检油位，油质，踏压缓冲器，使开关动作
	要求油质好，油量到位，开关动作后频手动复位

	
	42 
	对重缓冲距离
	轿厢停在顶层，用尺测量
	应符合规定，油压式150-400MM；弹簧式200-350MM

	
	43 
	检查，清洁限速绳
	检查限速器绳用煤油或柴油清洁
	无松股，断股，无油污

	
	44 
	检查清洗导轨
	用煤油溥洗导轨上的油垢，用砂纸打磨锈迹，打扫导轨架上的积尘，检查导板固定螺栓，检查导轨支架
	无油污，无积尘，无锈迹、螺栓牢固，螺母无松动

	
	45 
	检查调整安全钳
	在底坑内检查间隙，在轿顶用
手拉动拉杆检查开前及限位尺
寸
	保证楔块与导轨有2-2.5MM间隙，楔块动作一致，安全钳开关率先动作，制动尺寸符合标准，限位螺栓锁紧。
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附件3
电梯500元以下免费配件明细表
[image: 图片1]

— 10 —

附件4
[bookmark: OLE_LINK9]安全生产合同
甲方：沈阳深国际综合物流港置业有限公司        
乙方：沈阳三洋电梯有限公司      
[bookmark: OLE_LINK8]为创造安全、高效的施工环境，切实搞好 深国际综合物流港沈阳项目电梯维保服务合同(项目名称)的安全生产管理工作，防止和减少生产安全事故，保障人身和财产安全，维护社会稳定，构建和谐社会，根据中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等法律法规、规章制度的有关规定，特此订立安全生产合同。
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及地方有关安全生产的法律法规、规章制度的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
[bookmark: _GoBack]9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、合同有效期
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
五、其他
1、本合同作为深国际综合物流港沈阳项目电梯维保服务合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
2、本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等效力。
	甲 方：
	沈阳深国际综合物流港置业有限公司 
	
	乙  方：
	沈阳三洋电梯有限公司

	
	(盖单位章)
	
	
	(盖单位章)

	法定代表人或其委托代理人:
	
	
	法定代表人或其委托代理人:
	

	
	(签字)
	
	
	(签字)

	
	    年  月   日
	
	
	     年   月   日



— 11 —

image2.png
50075 LA N % P Ac A

s BL A 44 FK Fs oA 44 B e BL A 44
1 MEIFR 21 REC S ¥R & 41 I mIoE 2 i
2 PRIERSTT K 22 FHUHVEE Y 42 JEIII R Bk
3 HEFHITK 23 IR 43 TR
4 Jiss Gk 24 IR e A R 44 i ds
5 B 25 BRAGHPIRTT B 45 e L
6 TR AR 26 iR 46 AIHLET
7 HBIIFR 27 IR BRI G 47 JRUBA T K
8 LACSIPS LN 28 LT bGEER 48 MR SZ-A20
9 JTHRI 14 29 7 i 49 ST SZ-A22
10 IR 30 LAl 2R 50 1241
11 PRAZIF R 31 KABTF A 51 FER-ATHE
12 HRBRFFR 32 L mbGer 52 LX26-111B{TFEIF K
13 I 33 ST T 53 Ry &
14 ST 34 JTT T i £ 54 el IF R
15 X o e 35 [EERES !~ 55 BRI
16 BRABEETTR 36 SHR 56 LIS IS
17 ZIERTTR 37 LA RAR T K 57 WAt £ e
18 I IHLHTT % 38 RGINSTRIPS 58 o R ih 2
19 LAEITR 39 X # i R i B 59 IR TR
20 LA 40 BRI DIIT ¥





image1.jpeg




