## 工作表1
工程项目清单
工程名称：新建求雨坛雷达站一路市电项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
新建求雨坛雷达站一路市电项目
新建求雨坛雷达站一路市电项目
1 | 拆除旧柜 | 1.名称:拆除电源切换柜 2.规格:700*600*1700 | 台 | 1
2 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜 2.规格:700*600*1700 3.开关柜包含双电源转换开关（电动操作，具备就地/远方转换功能、3P+N或4极）、交流塑壳断路器（电子式或热磁式脱扣器，具备短路瞬时保护）、电流互感器（0.5S级或0.5级）、多功能电力仪表（三相电压、电流、有功/无功功率、功率因数、电能等参数）、浪涌保护装置（一级浪涌保护器，或一级+二级组合型，Up≤2.5kV，后备保护配合） 4.材质:冷轧钢板，板厚不小于1.5mm，表面静电喷塑处理，带槽钢底座 | 台 | 1
3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1kV 4×150+1×70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kv 5.敷设方式:埋地 | m | 400
4 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:150mm2 3.电压(kV):1KV | 个 | 2
5 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土方 2.开挖深度:0.8m | m3 | 92.95
6 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:15CM | m2 | 137.5
7 | 回填方 | 1.填方部位:管沟回填 | m3 | 92.95
8 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15CM | m2 | 137.5
9 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE 3.规格:DN200 4.配置形式:埋地 | m | 250
10 | 砌筑井 | 井室净尺寸： 800×800×800mm； 材质：现浇钢筋混 凝土； 井盖：重型球墨铸 铁井盖； 预留DN200电缆保 护管进出孔； 工作内容：含开挖、 垫层、井室制作及 回填夯实 | 座 | 8
11 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:250*150 3.材质:304不锈钢 | m | 25
12 | 开孔打洞 | 1.名称:开孔打洞 2.规格:φ200 | 个 | 2
13 | 系统调试 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 项 | 1
14 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.型号:一级+二级组合型（T1+T2）浪涌保护器，Up≤2.5kV，4极（3P+N） | 组 | 1
15 | 电能表 | 1.名称:电能表 2.规格:额定电压：3×220/380V； 额定频率：50Hz； 接入方式：经电流互感器接入； 电流输入：1.5（6）A或5（6）A，适配现场电流互感器二次侧 | 个 | 1