# 施工图设计文件审查意见表（ 1 审）

工程名称：深汕特别合作区大澳河中下游流域防洪排涝整治工程      编号：金属结构-01

| 文件名称：汕特别合作区大澳河中下游流域防洪排涝整治工程 施工图 金属结构分册 | 图号：DAH-SGT-DCZJJ-01～JXM-07,共19张图纸 |
| --- | --- |
| 施工图审查意见（法律法规、公共安全、公共利益、强制性条文、可施工性审查） 无意见 |  |
| 其它需要提示或说明的事项（设计依据、一般技术标准、一般技术性审查） - 补充金属结构专业设计说明，复核金属结构建设范围、建设内容。 - 金属结构专业需补充完善大围村、澳仔沟村一体式泵闸金属结构相关施工图，满足制造、安装、运行等需求。 - 图号：DAH-DWPLZ-JJ01 - 补充完善水泵流量选择计算书、水闸金属结构设计计算书。 - 建议补充闸门前后补设液位监测、传输、显示设备。 - 图号：DAH-AZG-ZDM - 补充完善水泵流量选择计算书、水闸金属结构设计计算书。 - 补充闸门特性表、水泵特性表、启闭机特性表。 - 复核检修平台净空，需满足将闸门提出门槽的空间要求。 - 建议补充闸门前后补设液位监测、传输、显示设备。 - 补充挡潮闸金属结构总图。 - 图号：DAH-SGT-DCZJJ-01～03 - 图纸目录中有相关图号，图纸中缺少相关图纸，需补充完善图纸。 - 完善启闭机特性表。 - 补充提供挡潮闸金属结构设计计算书。 - 补充金属结构启闭机预埋件图纸。 - 建议补充闸门前后补设液位监测、传输、显示设备。 - 图号：DAH-SGT-DCZJJ-JXM-04 - 补充完善主滑块尺寸标注。 - 图号：DAH-SGT-DCZJJ-GZM-01 - 工作门相对尺寸大、重量重，补充运输、吊装措施。 - 闸门具有防洪防潮功能，补充应急启闭措施。 - 图号：DAH-SGT-DCZJJ-GZM-05 - 建议加深工作闸门一次混凝土预留槽深，便于主轨、副轨焊接施工，并进行二次混凝土施工。 - 补充闸门检修、存放锁定装置。 |  |
| 审 查： 参与人员： 审查单位：深圳市深水水务咨询有限公司 项目负责： 审 核： 日 期：2025.10.23 |  |

注：根据法规规定，施工图审查是对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。