	关于营业场所和办公楼安全检测的集中采购需求（非IT类服务）

	一、需求概述

	为消除建筑消防和电气设施的安全隐患，遏制消防火灾的发生，保障分行营业网点和办公楼员工生命安全和正常业务办公，需对营业场所（含支行、微银行、离行等）消防和电气设施进行安全检测，对办公楼（含建行大厦、罗湖大厦、科技大厦、云中大厦）消防设施进行检测和安全评估。

	

	

	二、商品品类

	C2012检测服务

	三、项目期限需求

	自合同签订之日起3年

	四、服务内容

	（包括每项服务的具体内容）
一、检测标准：依据消防设施和电气防火的最新相关国家标准、行业标准和地方标准，对营业场所消防设施和电气防火安全提供检测技术服务、对办公楼消防设施提供检测和安全评估技术服务。
二、检测范围：支行（含上盖自有或租赁物业）、微银行、离行自助银行、建行大厦、罗湖大厦、科技大厦、云中大厦
三、消防设施检测，包括不限下列检测内容：
1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统;
3.气体灭火系统（IG541、七氟丙烷）;
4.防烟排烟系统；
5.防火门、防火卷帘设施；
6.消防给水系统；
7.消火栓系统；
8.应急照明和疏散指示系统；
9.固定消防炮系统；
10.大空间灭火系统；
11.消防电源。
四、电气防火检测，包括不限下列检测内容：
1.配电变压器（如有）；2.高压电器（如有）；3.低压配电和控制电器（如有）；4.稳压整流设备（如有）；5.插座与照明开关；6.剩余电流保护装置；7.低压配电柜；8.配电线路；9.照明器具；10.电动机；11.电热器具；12.空调器具；13.其他小型用电设备；14.接地和等电位联结；15.防雷接地。
深消安委【2012】26号文件八项检测内容：
1.电气系统的带电设备红外诊断；
2.电气系统的接地电阻检测；
3.电气系统的剩余电流动作保护装置检测；
4.电气系统的绝缘电阻检测；
5.变配电系统建筑、接线端子的安装情况；
6.室内低压配电线路配线情况，动力照明配电箱、开关插座安装；
7.吊顶内线路的敷设；
8.电气设备接地和等电位联结；
9.供配电系统安全性分析和评估等。
五、消防安全评估，包括不限下列检测内容：
1.建筑防火（耐火等级及总平面布局、防火分区、平面布置、安全疏散及避难、电气、灭火救援、室内外装修及保温隔热系统、通风及空气调节）；
2.消防设施与器材（消防给水及消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、消防电源、疏散指示标志及应急照明、灭火器及其他消防器材）；
3.消防安全管理（消防行政审批、消防安全制度及操作规程、消防安全组织责任制、灭火和应急疏散预案及演练、防火巡查及隐患整改、消防安全宣传教育培训）。

	

	五、服务团队要求

	（包括项目负责人资质经验、项目团队成员数量结构和资质经验等）
1.要求项目经理1名；具有消防工程师或电气工程师证书的检测技术人员各1名；具有中级及以上消防设施操作证书或特种作业低压电工操作证书的检测技术员各2名以上。
2. 项目团队技术人员应提供本公司缴纳两年以上社保证明，且具有履行合同所必需的专业设备。
3.检测人员应在我行备案名单之内，未经我行同意，供应商不得更换本项目的检测人员；如我行认为供应商检测人员不能胜任工作或不配合我行工作的，我行有权要求供应商更换，供应商应予以配合。


	

	六、服务质量要求

	（包括项目进度计划安排、方案与需求的契合度、对项目理解情况、服务质量保证措施、应急方案、信息保密、增值服务、服务结果验收标准等）
1.具备消防设施检测、安全评估和建筑电气防火检测的相应资质、资格，严格依照法律法规、技术标准和执业准则，开展消防设施检测、安全评估和电气防火检测技术服务活动，对检测质量及检测工作的安全开展负责。
2.提交符合消防监管部门检查要求的建筑消防设施检测、安全评估和建筑电气防火检测报告一式贰份，同时提交检测报告电子版。
3.供应商确保针对本次检测范围内的消防系统或配电系统当前运行状态进行科学性、全面性的安全检测，并对检测报告内的各项检测参数的合法性、合规性、真实性负责，检测报告有效期为一年（从检测报告出具日期起顺延）。供应商向我行出具检测报告后，我行可结合检测报告进行专业消防整改或电气整改，供应商应提供相关技术支持服务。
4.不得违法转包安全检测技术服务项目。

	

	

	七、服务数量要求

	（包括采购服务数量及在各使用机构拟分配数量等）

营业场所共203个，其中支行和本部160个、微银行11个、离行32个，检测三年全覆盖；办公楼4栋，检测每年1次.具体进场检测清单以我行通知为准。


	

	

	八、服务供应安排

	（包括时间要求、地点要求、服务过程中产生的费用问题及处理意见）
1.以我行通知50天内(不包括我行整改时间)完成指定网点和办公楼的消防设施、安全评估、电气防火检测，并出具完整、真实、规范并满足要求的消防检测、安全评估、电气防火检测报告。
2.根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，检测人员检测时应当认真如实填写检测记录。出具真实、规范的检测报告，并由项目负责人、授权签字人签名(盖章)。
3.供应商负责为其派出的检测人员购买人身意外伤害保险，供应商检测人员的安全问题由供应商自行负责。如发生人身与财产安全事故的，由供应商承担全部责任并负责进行赔偿，同时供应商不得以此作为延期履行本合同服务工作的理由。
4. 检测结果不合格的，供应商应在获得检测结果3个工作日内书面通知我行整改，整改完毕后由供应商进行免费复检，复检同正式检测统一标准，并出具复检后的检测报告。如复检仍不合格的，我行继续整改，整改完毕后由供应商再次进行免费复检。
5.如检测报告未能通过我行验收的，我行有权要求重新检测、或指定第三方有资质单位另行检测，相关费用由入选供应商全部承担。



	

	

	九、款项支付要求

	1.原则上入选供应商需在我行开立账户，同时开通数币对公钱包绑定结算账户作为合同指定账户。
2.支付结算：经我行验收合格后，营业场所按实际检测点数×检测单价、办公楼按照检测面积×检测单价每年支付一次。

	

	十、售后服务要求（违约条款）

	1.对供应商不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或不负责任的，或违法转包建筑消防设施或电气防火检测技术服务项目的，我行有权解除合同，我行无需承担任何费用，供应商还应向我行承担赔偿责任。
2.供应商未能依照技术标准和执业准则，检测结果与实际情况问题不符，经政府主管部门或第三方进行检查时发现供应商出具的检测报告存在错误两单以上，我行有权提前中止合同。供应商应退还分行支付的合同金额款项，并另外支付分行一倍合同金额作为违约金，并由供应商承担相应的法律责任。
3.如供应商针对本次检测范围内的消防系统或配电系统当前运行状态进行安全检测后出具的检测报告存在应检测区域漏检、检测参数错误等问题，导致我行未及时对该区域进行专业消防整改或电气整改，在检测报告一年有效期内如该区域出现消防安全或电气火灾且导致我行产生人身财产损失的，供应商应按照政府相关职能部门出具的事故责任鉴定报告书中列明的责任范围承担相关责任。


	

	十一、报价要求

	1.报价：按商品明细报单价。
2.供应商应在采购谈判前考察现场，了解工作条件、施工难度及各方面的情况，考虑本身技术能力和成本费用合理报价。
3. 报价包含了检测耗材、交通、印刷、人工、税费等全部费用，不接受增加其他费用名目。

	

	十二、候选供应商应具备的相关资质要求

	（包括公司行业地位、财务状况、专业人员数量和资质等）
1.需提供社会消防技术服务信息系统截图（网址：https://shhxf.119.gov.cn），公司服务类型为：消防设施维护保养检测/消防安全评估。
2.具有《检验检测机构资质认定证书》，证书附表应有电气防火检测技术项目。 
3.近三年具有消防设施检测、电气防火检测服务的合作案例。


	

	

	十二、其他要求

	无

	归口管理部门：安全保卫部
	需求单位：安全保卫部

	[bookmark: _GoBack]联系人：李经理              电话：            日期：2026.8.21

备注：1.本表内容直接发供应商征询，为固定模板，请勿自行增加、删除表格式样。如采购项目未涉及相关内容，请在相关栏目中填写“无”。

	      2.在选择采购种类、相关建议时，请用“■”或“√”替代“□”。



