	关于科技大厦、云中大厦整体消防改造项目
的集中采购需求（非IT类服务）

	一、需求概述

	根据总行安全生产工作会议工作部署，总行安保部要求每家分行年内必须完成2栋老旧楼宇（楼龄20年以上）消防设施（按规范要求应设的消防系统包括自动报警系统、喷淋系统、防排烟系统等）整体改造。科技大厦、云中大厦投入使用至今，每月由供应商进行日常的维保，没有进行过整体消防改造，存在消防设施老化、消防管道漏水、部分消防设施超龄服役、不符合最新消防规范要求等问题，存在较大消防安全隐患，上述隐患问题无法通过常规维保消除。拟申请对科技大厦及云中大厦整体消防改造

	

	

	二、商品品类

	C2407消防系统、设施、设备维修维护改造

	三、项目期限需求

	自合同签订之日起至2027年3月31日

	四、服务内容

	1.科技大厦整体消防改造：
1　 火灾自动报警系统改造
2　 消防水系统改造
3　 消防泵房改造
4　 稳压系统改造
5　 气体灭火系统改造
6　 防排烟系统改造
2.云中大厦整体消防改造：
1　 火灾自动报警系统改造
2　 消防水系统改造
3　 消防泵房改造
4　 稳压系统改造
5　 消防控制室迁移
6　 防排烟系统改造
7　 消防控制室主机调试

	

	五、服务团队要求

	1.人员配置要求：
	岗位
	数量
	资质与能力要求

	项目经理
	1名
	必须持有一级注册消防工程师资格证书，且具备3年以上消防工程管理经验。

	技术负责人
	1名
	必须持有一级注册建造师（机电工程）资格证书，且具备3年以上机电安装或消防工程技术管理经验。

	消防设施操作技术人员
	4名
	必须持有中级及以上消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）国家职业资格证书。

	专职安全员
	2名
	必须持有有效的安全生产考核合格证书（C证）。


2.服务团队提供缴纳2年以上本公司社保证明。
3.人员驻场与履职管理
3.1项目经理：本项目施工期间，项目经理须为本项目唯一服务对象，不得同时在其他在建项目中担任管理职务。未经甲方书面同意擅自离开工地现场，均视为脱岗。
3.2专职安全员：安全员必须每日在岗履职，对施工现场进行不间断安全巡查。特别规定：当进行动火作业、高处作业、临时用电作业等危险作业时，安全员必须实施旁站监督，全程在场，并在作业前完成安全条件确认、作业后检查消除火种等隐患，同时填写作业监督记录。一旦发现安全员不在场，甲方有权立即下令停工整改，工期不顺延。
3.3技术负责人及操作技术人员：在涉及系统联调、设备测试、消防验收等重要节点，技术负责人及指定消防设施操作技术人员必须根据甲方通知24小时内到场，直至该节点工作完成。

	

	六、服务质量要求

	1.供应商应严格遵守国家法规及相关条例，整改完成后需经大厦物业公司预验收，合格后报安全保卫部验收。
2.施工质量应符合相关规范规定。
3.更换材料应采用国家质量检测部门检测合格的同型号材料，产品质量不得低于原采用的产品质量标准，品牌更换需经安全保卫部确认。
4.开工前应按照大厦物业公司要求做好准备工作，并接受物业公司监管。
5.动火作业必须严格执行总行《关于进一步加强施工现场动火作业消防安全管理工作的通知》建总函〔2024〕838号要求，严格落实动火作业人员持证上岗，做好事前审批，事中视频全覆盖，旁站监火等要求。

	

	

	七、服务数量要求

	按照清单内容进行整改

	

	

	八、服务供应安排

	1.科技大厦、云中大厦整体消防改造项目需在2026年度内整改完成。
2.供应商在提交响应文件时，须同时提交一份切实可行的《施工进度计划横道图》，明确各工程的关键节点及完成时间。科技大厦、云中大厦整体消防改造工程的全部施工、调试、检测等工作，必须在2026年12月20日前全部完成。
3.合同签订后7个工作日内，供应商须根据现场实际情况及消防改造内容，编制详细的《施工组织设计方案》报甲方审核。方案应至少包含：施工方法及技术措施、施工进度计划及保障措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、文明施工及环境保护措施、应急预案等。
4.在合同签订后10个工作日内，依据甲方要求、现场实际情况及项目整改清单完成本项目消防改造全专业深化设计图（含科技大厦、云中号大厦的消防水、消防电、防排烟等各专业）。
5.人员管理
5.1持证上岗：所有进入施工现场的管理及作业人员，必须持有与其岗位相对应的有效资格证书。特种作业人员（包括但不限于电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等）须持有有效的特种作业操作证。
5.2现场协调：供应商须指定1名具备现场决策能力的专职管理人员负责全程协调工作，包括与甲方的沟通、各工种之间的衔接、外部监管部门的对接等。
6.现场安全文明施工应符合深圳市相关规定，供应商对施工现场范围内的安全生产负全责，并承担因安全事故造成的一切责任及损失。
7成品保护与现场清理
7.1成品保护：施工过程中，供应商须对施工区域内的既有建筑结构、装饰装修、在用设备管线及周边环境采取有效的保护措施。因施工不当造成任何损坏的，须负责无偿修复或照价赔偿。
7.2完工清场：全部施工完成后，供应商须对施工现场进行彻底清理，包括但不限于：拆除临时设施、清运全部建筑垃圾及包装物、擦拭干净新装设备及管线表面污渍。清场完毕须经甲方现场确认，达到“人走场清、工完料净”标准，方视为工程竣工交付的前提条件之一。
8.施工完成后，编制竣工资料，绘制相应竣工图，并提供纸质图纸不少于3份，图幅为A3或A2。

	

	

	九、款项支付要求

	1.原则上入选供应商需在深圳建行下辖网点开立账户并作为合同收款账户。
2.支付约定：验收合格后，根据造价公司审核的结算价支付95%，剩余5%待质保期结束后支付。
3.暂列金额为预留备用性质，不作为支付依据。工程结算时，按甲方委托造价咨询公司出具的审核工程造价金额进行结算。如未发生或未完全发生，剩余金额应从合同总价中扣除，归甲方所有，乙方不得就此主张任何费用。

	

	十、售后服务要求

	1.若出现政府部门检查不合规或被处罚的，供应商负责跟进整改并承担被处罚金额。
2.因供应商施工质量不到位，使分行消防系统设施在发生火灾时未发挥应有作用，给分行造成损失，供应商依法承担赔偿责任和相应法律责任。
3.质保期2年，自验收合格之日起开始。
4.保修期间，供应商人员应在甲方发出维修通知后1.5个小时（关外3个小时）内到达现场。
5.如供应商出现上述违约行为的，分行可采取不予支付相应费用并有权提前解除合同等措施。　

	

	十一、报价要求

	1.报价依据与格式
以分行指定有资质的工程造价机构审定结算价格为基础，对结算折扣率进行报价。本项目所有服务类别均采用统一折扣率模式进行投标报价，投标人仅需填报一个综合折扣率，适用于本合同项下消防改造服务。如，投标人能为招标人提供综合单价的九五折优惠，即投标综合折扣率报价为95.00%。
备注：报价应充分考虑施工难度的影响因素及综合临时设施等的措施费、施工水电费等
2.现场踏勘与风险自担：
2.1本项目为现有建筑消防改造工程，现场条件复杂。采购人统一组织现场踏勘和答疑。供应商必须指派拟投入本项目的项目负责人或技术负责人参加，此为资格性条件。未参加统一踏勘的供应商，其报价文件将被拒绝。
2.2踏勘目的：踏勘旨在使供应商充分了解以下情况，但不仅限于此：项目现场的具体地理位置及周边环境；现有消防设施的运行状况、老化程度及具体的点位分布；施工作业面的局限性；施工现场的水源、电源接入点及临时设施搭建条件；材料设备存放场地的限制、垂直与水平运输的难度；可能对施工造成影响的任何其他已有构筑物、管线或障碍物。
2.3风险自担声明：任何未在踏勘中提出的疑问，均视为已被供应商在报价中充分考虑。供应商的报价应被视作已包含了因现场条件、施工难度、环境保护、成品保护、夜间及节假日施工限制等因素可能导致的所有成本增加。合同一经签订，任何以不了解现场情况为由提出的费用追加或工期延误索赔，采购人将不予接受。

	

	十二、候选供应商应具备的相关资质要求

	1.具备《消防设施工程专业承包壹级》资质证书，外省颁发资质证书需按相关规定完成备案；或广东省各市住房和城乡建设局颁发的《消防设施工程专业承包贰级》资质证书。
2.具备《安全生产许可证》，外省颁发资质证书需按相关规定完成备案。

	

	

	十二、其他要求

	暂列金额适用范围：本暂列金额仅限用于支付在合同清单以外，因下列实际情况产生的新增工作内容：
（1）施工过程中施工过程中容易产生管道修补、除锈防腐、吊顶破损复原、屋面防水破损复原、防火封堵等新增工程量；
（2）合同履行期间，主要辅材价格出现超出合理预期的异常波动；
（3）其他经甲方及监理（若有）共同确认，属于事前无法合理预见的或清单外新增工程量或费用。

	

	归口管理部门：安全保卫部
	[bookmark: _GoBack]需求单位：安全保卫部

	联系人：柏经理
	电话：81686270
	日期：2026.8.04
	　

	备注：1.本表内容直接发供应商征询，为固定模板，请勿自行增加、删除表格式样。如采购项目未涉及相关内容，请在相关栏目中填写“无”。

	2.在选择采购种类、相关建议时，请用“■”或“√”替代“□”。



