深圳交易集团2026年IT基础设施运维服务项目需求书

本次招标的运维服务内容包括但不限于以下内容（根据实际项目需求确定）：

1）数据中心基础设施运维、信息化综合运维等工作；

2）招标人IT基础设施运维相关项目实施中需要的其他相关技术工作内容；

3）招标人安排的与岗位相关的其他工作。

一、数据中心基础设施运维

（一）背景

深圳交易集团数据中心位于总部大楼10层，于2023年建成投产使用，2024年6月通过国家B级机房认证（GB 50174-2017），总面积约1500平方米，分别设有主机房、监控中心、设备机房、配电机房（10F和B1F）、气瓶间、进线间、备品备件间、会议室、办公室等功能区域。

机房基础设施方面，主要包括6个微模块（120台机柜）以及机房装饰装修、供配电及防雷系统、火灾自动报警系统及气体灭火系统、精密空调系统、新风系统、动力环境监控系统、KVM系统、机柜及封闭通道系统、综合布线系统、监控大屏显示系统等配套系统。

IT基础设施及平台方面，主要包括4张核心网络（业务专网、办公专网、智能化设备网、数据中心管理网）、基础平台（私有云）等配套设备及系统。

整个数据中心专业性强、专业复杂、安全和稳定性要求高，是承载交易集团核心业务和大楼信息化的重要载体和基础，是支撑整个交易集团数字化转型和业务长远发展的航母级基础保障。

深圳交易集团需结合数据中心基础设施运行维护标准、ITIL等信息系统运行维护的业界最佳实践，通过引入专业服务技术力量，采用科学的管理方法，完善运行管理体系，实现量化考核机制。提前发现问题及隐患，快速排除故障，提升数据中心服务能力，确保机房基础设施的7*24小时稳定、安全、高效、经济运行。

此外，为保障数据中心安全、稳定运行与科学规范管理，同时满足交易集团国家数字档案馆建设及网络安全等级保护测评相关需求，需确保数据中心场地基础设施 B 级证书持续有效。

（二）项目服务范围

本项目服务范围覆盖机房基础设施、IT 基础设施及平台、各分公司相关基础设施等，服务周期为2026年5月19日至2027年5月18日。具体内容如下：

项目服务范围主要包括三大板块：

（1）数据中心机房基础设施服务范围，主要包括供配电系统（变压器、UPS、锂电池）、暖通系统（精密空调）、综合布线（机柜、配线架），以及动环监控、消防、安防、视频会议系统等相关配套设施。

（2）IT基础设施及平台服务范围，涵盖服务器、存储设备、网络交换设备、网络安全设备，以及私有云与智能化系统平台的相关服务。

（3）区域分公司组网设备技术服务范围，重点包括交换机、路由器等核心组网设备的巡检及网络故障处理等相关服务。

此外，本项目还包含集团楼层交换机设备配置，以及集团与各分公司AP、AC设备的IP及子网配置等相关工作。

集团设备巡检与硬件维护、视频会议、AI涉及的用户设备等均不在本次项目维护范围内。

数据中心机房基础设施主要设备情况：

- 供配电系统：主要设备包括变压器3台，配电箱3台，60KW 2台，75KW1台；UPS电源6台，含机房3台，80KVA 2台，100KVA2台；锂电池6组180节；

- 暖通系统：主要设备包括风冷行级精密空调CRAC-1~24 24台；

- 综合布线系统：主要设备包括机柜数145个，含微模块6组120机柜，综合IT机柜数量25个；配线架400套，含光纤配线226个，铜缆配线174个；

- 动环监控系统：主要设备包括KVM管理主机8台；

- 消防系统：主要设备包括无管网气体灭火装置4套。

- 安全防范系统：主要设备包括摄像机46台；24盘位NVR 1台，高清解码器1台，液晶显示单元15台，门禁控制器11套，人脸识别一体机28台，双门磁力锁28套；工作站4台。

- 视频会议系统：主要设备包括86寸显示屏1台，会议主机1台，会议摄像头1台，全向麦1套；

IT基础设施及平台主要设备情况：

- 服务器：服务器设备112台，其中私有云64台，智能化48台；

- 存储：存储设备21台，其中私有云19台，智能化2台，配套磁盘柜12台；

- 网络：交换机设备40台，其中私有云30台，智能化核心交换机10台，视频及会议371台（楼层交换机）；

- 安全：网络安全设备4台，其中DDOS 2台，防火墙2台；

- IT基础平台：私有云平台1套；

- 智能化系统平台：配套软件系统16套；

- 无线AP基础设备：华为无线AP507台；

区域分公司组网设备主要情况：

- 网络：交换机设备59台，路由器2台，；

- 安全：网络安全设备3台；

- 无线AP基础设备：无线设备2套；

本次服务范围主要设备参考清单如下：

1.1 数据中心机房基础设施主要设备清单

| 表1 基础设施服务主要设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 楼宇智能化网络机房 |  |  |  |
| 1 | UPS及配电系统 | 80KVA不间断电源 | 台 | 1 |
| 2 | UPS及配电系统 | UPS配电箱（60KW） | 台 | 1 |
| 3 | 综合布线系统 | IT机柜 | 台 | 6 |
| 4 | 综合布线系统 | 48口光纤配线架 | 个 | 5 |
| 二 | 业务区UPS机房 |  |  |  |
| 1 | UPS及配电系统 | 80KVA不间断电源 | 台 | 1 |
| 2 | UPS及配电系统 | UPS机房配电箱（75KW） | 台 | 1 |
| 3 | UPS及配电系统 | UPS机房配电箱（60KW） | 台 | 1 |
| 4 | UPS及配电系统 | 100KVA不间断电源 | 台 | 1 |
| 三 | ECC设备间 |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | IT机柜 | 台 | 5 |
| 2 | 数据中心智能化工程 | 48口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 四门控制器 | 台 | 4 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 双门控制器 | 台 | 1 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 半球摄像机 | 台 | 1 |
| 6 | 数据中心智能化工程 | 双门磁力锁 | 台 | 1 |
| 7 | 数据中心智能化工程 | 出门按钮(感应) | 台 | 1 |
| 8 | 数据中心智能化工程 | 人脸识别一体机 | 台 | 1 |
| 9 | 数据中心智能化工程 | 紧急玻璃破碎按钮 | 台 | 1 |
| 10 | 数据中心智能化工程 | KVM管理主机 | 台 | 8 |
| 11 | 数据中心智能化工程 | KVM连接模块 | 台 | 108 |
| 12 | 数据中心智能化工程 | 18路高清解码器 | 台 | 1 |
| 13 | 数据中心智能化工程 | 24盘位NVR | 台 | 1 |
| 14 | 数据中心智能化工程 | KVM系统管理软件 | 套 | 1 |
| 15 | 数据中心智能化工程 | 数字KVM审计系统 | 套 | 1 |
| 四 | ECC监控中心 |  |  |  |
| 1 | 数据中心智能化工程 | 半球摄像机 | 台 | 1 |
| 2 | 数据中心智能化工程 | 双门磁力锁 | 台 | 1 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 出门按钮(感应) | 台 | 1 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 人脸识别一体机 | 台 | 1 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 紧急玻璃破碎按钮 | 台 | 1 |
| 6 | 数据中心智能化工程 | 高清拼接液晶显示单元 | 台 | 15 |
| 7 | 数据中心智能化工程 | 46''液晶监视器电视墙 | 套 | 1 |
| 8 | 数据中心智能化工程 | 双口信息插座 | 个 | 30 |
| 9 | 数据中心智能化工程 | 门禁系统工作站 | 台 | 1 |
| 10 | 数据中心智能化工程 | 发卡器 | 台 | 1 |
| 11 | 数据中心智能化工程 | 指纹采集器 | 台 | 1 |
| 12 | 数据中心智能化工程 | 图像采集器 | 台 | 1 |
| 13 | 数据中心智能化工程 | DCIM管理工作站 | 台 | 1 |
| 14 | 数据中心智能化工程 | 动力环境监控系统工作站 | 台 | 1 |
| 15 | 数据中心智能化工程 | 16口嵌入式服务器 | 台 | 1 |
| 16 | 数据中心智能化工程 | 网络控制键盘 | 台 | 1 |
| 17 | 数据中心智能化工程 | 视频监控系统工作站 | 台 | 1 |
| 五 | 会议室 |  |  |  |
| 1 | 数据中心智能化工程 | 86寸显示屏 | 台 | 1 |
| 2 | 数据中心智能化工程 | 视频会议主机 | 台 | 1 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 视频会议摄像头 | 台 | 1 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 多媒体插座 | 个 | 2 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 全向麦克风 | 台 | 1 |
| 六 | ECC办公室（东侧） |  |  |  |
| 1 | 数据中心智能化工程 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 数据中心智能化工程 | 12口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 双门磁力锁 | 台 | 2 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 出门按钮(感应) | 台 | 2 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 人脸识别一体机 | 台 | 2 |
| 6 | 数据中心智能化工程 | 紧急玻璃破碎按钮 | 台 | 2 |
| 七 | ECC办公室（南侧） |  |  |  |
| 1 | 数据中心智能化工程 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 数据中心智能化工程 | 12口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 双门磁力锁 | 台 | 2 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 出门按钮(感应) | 台 | 2 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 人脸识别一体机 | 台 | 2 |
| 6 | 数据中心智能化工程 | 紧急玻璃破碎按钮 | 台 | 2 |
| 八 | 配线机房 |  |  |  |
| 1 | 数据中心智能化工程 | 主配线柜 | 台 | 12 |
| 2 | 综合布线系统 | 48口光纤配线架 | 个 | 30 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 双门磁力锁 | 台 | 1 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 出门按钮(感应) | 台 | 1 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 人脸识别一体机 | 台 | 1 |
| 6 | 数据中心智能化工程 | 紧急玻璃破碎按钮 | 台 | 1 |
| 7 | 数据中心智能化工程 | 彩色枪式摄像机(POE供电) | 台 | 1 |
| 九 | 主机房 |  |  |  |
| 1 | 数据中心智能化工程 | 成套微模块 | 组 | 6 |
| 2 | 数据中心智能化工程 | 96芯光纤配线架 | 个 | 68 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 48芯光纤配线架 | 个 | 108 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 24芯光纤配线架 | 个 | 12 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 超六类屏蔽配线架 | 个 | 174 |
| 6 | 数据中心智能化工程 | 半球摄像机 | 台 | 29 |
| 7 | 数据中心智能化工程 | 双门磁力锁 | 台 | 14 |
| 8 | 数据中心智能化工程 | 出门按钮(感应) | 台 | 14 |
| 9 | 数据中心智能化工程 | 人脸识别一体机 | 台 | 14 |
| 10 | 数据中心智能化工程 | 紧急玻璃破碎按钮 | 台 | 2 |
| 11 | 数据中心智能化工程 | 双门控制器 | 台 | 6 |
| 12 | 数据中心智能化工程 | 非壁挂式音箱 | 台 | 2 |
| 13 | 数据中心智能化工程 | 声光报警器 | 套 | 2 |
| 14 | 数据中心智能化工程 | 温湿度传感器 | 支 | 20 |
| 15 | 数据中心智能化工程 | 压力传感器 | 支 | 4 |
| 16 | 数据中心智能化工程 | 二氧化碳传感器 | 支 | 2 |
| 17 | 数据中心智能化工程 | 漏水检测控制器 | 套 | 12 |
| 18 | 数据中心智能化工程 | 定位漏水绳(10m) | 条 | 12 |
| 19 | 数据中心智能化工程 | 天窗控制器 | 台 | 6 |
| 20 | 数据中心智能化工程 | 开关量输入模块 | 个 | 5 |
| 21 | 数据中心智能化工程 | 电锁 | 台 | 30 |
| 22 | 数据中心智能化工程 | 声光报警器 | 个 | 12 |
| 23 | 数据中心智能化工程 | 烟雾探测器 | 支 | 6 |
| 24 | 数据中心暖通工程 | 风冷行级精密空调CRAC-1~32 | 台 | 24 |
| 十 | 配电房（10F/B1F地下室） |  |  |  |
| 1 | 数据中心智能化工程 | 彩色枪式摄像机(POE供电) | 台 | 2 |
| 2 | 数据中心智能化工程 | 双门磁力锁 | 台 | 2 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 出门按钮(感应) | 台 | 2 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 人脸识别一体机 | 台 | 2 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 紧急玻璃破碎按钮 | 台 | 2 |
| 6 | 数据中心电气工程 | 成套低压母联柜10-1AA1 | 台 | 1 |
| 7 | 数据中心电气工程 | 成套低压出线柜10-1AA2 | 台 | 1 |
| 8 | 数据中心电气工程 | 成套低压母联柜10-2AA1 | 台 | 1 |
| 9 | 数据中心电气工程 | 成套低压出线柜10-2AA2 | 台 | 1 |
| 10 | 数据中心电气工程 | 成套低压母联柜10-3AA1 | 台 | 1 |
| 11 | 数据中心电气工程 | 成套低压出线柜10-3AA2 | 台 | 1 |
| 12 | 数据中心电气工程 | 成套低压母联柜10-4AA1 | 台 | 1 |
| 13 | 数据中心电气工程 | 成套低压出线柜10-4AA2 | 台 | 1 |
| 14 | 数据中心电气工程 | 变压器 | 台 | 2 |
| 15 | 数据中心电气工程 | UPS | 台 | 3 |
| 16 | 数据中心电气工程 | 锂电池（180节） | 组 | 3 |
| 十一 | 备品备件库房 |  |  |  |
| 1 | 数据中心智能化工程 | 半球摄像机 | 台 | 1 |
| 2 | 数据中心智能化工程 | 双门磁力锁 | 台 | 1 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 出门按钮(感应) | 台 | 1 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 人脸识别一体机 | 台 | 1 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 紧急玻璃破碎按钮 | 台 | 1 |
| 十二 | 走廊等公共区域 |  |  |  |
| 1 | 数据中心智能化工程 | 半球摄像机 | 台 | 11 |
| 2 | 数据中心智能化工程 | 双门磁力锁 | 台 | 4 |
| 3 | 数据中心智能化工程 | 出门按钮(感应) | 台 | 4 |
| 4 | 数据中心智能化工程 | 人脸识别一体机 | 台 | 4 |
| 5 | 数据中心智能化工程 | 紧急玻璃破碎按钮 | 台 | 4 |
| 十三 | 气瓶间 |  |  |  |
| 1 | 数据中心消防工程 | 手动/自动转换开关 | 个 | 2 |
| 2 | 数据中心消防工程 | 紧急启动装置 | 个 | 2 |
| 3 | 数据中心消防工程 | 声光报警器 | 个 | 2 |
| 4 | 数据中心消防工程 | 放气指示灯 | 套 | 2 |
| 5 | 数据中心消防工程 | 蜂鸣器及闪灯 | 个 | 4 |
| 6 | 数据中心消防工程 | 无管网气体灭火装置 | 套 | 3 |
| 7 | 数据中心消防工程 | 无管网气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 8 | 数据中心消防工程 | 自动泄压装置 | 个 | 2 |

1.2 IT基础设施及平台主要设备清单

| 表2 IT设施及平台服务主要清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
|  | 私有云系统 | 私有云服务器 | 台 | 36 |
|  |  | 生产存储 | 台 | 2 |
|  |  | 云平台存储 | 台 | 5 |
|  |  | 云平台核心交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 私有云防火墙 | 台 | 2 |
|  |  | 私有云DDOS | 台 | 2 |
|  |  | 私有云接入交换机 | 台 | 18 |
|  |  | 私有云BMC带外管理交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 视频存储服务器 | 台 | 12 |
|  |  | 云专线交换机 | 台 | 2 |
|  | 出入口控制、通道闸管理、访客管理系统 | 一帐通系统服务器 | 台 | 1 |
|  | 建筑能效监管系统 | 能效监管服务器 | 台 | 1 |
|  | 入侵报警系统 | 入侵报警系统服务器 | 台 | 1 |
|  | 信息发布系统 | 系统资源服务器 | 台 | 1 |
|  | 智能化集成系统 | IIS系统集成服务器 | 套 | 2 |
|  | 智能化集成系统 | IIS数据库服务器 | 套 | 1 |
|  | 视频监控系统 | 视频管理服务器 | 台 | 2 |
|  | 视频监控系统 | 流媒体服务器 | 台 | 2 |
|  | 视频监控系统 | 人脸识别服务器 | 台 | 1 |
|  | 视频监控系统 | 24位磁盘阵列柜 | 台 | 4 |
|  | 视频监控系统 | 24位磁盘阵扩展列柜 | 台 | 8 |
|  | 出入口控制、通道闸管理、访客管理系统 | 一帐通管理平台 | 套 | 1 |
|  | 出入口控制、通道闸管理、访客管理系统 | 人脸识别管理系统软件 | 套 | 1 |
|  | 多媒体会议系统 | 会务管理及信息发布系统软件 | 套 | 1 |
|  | 建筑能效监管系统 | 建筑能效监管系统管理软件 | 套 | 1 |
|  | 入侵报警系统 | 入侵报警管理软件 | 套 | 1 |
|  | 视频监控系统 | 视频综合管理平台 | 台 | 1 |
|  | 信息发布系统 | 多媒体信息综合系统管理软件 | 套 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 门禁系统管理服务器 | 台 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 人脸识别服务器 | 台 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | KVM系统服务器 | 台 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | DCIM系统服务器 | 台 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 动力环境监控服务器 | 台 | 2 |
|  | 数据中心智能化工程 | 视频监控存储管理服务器 | 台 | 2 |
|  | 数据中心智能化工程 | 流媒体服务器 | 台 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | ISC综合安防管理平台 | 套 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 门禁管理软件（含软件狗） | 套 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 人脸识别管理模块（含软件狗） | 套 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | CIM系统管理软件 | 套 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 基础设施管理模块 | 套 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 视图管理模块 | 套 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 数据分析模块 | 套 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 数据中心动环监控系统软件 | 套 | 1 |
|  | 视频监控系统 | 视频管理服务器 | 台 | 2 |
|  | 视频监控系统 | 流媒体服务器 | 台 | 3 |
|  | 视频监控系统 | 人脸识别服务器 | 台 | 2 |
|  | 出入口控制、通道闸管理、访客管理系统 | 一帐通系统服务器 | 台 | 1 |
|  | 信息发布系统 | 系统资源服务器 | 台 | 1 |
|  | 数据中心智能化工程 | 16口嵌入式服务器 | 台 | 6 |
|  | 电子时钟系统 | 时钟管理软件 | 套 | 1 |
|  | 业务排队叫号系统 | 排队叫号管理平台软件 | 套 | 1 |
|  | 路由器 |  | 台 | 2 |
|  | 24口POE接入交换机 |  | 台 | 194 |
|  | 24口接入交换机 |  | 台 | 53 |
|  | 48口接入交换机 |  | 台 | 112 |
|  | 8口会议交换机 |  | 台 | 12 |
|  | 边界防火墙 |  | 台 | 3 |
|  | 外网防火墙 |  | 台 | 2 |
|  | 网管服务器 |  | 台 | 6 |
|  | 无线AC主机 |  | 台 | 1 |
|  | 无线管理软件 |  | 套 | 1 |
|  | 核心交换机 | S12700E | 台 | 4 |
|  | 核心交换机 | S7706E | 台 | 4 |
|  | 核心交换机 | S7703E | 台 | 2 |
|  | 华为无线AP | AirEngine5761-21 | 台 | 396 |
|  | 华为无线AP | AirEngine5761S-21 | 台 | 111 |

1.3 区域分公司组网设备主要清单

| 表3 区域分公司组网设备主要清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备归属 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 福田分公司 |  |  |  |
| 1 | 福田 | 出口防火墙 | 台 | 1 |
| 2 | 福田 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 福田 | 办公接入交换机 | 台 | 1 |
| 4 | 福田 | 标室接入交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 福田 | POE交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 福田 | 水星AC | 台 | 1 |
| 二 | 宝安分公司 |  |  |  |
| 1 | 宝安 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 宝安 | 办公接入交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 宝安 | 交换机 | 台 | 1 |
| 4 | 宝安 | 监控交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 宝安 | 门禁交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 宝安 | 办公交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 宝安 | 监控交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 宝安 | 门禁交换机 | 台 | 1 |
| 9 | 宝安 | 锐捷交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 宝安 | 副楼交换机 | 台 | 1 |
| 三 | 龙岗分公司 |  |  |  |
| 1 | 龙岗 | 1楼机房-电信光猫 | 台 | 1 |
| 2 | 龙岗 | 1楼机房-外网路由器 | 台 | 1 |
| 3 | 龙岗 | 1楼机房-千兆接入交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 龙岗 | 1楼机房-无线AC | 台 | 1 |
| 5 | 龙岗 | 1楼机房-各区域无线AP | 台 | 1 |
| 6 | 龙岗 | 1楼机房-核心交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 龙岗 | 1楼机房-百兆接入交换机 | 台 | 7 |
| 8 | 龙岗 | 1楼机房-千兆楼层交换机 | 台 | 1 |
| 9 | 龙岗 | 2楼机房-千兆接入交换机 | 台 | 3 |
| 10 | 龙岗 | 2楼机房-百兆接入交换机 | 台 | 1 |
| 四 | 龙华分公司 |  |  |  |
| 1 | 龙华 | 监控交换机 | 台 | 4 |
| 2 | 龙华 | 22楼办公区域-外网交换机 | 台 | 2 |
| 3 | 龙华 | 21楼专网区域-专网交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 龙华 | 21楼办公区域-外网交换机 | 台 | 4 |
| 5 | 龙华 | 核心汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 龙华 | 出口防火墙 | 台 | 1 |
| 五 | 罗湖分公司 |  |  |  |
| 1 | 罗湖 | 信锐交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 罗湖 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 六 | 坪山分公司 |  |  |  |
| 1 | 坪山 | 出口防火墙 | 台 | 1 |
| 2 | 坪山 | 评标接入交换机 | 台 | 4 |
| 3 | 坪山 | 门禁接入交换机 | 台 | 1 |
| 4 | 坪山 | 监控接入交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 坪山 | 办公接入交换机 | 台 | 4 |
| 6 | 坪山 | 路由器 | 台 | 1 |
| 7 | 坪山 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 坪山 | AC | 台 | 1 |
| 9 | 坪山 | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 坪山 | AP | 台 | 3 |

（三）项目服务内容

本项服务要求至少安排3名运维工程师（机房、网络、云各1名）现场驻点，提供5×8驻场服务（含分公司网络月度巡检），并在法定节假日及应急情况下，根据采购方安排提供不少于1人的值班响应服务保障。此外，将根据实际需求，统筹安排技术专家及技术团队提供远程或现场支撑。

服务内容主要包含两项：数据中心基础设施技术服务、备品备件及易耗件服务，服务内容具体如下：

1、数据中心基础设施技术服务：包含数据中心驻场服务、IT基础设施调优和应急响应处理服务、机房基础设施调优和应急响应处理服务、IT基础设施应急切换验证服务、机房基础设施应急切换验证服务。

2、备品备件及易耗件服务：包含备品备件及易耗件服务。

主要服务项目清单如下：

| 序号 | 服务名称 | 工作说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心基础设施技术服务 | 数据中心驻场服务： 要求至少提供三名数据中心运维工程师（1名网络维护工程师，1名机房运维工程师，1名云维护工程师）5*8驻场在交易集团数据中心，服务内容包括但不限于： - 与各部门紧密合作，确保所有业务系统基础设施能够无缝对接，支持集团数字化转型运营和服务。涉及到包括机房基础设施及IT基础设施等设备和平台等； - 数据中心基础设施及区域分公司组网设备日常巡检服务；巡检服务对象包括不限于交换机、路由器、服务器、网络、存储、配电系统、UPS系统、空调系统、消防系统等 - 严格执行机房管理规章制度，对于人员、物品出入、参观接待等工作进行严格管理，保障数据中心安全； - 维护数据中心资产，涉及设备的采购、入库、调配、报废等生命周期管理； - 法定节假日和特殊情况下（包括但不限于春节、国庆、五一等法定节假日及采购方特殊需求）提供技术人员保障服务，根据采购方需求提供不少于1人的值班响应服务保障，及时处理各种应急突发事件； - 跟进处理应急突发故障问题，如第三方专业人员进入机房陪同，办公室环境维护与管理，基础设施故障报修与跟进处理进度，区域分公司故障处理配合； - 处理数据中心基础运维事项，包括不限于数据中心机房、IT基础设施故障，如现场初步判断故障情况、以及紧急情况下简单备件现场更换，最终根据故障情况原因协助处理故障，排除故障后持续跟进，避免遗留问题，所有故障（含一级、二级、三级、四级故障）处理环节需整理成工作台账并形成相应的工作记录。 - 建立、补充、修订数据中心运行管理制度，包括巡检相关管理制度（日常巡视巡检管理制度、值班管理制度、交接班管理制度等）、工作流程相关管理制度（工单处理流程、例会制度、工作总结报告制度（日、周、月、季、年总结）、交付管理规范、运维质量管理办法文档管理制度、工具备件管理制度）、安全相关管理制度（机房出入管理制度、机房现场管理制度、机房卫生管理制度、信息安全相关管理制度）、故障处理管理制度（设备操作管理制度、设备故障处理流程、应急准备和应急响应流程、维护作业计划管理制度、故障隐患跟踪反馈管理制度、紧急事件汇报流程）等； - 数据中心安全管理工作（人员安全（编制数据中心生产环境的安全方针、设定严格的安全生产规范、制定有效、明确的安全计划、学习和培训安全原则、危险识别、纠正缺陷和控制风险）、物理环境安全（建立严格的数据中心设备、人员管理制度，设立不同安全区域并制定访客管理制度，有效管理访客）） - 无线基础设施保障，负责交易集团全楼层无线基础设施维护（包括不限于无线基础设施新增安装、替换等工作），跟进无线基础设施故障事宜（包括不限于无线基础设施故障分析定位、故障修改等工作）。 - 云平台管理，包括不限于负责资源全生命周期与平台稳定：按需交付/回收虚拟机，日常巡检，处理告警，维护安全组、弹性IP、负载均衡，并提供镜像、OS、证书等基础服务，保障云环境安全、弹性、持续可用。 - 甲方交待的其他相关工作。 |
|  |  | IT基础设施调优和应急响应处理服务 1）主机操作系统：性能优化；安全优化；资源优化；负载均衡；容灾备份；监控和调优；容量规划； 2）存储系统：存储容量规划；存储性能优化；存储备份和恢复；存储监控和管理；存储安全和权限管理； 3）网络系统：网络流量回溯分析；带宽优化；网络拓扑优化；网络安全优化；网络负载均衡；网络监控和调优；网络容灾备份；网络协议优化； |
|  |  | 机房基础设施调优服务和应急响应处理服务内容包括但不限于：配电系统、UPS系统、动环系统、精密空调、机房消防设备、机房安防设备、视频监控系统、新风系统、门禁系统、大屏系统和综合布线系统等一站式应急服务，如：提供机房能耗优化建议、专业培训服务等。 |
|  |  | IT基础设施应急切换验证服务内容包括：主机系统、存储系统、网络系统等场景应急预案制定、完善、组织实战演练等。 |
|  |  | 机房基础设施应急切换验证服务内容包含但不限于：机房供配电系统、动环监控系统、消防系统等场景演练方案制定、组织实战演练等。 |
| 2 | 备品备件及易耗件服务 | 备品备件及易耗件服务内容包含但不限于： 1）应急备品备件包含光模块、空调滤网等； 2）周期内修缮服务的常用易损易耗件,如提供机房地板、指示牌、照明灯具、网络跳线、鞋套、标签、打印机耗材等。 |

2.1 数据中心基础设施技术服务

服务主要保证数据中心基础设施运行维护标准、ITIL等信息系统运行维护的业界最佳实践，通过引入专业服务技术力量，采用科学的管理方法，完善运行管理体系，实现量化考核机制。主要服务内容包含以下：

- 数据中心驻场服务

本项服务要求至少派驻3名工程师（机房、网络、云各1名）在交易集团数据中心提供5×8驻场服务（含分公司网络月度巡检），并在法定节假日及应急情况下，根据采购方安排提供不少于1人的值班响应服务保障。

1）运维服务

与各部门紧密合作，确保所有业务系统基础设施能够无缝对接，支持集团数字化转型运营和服务。涉及到包括数据中心机房基础设施、IT基础设施及平台和区域分公司组网设备等。

2）巡检及监控服务

负责数据中心基础设施与平台系统的日常巡检及监控运维服务，保障各类系统稳定运行。服务对象包含但不限于：服务器、网络、存储、供配电系统、UPS 系统、精密空调、消防系统、动环监控、视频监控、新风系统及门禁系统等。

数据中心巡检内容包括但不限于以下内容：

- 硬件运行状态日常检查：包括设备的单板状态检查、电源模块状态检查、风扇状态检查、整机指示灯状态检查等，服务范围包括但不限于数据中心网络汇聚层以上网络设备及安全设备。

- 软件运行情况日常检查：包括设备运行情况检查、网络报文分析、设备对接运行状况检查、路由运行情况检查等，服务范围包括但不限于数据中心网络汇聚层以上网络设备及安全设备。

- 网络及安全整体运行情况调查和分析：包括网络运行问题调查和分析、网络变更情况调查和分析、网络历史故障调查和分析、网络流量调查和分析、网络安全事件分析，提出相应的优化及安全加固建议，并以报告形式提交给采购人，每季度一次。服务范围包括交易集团总部整体网络情况。

运维人员须按要求完成巡检并提交相应报告：每个工作日上班前开展至少一次日常巡检，当日 18:00 前完成日常巡检报告；每月至少开展一次月度巡检，月底前提交月度巡检报告；每季度至少开展一次季度巡检，季度末提交季度巡检报告。

负责交易集团10个区域分公司组网设备的巡检服务工作，服务对象包括区域分公司的交换机、路由器等网络设备。

区域分公司巡检内容包括但不限于以下内容：

- 硬件运行状态检查：对区域分公司交换机、路由器等网络设备开展硬件状态巡检，包括单板运行状态、电源模块工作状态、风扇运转状态及整机指示灯状态检查，确保设备硬件工况稳定正常。

- 系统运行状态与告警信息检查：包括设备系统日志核查、实时告警信息排查、CPU 及内存利用率监测、设备运行时长及稳定性核查，及时发现并记录潜在运行风险。

运维人员须按要求完成巡检并提交相应报告：每月至少开展一次月度巡检，月底前提交月度巡检报告。

3）运行管理服务

严格执行机房管理规章制度，对于人员、物品出入、参观接待等工作进行严格管理，保障数据中心安全。

4）资产维护服务

设备资产信息进行实时维护与更新，包括但不限于定期将更新的资产信息发送数据中心机房负责人，及时更新机柜粘贴的设备基础信息表，当设备上架、下架、变更位置、网络连接变更等需要及时更新标签或标识牌。

协助处理交易集团交代的其他楼层弱电机房资产管理相关工作。以上涉及统计、录入、信息维护的信息中心设备资产，存放地点包括但不限于数据中心机房、地下室数据中心机房、各楼层弱电机房等。

5）重大节日及特殊情况保障服务

驻场人员提供5×8 小时驻场运维服务，并在重大节假日及特殊保障期间，按需提供专项驻场保障服务。

- 法定节假日保障服务

重大节假日（包括但不限于春节、国庆、五一等）提供技术人员保障服务，包括但不限于在法定节假日安排至少1人在现场提供8小时保障服务，24小时实时响应客户需求，及时处理各种应急突发事件（包括但不限于配电终端故障、制冷失效故障、机房光纤链路中断、消防系统报警、相关人员紧急进入机房进行作业等），以及其他由于重大节日活动保障需要开展的机房网络排查和测试等。

在重大节假日全力保障机房安全稳定运行，并实时提供技术咨询和支持等相关服务。

- 特殊情况值班值守保障服务

根据采购方需求提供至少1人现场驻点服务保障。在额外工作时间段提供在机房范围内的紧急服务，包括但不限于应用系统上线、变更等重大事件，系统平台变更，网络、存储、系统软件等变更时设备的安装、调试、上架、下架等，以及相关人员紧急进入机房检查业务系统或设备运行等。

值守的工程师主要负责监控系统的运行状况、检查系统的日志信息、配合进行系统的调整、协助完成系统的部署，工程师在现场要听从采购人的工作安排，全程参与，全程配合，在现场提供全面的技术支持，为系统安全值守、保驾护航。

6）应急突发问题跟进处理

跟进处理应急突发故障问题，如第三方专业人员进入机房陪同，办公室环境维护与管理，基础设施故障报修与跟进处理进度，区域分公司故障处理配合；

7）基础故障处理

负责处理数据中心基础运维事项，包括不限于数据中心机房、IT基础设施故障，以及协助区域分公司处理网络故障等。包括现场故障初步判断、紧急情况下简易备件现场更换，并根据故障原因协同开展故障处置，排除故障后持续跟进，避免遗留问题；同时对一级至四级所有故障的处理全过程建立工作台账，形成完整规范的工作记录，确保故障闭环管理。

8）建立、补充、修订数据中心运行管理制度

包括不限于巡检相关管理制度（日常巡视巡检管理制度、值班管理制度、交接班管理制度等）、工作流程相关管理制度（工单处理流程、例会制度、工作总结报告制度（日、周、月、季、年总结）、交付管理规范、运维质量管理办法文档管理制度、工具备件管理制度）、安全相关管理制度（机房出入管理制度、机房现场管理制度、机房卫生管理制度、信息安全相关管理制度）、故障处理管理制度（设备操作管理制度、设备故障处理流程、应急准备和应急响应流程、维护作业计划管理制度、故障隐患跟踪反馈管理制度、紧急事件汇报流程）、人员管理相关管理制度（考勤管理制度、人员管理考核制度）。

9）数据中心安全管理工作

包括不限于（人员安全（编制数据中心生产环境的安全方针、设定严格的安全生产规范、制定有效、明确的安全计划、学习和培训安全原则、危险识别、纠正缺陷和控制风险）、物理环境安全（建立严格的数据中心设备、人员管理制度，设立不同安全区域并制定访客管理制度，有效管理访客）。

10）基础设施资源调整支持

如采购人因业务发展或空间优化需要实施机柜调整、设备迁移或机房搬迁等操作，供应商人员须无条件配合，提供包括但不限于设备拆装、线缆整理、上架调试、配置恢复及运行验证等全流程技术支持，确保调整过程安全、有序、零中断。

11）无线基础设施保障

负责交易集团全楼层无线基础设施维护（包括不限于无线基础设施新增安装、替换等工作），跟进无线基础设施故障事宜（包括不限于无线基础设施故障分析定位、故障修改等工作）。

12）私有云管理

私有云管理包括不限于负责资源全生命周期与平台稳定：按需交付/回收虚拟机，日常巡检，处理告警，维护安全组、弹性IP、负载均衡，并提供镜像、OS、证书等基础服务，保障云环境安全、弹性、持续可用。

13）公有云管理

13.1公有云管理

负责阿里云、腾讯云等公有云平台的日常运营，包括虚拟机实例的按需创建、配置变更与回收，弹性公网IP的分配与绑定，负载均衡实例的监听规则配置及后端服务组管理。

定期巡检公有云资源使用状态，处理CPU利用率过高、内存不足等告警事件，及时响应并解决云平台服务异常问题，保障业务在公有云环境的稳定运行。

维护公有云安全组策略，根据业务需求调整入站/出站规则，定期审计安全组配置的合规性，防范未授权访问风险。

13.2多云管理

搭建多云管理平台，实现公有云与私有云资源的统一监控、调度与运维，解决多云环境下的网络互通、数据同步及权限管理问题。

制定多云资源调度策略，根据业务负载动态分配公有云与私有云资源，优化资源利用率，降低多云环境下的运维复杂度。

定期梳理多云资源清单，核对各云平台资源使用情况，避免资源闲置或重复采购，确保多云环境下的成本可控。

13.3网络架构管理与配置

负责云环境网络架构的设计与优化，包括虚拟私有云（VPC）的规划、子网划分、路由表配置，以及跨VPC、跨云平台的网络互通（如专线、VPN）。

配置与维护负载均衡（SLB/CLB）实例，根据业务流量调整监听策略与后端服务器权重，保障业务流量的高可用分发。

定期审计网络架构安全性，检查安全组、网络ACL、弹性IP的配置合规性，防范DDoS攻击、端口扫描等网络风险，确保云环境网络层的安全稳定。

13.4账单核对与整理

每月定期导出公有云、私有云平台的资源使用账单，核对账单明细与实际资源使用情况，确保费用准确无误。

整理账单数据，按业务部门、项目维度进行成本分摊，生成月度成本分析报告，向相关部门同步资源使用费用及优化建议。

跟踪云平台促销活动与优惠政策，及时调整资源采购策略，降低云资源使用成本。

13.5资源优化

定期分析云资源利用率（如CPU、内存、存储），识别闲置或低效资源，通过降配、回收、合并等方式优化资源配置，提升资源使用效率。

根据业务增长趋势，制定资源扩容计划，提前预留计算、存储资源，避免业务高峰期资源不足导致的性能瓶颈。

推动云原生技术应用，将传统虚拟机部署的业务迁移至容器平台（如Kubernetes），提升资源弹性伸缩能力与部署效率。

13.6新技术应用

跟踪云运维领域新技术（如Serverless、边缘计算、云原生安全），评估其在公司业务中的落地可行性，制定技术试点方案。

主导自动化运维工具的开发与应用，如基于Python编写资源巡检脚本、基于Ansible实现配置自动化管理，减少人工操作成本。

参与云运维技术分享会，向团队推广新技术应用经验，推动团队技术能力提升与运维体系升级。

14）甲方交待其它工作

甲方交待的其他工作事项。

- 机房基础设施调优和应急响应处理服务

提供机房基础设施（包括配电、UPS、动环、空调、消防、安防、监控、新风、门禁、大屏及综合布线等系统）的一站式调优与应急响应服务。具体如下：

机房基础设施调优服务：基于设备级、系统级、机房级三级参数基线库（覆盖电气、暖通、弱电等），定期开展容量匹配度与能效对标分析。针对并机策略、精密空调送风模式、机柜气流组织等关键维度，提供专业的优化建议与解决方案指导，旨在预防局部热点与低载低效问题，服务内容包括技术咨询与策略优化等。

机房基础设施应急响应处理服务：根据交易集团需求建立应急保障体系，按要求配备应急物资，在自然灾害易发期组织保障队伍定点待命，并接受统一调度。建立7×24小时四级响应机制，确保关键业务正常运行，重大故障1小时内直报管理层。

机房基础设施对故障报警进行了分类管理，其中重要或紧急的故障报警情况整理如下（实际服务过程中根据实际工作情况进行一定调整）。

| 序号 | 故障报警类名 | 报警登记 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漏水 | 紧急 |
| 2 | 电池电压 | 严重 |
| 3 | 电池温度 | 严重 |
| 4 | 电池内阻 | 严重 |
| 5 | 温度 | 紧急 |
| 6 | 湿度 | 紧急 |
| 7 | 电路高压 | 紧急 |
| 8 | 烟火 | 紧急 |
| 9 | 空调运行状态 | 紧急 |
| 10 | A相输入电压 | 紧急 |
| 11 | B相输入电压 | 紧急 |
| 12 | C相输入电压 | 紧急 |
| 13 | UPS硬件故障 | 严重 |
| 14 | 通信故障 | 严重 |
| 15 | UPS过载 | 严重 |
| 16 | UPS紧急停机 | 紧急 |
| 17 | 整流器内部状态 | 严重 |
| 18 | 主路熔断器状态 | 紧急 |
| 19 | 旁路热过载状态 | 严重 |
| 20 | 逆变器热过载状态 | 严重 |
| 21 | 熔断器故障 | 紧急 |
| 22 | 输出短路 | 紧急 |

对服务过程发现的问题，服务单位负责沟通、协调、跟进、处理、解决。

机房基础设施服务内容如下（实际服务内容按运维过程中输出的服务文件为准）。

- 电气系统

配电系统主要设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源 | 600KVA | 3 | 台 |  |
| 2 | 低压开关柜(屏) |  | 31 | 台 |  |
| 3 | 干式变压器 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 配电箱 |  | 16 | 台 |  |
| 5 | 蓄电池屏(柜) | 含48节12V单体电池 | 18 | 台 |  |
| 6 | 荧光灯 |  | 173 | 套 |  |

主要服务内容(包括但不限于）：

- 检查配电室环境、温度、洁净度是否符合要求；

- 检查接地线有无松动或锈蚀，接线桩头是否紧固；

- 检查各开关仪表显示是否正常；

- 检查各开关状态是否正常，测量开关温度；

- 检查接头点有无发热变色，检查电缆头；

- 检查配电系统其他相关内容。

- 检查UPS间环境卫生；

- 检查UPS主机的使用环境包括放置位置、温度、湿度、输入电压、输出电压、接地、配线及布线等；

- 检查UPS主机风扇有无异响，运行是否正常；

- 检查UPS输入、输出柜的各进出线开关状态；

- 检查UPS主机功率器件及损耗件的老化情况；

- 检查UPS电池总电压及端电压情况；

- 检查电池外观有无明显鼓胀、渗液或开裂；

- 检查UPS其他相关内容。

- 空调系统

主要服务内容(包括但不限于）：

- 检查控制器显示的温湿度与实际值是否相符、控制器是否存在报警情况；

- 检测压缩机及其他制冷循环部件是否运行正常、系统中冷冻油压力是否正常、室外机冷凝风扇的运行状况、冷凝器散热情况、蒸发器是否清洁、检查加湿罐是否清洁、加热器的电气性能是否达标、上下水系统运行情况；

- 检查电加热器--检查电加热器加热电流及各电气接点是否正常、电加热器的过热保护是否达标；

- 检查风扇转动有无异常、室外冷凝器的电源开关工作是否正常；

- 检查排水系统是否有水垢或异物阻塞管道、冷凝水排除是否顺畅；

- 检查室内风机马达运行情况、空气过滤器是否清洁和运行是否正常；

- 检查空调系统其他相关内容。

- 消防系统

主要服务内容(包括但不限于）：

- 检查消防通道是否畅通，安全标识是否齐全；

- 检查气瓶阀门的气密性是否达标、气压是否正常；

- 检查消防系统烟感、温感、警铃、安全指示牌、声光报警器和控制线路有无损坏，是否工作正常；

- 检查气体灭火控制器是否正常运行；

- 检查机房的新烟、排烟及通风系统的可用性是否存在安全隐患；

- 检查消防系统其他相关内容。

- 服务单位安排安排的专业人员（人员要求持证上岗），消防检查、消防演练和消防培训，培训对象主要为机房基础设施运维和管理人员。

- 动环监控系统

主要服务内容(包括但不限于）：

- 检查温湿度传感器、水浸探测器、烟感探测器通信是否正常；

- 检查系统软件使用状态，测试模块功能；

- 检查系统有无告警；

- 检查动环监控系统其他相关内容；

- 视频监控系统

主要服务内容(包括但不限于）：

- 查看硬盘录像机风扇有无故障，以免导致硬盘录像机工作不正常；

- 检查录像查询播放，确保录像正常无误；

- 检查是否有监控视频掉线；

- 检查视频监控是否在监控室墙上屏幕显示；

- 检查视频监控系统其他相关内容。

- 新风系统

主要服务内容(包括但不限于）：

- 检查新风机外观是否清洁、电气线路是否完好；

- 检查风机与电机轴承是否状态正常；

- 检查机内是否存在异常情况，内板装好后是否密封；

- 检查送风口、排风口是否牢固、调节风口是否调节到位、风口滤网是否堵塞；

- 检查控制系统是否正常工作；

- 检查新风系统其他相关内容。

- 门禁系统

主要服务内容(包括但不限于）：

- 门禁开门按钮开关是否良好；

- 检查门禁电源电压是否正常；

- 门禁电源继电器功能是否正常；

- 检查读卡器、按键密码功能是否失灵

- 检查电控锁安装是否松动、接线端子是否松动，磁力强度、温度、响声是否正常；

- 检查控制器运行是否正常；

- 检查系统有无告警；

- 检查信号传输线缆是否老化、破损；

- 检查门禁系统其他相关内容。

- IT基础设施调优和应急响应处理服务

提供IT基础设施的调优与应急响应服务，涵盖主机（性能、安全、资源、容灾、监控等）、存储（容量、性能、备份、安全、监控等）及网络（流量分析、带宽与拓扑优化、安全、负载均衡、容灾、协议优化等）全栈运维支持。具体如下：

IT基础设施调优服务：通过IT基础设施调优服务，全面提升系统运行效率、缩短业务中断时间、增强系统稳定性，确保业务持续高可用运行。

IT基础设施应急响应处理服务：根据交易集团需求建立应急保障体系，按要求配备应急物资，在自然灾害易发期组织保障队伍定点待命，并接受统一调度。通过建立7×24小时四级响应机制，确保关键业务正常运行，重大故障1小时内直报管理层。

IT基础设施调优和应急响应处理服务的目标是提高企业的IT系统性能、安全性和可靠性，减少故障和停机时间，提高业务的持续运营能力具体的服务内容如下：

1）主机操作系统调优和应急响应处理服务

- 性能优化：

对服务器硬件和软件进行优化，以提高服务器的性能和响应速度。这包括调整操作系统、优化网络设置等。

- 安全优化：

通过加强服务器的安全设置，提高服务器的安全性，防止恶意攻击和未授权访问。这包括安装防火墙、更新补丁、加密通信等。

- 资源优化：

对服务器的资源进行优化，以提高资源利用率和效率。这包括优化内存、磁盘和网络带宽的使用，避免资源浪费和瓶颈。

- 负载均衡：

通过分配和管理服务器资源，以确保服务器在高负载情况下仍能正常运行。这包括负载均衡器的配置和管理，以及对服务器集群的优化。

- 容灾备份：

为服务器设置容灾备份方案，以确保在服务器故障或数据丢失时能够快速恢复。这包括定期备份数据、设置冗余服务器和灾难恢复计划等。

- 监控和调优：

通过监控服务器的性能指标和日志，及时发现和解决问题，以提高服务器的稳定性和可靠性。这包括设置监控系统、分析和优化性能瓶颈等。

- 容量规划：

根据服务器的需求和预测，制定容量规划策略，以确保服务器能够满足未来的业务需求。这包括评估服务器资源的使用情况、预测未来的需求和扩容计划等。

2）存储系统调优和应急响应处理服务

存储优化服务是指对存储系统进行优化，以提高存储性能、可靠性和效率。以下是一些常见的存储优化服务：

- 存储容量规划：

根据业务需求和数据增长趋势，评估存储需求，规划存储容量，确保存储系统能够满足未来的需求。

- 存储性能优化：

通过调整存储系统的配置和参数，以提高存储性能。这包括优化磁盘阵列、调整缓存设置、优化读写操作等。

- 存储虚拟化：

通过存储虚拟化技术，将多个存储设备整合成一个逻辑存储池，提高存储资源的利用率和管理效率。

- 存储备份和恢复：

制定存储备份和恢复策略，确保数据的安全和可靠性。这包括定期备份数据、设置冗余存储和灾难恢复计划等。

- 存储压缩和去重：

通过压缩和去重技术，减少存储空间的占用，提高存储效率。这可以节省存储成本，并提高数据传输的速度。

- 存储监控和管理：

通过监控存储系统的性能和状态，及时发现和解决问题，提高存储系统的稳定性和可靠性。这包括设置存储监控系统、分析存储性能瓶颈等。

- 存储安全和权限管理：

设置存储访问权限，确保只有授权用户可以访问存储数据。这包括加密存储数据、设置访问控制和审计等。

3）网络系统调优和应急响应处理服务

指对网络系统进行优化，以提高网络性能、可靠性和效率。以下是一些常见的网络优化服务：

- 网络流量回溯分析服务

对网络设备性能监控、端口流量分析、故障事件日志管理等方式，全面监控网络运行状态，快速定位并排除网络故障，确保网络运行稳定，不间断地提供网络信息服务；

- 主动梳理

自动分析识别网络中的应用、主机服务、应用访问行为、长期监控访问流量和性能，围绕应用建立访问基线和性能基线。

- 异常监控

实时监控网络访问行为、流量和网络、主机、应用性能，实现异常的实时监控报警。

- 高效分析

高效的性能数据挖掘和数据包级回溯分析，快速分析定位网络故障、应用性能问题和安全事件的发生位置及根源。

- 带宽优化：

通过调整网络带宽的分配和配置，提高网络传输速度和吞吐量。这包括带宽管理、流量控制、QoS（Quality of Service）配置等。

- 网络拓扑优化：

通过优化网络拓扑结构，减少网络延迟和丢包，提高数据传输的效率和可靠性。这包括调整网络设备的布局、优化路由设置等。

- 网络安全优化：

通过加强网络安全设置，防止恶意攻击和未授权访问。这包括防火墙配置、入侵检测系统（IDS）设置、加密通信等。

- 网络负载均衡：

通过分配和管理网络流量，确保网络在高负载情况下仍能正常运行。这包括负载均衡器的配置和管理，以及对网络设备的优化。

- 网络监控和调优：

通过监控网络性能指标和日志，及时发现和解决网络问题，提高网络的稳定性和可靠性。这包括设置网络监控系统、分析和优化网络瓶颈等。

- 网络容灾备份：

为网络设置容灾备份方案，以确保在网络故障或数据丢失时能够快速恢复。这包括设置冗余网络设备、备份网络配置和灾难恢复计划等。

- 网络协议优化：

通过优化网络协议的配置和参数，提高网络传输效率和可靠性。这包括调整TCP/IP参数、优化路由协议等。

- 机房基础设施应急切换验证服务

提供机房基础设施应急切换验证服务，包括供配电、动环监控、消防等系统的演练方案制定与实战演练组织。具体内容如下：

1）机房供配电系统、动环监控系统、消防系统等场景应急预案制定、完善、组织实战演练。

2）服务单位制定机房基础设施突发事件应急处置预案、日常供配电系统、动环监控系统、消防系统等专项预案的修订，针对供配电系统、动环监控系统、消防系统等核心设备每年按需开展一次应急演练。

3）模拟不同的突发事件，对应急预案不断完善和实际验证。应急演练的内容包括但不限于供配电系统、动环监控系统、消防系统系统等应急演练。

- IT基础设施应急切换验证服务

提供IT基础设施应急切换验证服务，涵盖主机、存储、网络等系统的应急预案制定、完善及实战演练组织。具体内容如下：

1）服务单位制定IT基础设施突发事件应急处置预案、日常系统服务器故障、存储故障、网络故障等专项预案的修订，针对服务器、存储、网络等核心设备故障每年按需开展一次应急演练。

2）模拟不同的突发事件，对应急预案不断完善和实际验证。应急演练的内容包括但不限于服务器、存储、网络等应急演练。

2.2备品备件及易耗件服务

本项为不可竞争费用，限额标准为30000元，每半年根据实结算。服务单位按需提供完成机房基础设施备品备件及易耗件服务；

1）应急备品备件包含光模块、空调滤网、机柜盲板等；

2）机房修缮服务的常用易损易耗件,如提供机房地板、指示牌、照明灯具、网络跳线、鞋套、标签、打印机耗材等。

- 数据中心节能降耗咨询服务

数据中心能耗管理是运维工作的重点与难点。基于现有数据中心运行现状，系统开展能效评估，针对性制定节能优化方案。具体措施包括：动态调控送/回风温度与湿度、科学规划机柜内服务器、存储及网络设备的布局与负载分布、优化气流组织等。通过持续监测与调优，不断提升能源使用效率（PUE），切实推进绿色低碳运营目标。

（四）故障级别及处理要求

1故障等级划分

在本项目维护服务过程中，为确保双方有效确认故障、提高维护工作的效率，将故障划分为以下四个级别：

一级（P1）：系统发生处理能力、可用性等完全或部分丧失的情况，导致重大故障甚至瘫痪，或对最终用户的业务使用有严重影响，需要立即采取措施进行处理的情况，并包括集团要求作为一级故障处理的其它情况。

二级（P2）：系统发生处理能力、可用性等降低或恶化，严重影响和限制了应用系统的使用与维护，或对部分最终用户的业务使用有较大影响的故障。

三级（P3）：系统的可用性受损，但最终应用系统用户大部分业务操作仍可正常进行。

四级（P4）：对平台系统用户的整体业务运作无影响，但需要服务提供商提供系统功能安装或配置方面的处理或相关信息。

2故障处理要求

发生故障情况时，中标人派驻的现场运维工程师须立即响应,现场运维工程师不能处理的问题，中标人应加紧时间指派技术支援力量，并根据故障级别，按照以下处理时限要求，对系统提供7×24小时的全方位维护服务（非运维单位责任范围的时间不在考核内）。

| 故障等级 | 响应时限 | 恢复时限 |
| --- | --- | --- |
| 一级（P1） | <5分钟 | <2小时 |
| 二级（P2） | <10分钟 | <4小时 |
| 三级（P3） | <20分钟 | <8小时 |
| 四级（P4） | <30分钟 | <24小时 |

（五）人员要求

岗位1.机房运维工程师

中标人需安排机房运维工程师不少于1人常驻现场，负责运维巡检、隐患排查等，并提供7x8小时紧急远程技术支持，以及保障服务。协助客户对客户网络进行排查隐患；

专业能力要求如下：

业技术能力：熟练掌握数据中心机房基础设施（供配电、暖通、动环监控等）及 IT 基础设施（服务器、网络设备等）的原理与运维规范，能快速识别各类运行隐患并给出专业处置方向。

统筹管控能力：具备机房运维工作的统筹规划、流程管控能力，能合理调配人力、物资资源，制定标准化运维方案，保障机房及相关设备稳定高效运行。

应急处置能力：具备较强的应急响应与处置能力，面对机房设备故障、突发安全事件等情况，能快速启动应急流程，协调相关资源完成处置，最大限度降低事件影响。

经验要求：10年以上数据中心运维管理经验，具备团队管理能力

岗位2.网络工程师

中标人需安排网络运维工程师不少于1人常驻现场，负责交易集团网络系统运维管理与性能调优，并提供7x8小时紧急远程技术支持，以及保障服务。协助客户对客户网络进行排查隐患，对客户现有网络提出优化方案；

专业能力要求如下：

精通网络架构与协议：精通 TCP/IP 协议簇、路由（OSPF、BGP 等）与交换技术，熟悉 VLAN、STP、VXLAN 等网络架构。能熟练绘制网络拓扑图，具备独立规划、部署与调试中小型及大型复杂网络的能力，保障网络连通性。

网络调优能力：具备网络全链路调优实战能力，可开展流量回溯分析与异常行为监控，主动梳理网络瓶颈并高效定位根因；擅长带宽分配优化、网络拓扑架构优化及网络协议优化，熟练配置负载均衡策略与监控体系调优，落实网络安全优化措施，完善容灾备份方案，全面提升网络运行效率、稳定性与安全性。

故障定位与排障实战能力：具备逻辑分析能力，能熟练使用 Wireshark、Ping、Traceroute 等工具抓包分析。面对网络丢包、时延高、环路、广播风暴等复杂故障，能快速定位根因并制定解决方案，保障网络连续性。

网络安全与访问控制能力：熟悉防火墙策略配置、VPN 接入、ACL 访问控制列表（ACL）及网络隔离技术。能保障网络边界的安全，处理日常的安全策略变更与审计，保障网络安全。

经验要求：10年以上网络运维经验，熟悉主流网络设备厂商产品。

岗位3.云技术运维工程师

中标人需安排云技术运维工程师不少于1人常驻现场，负责交易集团云计算平台运维管理与资源调优、虚拟化环境性能监控与容量管理，并提供7x8小时紧急远程技术支持，以及保障服务。

云专业能力要求如下：

云平台架构与实操能力：精通主流公有云（如腾讯云、华为云、国资云等）或私有云的核心架构与服务。能熟练进行云资源（服务器、容器、数据库、存储、网络）的规划、部署、监控与日常维护，确保资源利用最大化且成本可控。

故障定位与性能优化能力：具备问题排查与分析能力。能快速定位云端复杂的性能瓶颈、网络波动或资源异常，并提出有效的优化方案。同时具备对系统容量规划、成本架构的前瞻性分析能力，保障业务长期稳健运行。

业务架构理解与业务连续性保障能力：深入理解所运维业务的核心逻辑与流量峰值。能够从业务角度分析运维需求，制定完善的业务连续性方案，确保系统故障时能快速恢复，保障业务不中断。

经验要求：5年以上云计算平台运维经验，熟悉主流云服务平台。

二、信息化综合运维

（一）背景

交易集团总部大楼位于南山智谷产业园 A 座，是“全国唯一、规模最大、体量最大”的交易场所，定位为全国领先交易服务中心 ，打造“立足深圳、服务大湾区、辐射全国”的全流程、全要素大型综合性公共资源交易服务机构。达到具有国际视野、国内一流的全要素交易中心，打造行业标杆。

交易集团具有专业的公共资源交易平台系统，也有与交易场所配套的监控录像录音系统、门禁系统、信息发布系统、会议系统、综合布线系统、机房环境系统与桌面云系统等各类系统。为支撑上述所提到的各类系统设备的运维保障工作，弥补补充运行维护人员不足，降低运营管理成本，使有限的人员集中精力投入到业务优化和系统建设中。拟将交易集团总部大楼及各未入驻总部大楼分公司的各类信息化设备运维等管理工作委托给具有专业能力的团队实施。通过采用专业的配套服务体系和技术手段，理顺人员管理、制定岗位职责、规范服务流程，建立一整套运维服务管理体系，提高运维服务水平，为交易集团信息化各业务应用提供全天候、全过程、全方位的技术支持和监测管理服务。

（二）项目服务范围

本项目属全包形式，即交易集团总部大楼及未入驻总部大楼分公司的各类信息化设备的运维，包括本项目运维过程中招标人新增的各类信息化系统、硬件和各类应用软件，均为本项目运维范围，供应商人员不得以“未列明”或“新增”为由拒绝提供服务。运维服务包括但不限于招标文件维护清单中所列举的内容（清单仅供参考，以实际情况为准）。在维护服务期新增加、新上线的系统、软件及各类设备，均属中标人维护（保修）范围。运维过程中出现故障的软件、系统、设备部件仍在厂家维保期（或保修期）内的，由中标人免费送至厂家保修或更换，招标人配合提供厂家的联络方式、设备部件的保修书或相关购买票据；出现故障的软件、系统、设备部件不在厂家保修期内，须由中标人为招标人负责保修，修理产生的费用按照《维保条款》关于年度维修金的相关条约执行。

在此之前投标人详细了解运维的所有系统软硬件配置情况以及系统运行情况，否则一旦中标，对于出现的任何故障将认为中标人认同并提供服务。

（三）项目服务内容

3.1 硬件设备清单及维护内容

3.1.1设备维护清单

需维保的软硬件设备清单详见“附件” （包括但不限于清单中的设备）。招标人已尽力准确统计需要提供维保服务的设备，投标人对需要提供维保服务的设备型号、现状等服务条件有异议的，应当在投标前质疑，否则视为中标后同意进行维保。

3.1.2 维保要求

（1）维保服务

- 对附件中的所有设备发生故障时，需得到维护保修服务。

- 对附件中硬件设备发生非宕机故障，非关键业务的故障，维护工程师7*24小时响应，并根据用户要求和实际情况到现场提供维护服务。

（2）巡检服务。

- 中标人应承诺定期对维护设备进行巡检服务并提供相关报告。报告中详细分析生产系统网络中各项相关联的设备可能存在的问题隐患进行预警，并提出解决建议。

- 中标人应承诺定期对维护的机房以外的设备进行巡检服务，制定《精细化巡检清单》并提供相关报告。

- 软件运行情况检查：设备运行情况、网络报文分析、设备对接运行状况、路由运行情况检查等；

- 其他检查项目：网络运行问题调查、网络变更情况调查、网络历史故障调查。

- 硬件运行状况：对上述设备清单中所列的设备，定期进行现场健康检查。

- 资源使用情况：每天两次对资源专网相关业务系统的健康运行状态检查（包括业务系统的资源及性能监控；存储系统状态检查，根据用户存储系统相关程序执行。）

- 日志分析：每天周一次对服务器日志、安全设备日志、网络设备日志、业务系统日志进行调查和分析提出相应的优化及安全加固建议，并以报告形式提交给招标人，每季度一次。

（3）升级，如BUG修补文件、病毒库、策略库、新版本的主机软件，以及该软件配套的文档资料。

（4）服务情况报告。每季度向用户方提交服务情况总结报告，对维护服务情况进行总结，提出优化改进建议，工作安排等；

（5）故障分析报告。在提供故障现场处理服务后，提交《现场技术服务报告》，经用户方签字确认，如有未解决故障，提交最终解决时间和技术方案，同时每周报告解决的进展情况；

（6）建立设备维护技术档案。根据每次故障维修报告和预防性维护报告建立技术文案资料库，详细记录设备的型号、序列号、故障时间、故障类型、维护方法、维护质量、预防措施及维护时间和维护人员等信息；

（7）维护报告。完成维护后，提交例行维护报告，以备相关工作人员了解设备运行和维护情况。

（8）合同期结束总结。中标人在合同期届满后，应将合同期内的维护报告、相关日志等资料提交给用户方。

★（9）备件服务

针对重要设备（如服务器、存储、网络设备、网络安全设备等）及易损设备建立备件库。投标人中标后应提供拟建立备件库中包含的设备、备件清单，双方签订合同后十五日内完成备件库建立。

为保证运维质量达到《故障级别及处理能力要求》要求，当招标人设备发生故障且没有相应备件时，向招标人提供备件用于招标人设备问题定位和系统恢复，其中产生的备品备件的设备（配件）费用和维护费用,由中标人承担。

（10）提供知识传递服务

服务内容：

- 现场培训：为了提高我方排除故障的能力，驻场工程师在处理现在故障时，为用户讲解故障原因及日常注意事项。

- 驻场工程师培训：为了提高驻场工程师桌面设备管理和维护能力，供应商应定期对驻场工程师做技术培训，加强工程师技术实力，提高工作效率及服务水平。

- 根据甲方需求，每年提供1-2场公司内部现场培训。

3.1.3 故障维修服务

免费提供现场更换故障设备服务，并负责坏件返厂维修等事宜。

3.1.4 巡检服务

投标人定期对招标人列入维保清单的所有设备和系统进行现场巡检。

3.1.5 系统升级服务

在服务期限内投标人应及时提供系统软硬件升级的信息，并对系统软硬件升级提供现场技术支持服务。对于维保清单所列软硬件在使用中出现任何故障和问题，中标方应给予解决，无法解决的需提供软硬件原厂支持服务。

3.1.6 系统优化服务

投标人需协助制定针对机房基础设施系统切实可行的冗余方案及故障应急方案和详细、具体的实施步骤。确保在设备故障时，生产业务能在最短时间内恢复正常。

3.1.7 应急演练

针对主要硬件、软件及系统故障的应急演练。

3.1.8 响应时间要求

| 序号 | 级别 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ | 系统故障，系统停止运行或服务中断，导致设备的基本功能不能实现 | 7×24小时响应，立即到达现场。 |
| 2 | Ⅱ | 出现部分设备坏，系统正常运行 | 7×24小时响应，2小时内到达现场。 |
| 3 | Ⅲ | 系统出现警告，不影响系统运行 | 7×24小时响应，4小时内到达现场。 |

（四）项目技术要求

## 1.维保要求

▲1.1.配件安装要求

在提供运维服务期间，当出现主机或其他本次项目维保范围所规定的相关设备需要更换配件时，中标人应该及时提供相关配件，并在限额内承担相关费用。是否更换配件由中标人技术人员和招标人技术人员协商解决，但最终决定权在招标人技术人员。中标人必须提供全新、未曾使用过的配件，且完全与本合同所规定的质量、规格和性能相符，质量完全合格，不存在任何质量瑕疵。如果中标人因工作疏忽或者有意使用不合要求的配件或非全新配件，将视为违约，招标人有权对中标人进行处罚或终止维保合同的执行。

中标人报的配件价格须不高于深圳交易集团政府采购业务分公司网上商城、深圳交易集团阳光采购平台、京东或天猫等实时价格。

1.2.事故责任要求

（1）在合同执行过程中，中标人必须遵守招标人硬件系统运维制度的各项规定，因中标人责任造成事故的，应根据招标人有关运维责任事故认定标准，追究中标人的经济责任。

（2）中标人以及其项目人员需与招标人统一签订服务保密协议，需承诺相关保密责任。

## 2.实施方案和报告要求

2.1．根据招标人要求，编制综合运维工作方案,方案必须结合招标人实际情况，包括但不限于基础设施情况、工具情况、组织架构情况、人员情况、管理制度情况等，提供切实可行的工作方案。

2.2．根据招标人要求，出具每周、月度、季度巡检报告，每月服务报告，每半年或每年服务总结报告。定期对各类设备进行巡检，有效掌握所有设备的当前运行状况、使用情况，汇总分析并输出运维服务报告。

2.3．每季度阶段对本项目运维服务情况进行分析，对存在的问题提出优化措施及改进建议，形成分析报告。

▲4．中标人须为招标人部署一套ITIL运维管理软件（包含工单系统），并结合招标人实际情况提出行之有效的管理制度和规范，提升运维服务效率。

## 3.质量保障要求

中标人根据招标人在本项目中的维护需求，结合中标人对此类项目的服务经验，提供如下方案：

（1）质量保障措施及方案。

（2）运维服务质量管理模板。

（3）信息安全管理方案（主要包含信息保密、人员审查等方面）。

（4）硬件故障、突发事件应急方案。

（5）停电应急方案。

## ★4.服务质量评估

| 服务质量评估表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务 | 质量评估标准 | 总分 | 加权 |
| 1 | 驻场操作 | 驻场人员操作不当引起严重事故或财产损失的，经双方调查核实，每次扣除10分。未经校方同意擅自更换驻场人员的，每人每次扣除50分。 | 100 | 25% |
| 2 | 健康检查和预防性维护 | 用户对当次健康检查和预防性维护服务不按规定和要求，经由双方调查核实后，每次扣除5分。 | 100 | 25% |
| 3 | 紧急事件和系统升级服务 | 当次紧急事件现场服务或响应时间未按规定和要求，经由双方调查核实后，每超过30分钟扣除10分。 | 100 | 30% |
| 4 | 服务技能与服务态度 | 服务过程中，用户对当次服务的工程师技能与服务态度不满意并提出书面投诉，经由双方调查核实后，每次投诉扣除5分。 | 100 | 20% |

- 各单项分扣完即止。

- 月度总扣分=Σ每项实际扣分*加权。

- 月度得分≥80分：100%支付当期实际驻点运维人员综合费用。

- 月度得分<80分：当期实际应付金额=当期实际驻点运维人员综合费用*(月度得分+20)/100。

## 5.维保条款（参考模板）

甲方：

乙方：

一、维护范围及要求

1、服务资产范围：

（1）招标需求附件：《项目维护清单》中所述的硬件资产，均为本次招标维护范围。

（2）除附件《项目维护清单》之外，在维护合同期内新增加、新上线的系统、软件及各类设备，凡招标人要求纳入维护清单内的，均属运维服务公司维护（保修）范围。

2、甲方损坏的设备部件仍在厂家保修期内，乙方免费送至厂家保修或更换，甲方配合提供厂家的联络方式、电脑部件的保修书和相关购买票据。

3、甲方损坏的设备部件不在厂家保修期内，乙方须为甲方负责保修，修理产生的费用按照本条款的第二、维护方式及相关条约执行。

4、不在保修范围之列的设备：

（1）设备的正常使用所需耗材不在维保之列，如：硒鼓、墨盒、色带架、色带、打印纸、废粉盒等。购买耗材的费用由甲方负责，但乙方有义务为甲方提供耗材检查和更换的服务。

（2）工作人员使用的办公设备，除办公电脑及打印机等办公设备外，其他员工个人小型数码设备不在保修范围之列，如：摄影摄像设备、移动存储设备等。

（3）公共区域使用的家电设备、办公家具等非信息化的带电设备，不在保修范围之列。如：空调、风扇、排气扇、电子储物柜、煮（热）水器、空气净化器、消毒柜、碎纸机、充电桩等。

5、部件更换可能会影响办公设备性能的，乙方要在与甲方协商并得到甲方认同后进行。

6、未经甲方许可，乙方不允许私自更换设备及其配件。

二、维护服务规范及条约

1、按照乙方响应时承诺的年度维修金（即日常维修配件费等不可预见费），维护资产范围内的设备。年度维修金每月据实结算，超过年度维修金的部分，由甲方承担。

2、故障检测、故障维修、配件更换以及维修费用，以实际使用的并且经过甲方书面认可的服务报告为准。乙方入场前须准备的备品/备件/工具等不计在内。

3、乙方提供驻点专职技术人员进行甲方设备的维护工作，服务能力须符合《故障级别及处理能力要求》的规定。

4、小型桌面办公设备，乙方原则上不保证设备维修后的数据恢复。

5、服务器及网络存储设备，按照招标文件服务器及机房设备维护要求执行。

6、乙方未经甲方同意不得自行维修或由未经甲方同意的第三方（设备供应商或代理商）进行维修。

7、涉及正版软件许可的，甲方负责软件购买费用，但乙方必须提供免费安装、调试服务，至甲方正常使用为止。

三、不予保修情形

因天灾或其他不可抗力因素引起的损坏。

## ★6.特殊维保要求期间运维保障团队

6.1中标人在招标人指定的特殊时期或重大活动期间提供特殊保障服务。

6.2根据特殊时期或重大活动特性和实际需要制定维保方案，明确分工职责和工作要求，以及突发事件的处理流程。

6.3保障期间增派不少于3名工程师提供驻场维保服务，如招标人要求，还需在指定专业领域提供不少于1名工程师现场值守，确保突发事件的应急响应。

6.4特殊时期或重大活动期间运维保障团队人员管理要求:

(1)中标人根据招标人要求，指派招标人所需的专业技术人员提供现场的技术保障服务，指派的技术人员接受招标人的领导和安排的维护服务。

(2)运维保障团队在中标人指派的驻场维护技术人员不能按时完成工作任务时，派往招标人现场提供维护服务。

（3）发生系统运行异常情况时，应招标人要求，随时可对招标人的紧急临时突发任务提供现场技术支持及人员支援。

## ★7.行为规范

7.1中标人派驻的技术人员需要严格遵守招标人的各项规章制度，严格按照招标人相应的规章制度办事。

7.2中标人与招标人的各合作方在协同工作时，需要密切配合，同时要将双方协商的工作方案及时反馈到招标人指定业务部门相关人员，再确定落实与否。

7.3出现故障时，需要做好相关记录。若出现疑难和重大紧急情况时，要及时向招标人指定业务部门相关人员汇报。

7.4遵守保密原则。对中心的网络拓扑、信息系统的安全情况负责保密责任，不得随意传播。

7.5中标人必须与招标人签订安全保密协议书，中标人派驻招标人现场的维护服务人员必须与招标人签订安全保密协议书。投标人及维护服务人员都不得将维护服务中产生的包括但不限于业务资料、技术资料及各党政机关有关资料提供给第三方(保密协议内容由合同约定)。

## 8.日常服务要求

中标人进行的所有操作都需提前告知招标人，获得招标人同意后方可执行，总体的服务要求如下：

8.1.完善制度，明确职责

（1）建立一套符合招标人实际需求的规范性的运维管理体系及制度；并保持持续运行。

（2）完善日常维护管理制度，如数据迁移管理制度、存储扩容管理制度，需包含工作内容、工作职责、审批流程、往来文件联系单、文件归档等相关信息；

（3）协调配合其他厂商工作，如协助安全服务厂商和应用开发商进行漏洞打补、病毒库更新等，确保系统及设备的安全运作、业务正常运行，共同保障网络信息安全；

（4）提供咨询服务和技术支持，如根据系统的运营情况及变化过程提供优化建议，充分调配现有资源，实现价值最大化；

（5）建立服务档案，如维护、巡检、保修等一切活动，记录所有相关信息，并及时向招标人反馈；

8.2.梳理现状，确立边界

（1）梳理服务场所内所有设备的清单、机柜摆放图和物理位置图，设备类型包含但不限于信息发布屏、会议屏、监控摄像头、电脑打印机等办公智能化及业务智能化设备；

（2）整理各类信息化设备的运行及配置情况，并提交相应的文档材料；

（3）对闲置设备提出合理的利用方案。如有必要，需完成设备清理工作。

▲8.3.加强运维，确保安全

（1）针对网络系统硬件设备提供7×24小时维护、保修、巡检等运维服务，对网络系统运行状况进行评估分析，提交分析报告及对应优化方案；包括访问控制策略、地址转换、网络设备调整、链路质量维护、防火墙配置和日常管理等相关网络维护工作。

（2）提供7*24小时的运程运维监测服务，监测服务器、存储、数据库及光纤交换机等主要设备及系统的运行状态；

（3）提供应用性能(APM)的监测服务，并记录及监测所有系统的运营情况及变化过程；

（4）提供7×24小时的设备维护，包括但不限于提供设备和系统的配置、更新、升级改造、更换部件等工作，提供服务器、存储、网络、信息安全等系统的运行维护服务，保障设备稳定运行；

（5）每天安排专人对服务器、存储、网络设备、网络链路配置及安全设备、系统软件进行巡检和预防性维护。

8.4.增强保障，积极响应

随时根据招标人需求提供相应服务，如遇特殊情况，包括但不限于重要时期、紧急突发情况，积极配合招标人做好相关运维工作，确保系统正常运行；

▲8.5.系统运维初始化风险评估

首次维护前须提供一份完整的设备现状检测报告，免费做一次系统风险评估，消除软件方面的风险，使系统抗风险能力能够提高，效能能够显著提升。

对机房的物理环境进行全面、详细的分析，并提出相关建议，以便减少由于物理和环境因素所导致的停机时间。制定小型机维护方案，维护方案明确建立维护服务的目标，制定支持服务计划内容，并制作系统配置文档。

（1）对当前架构成熟度进行评估，提出存在的问题和不合理的因素，并提供解决方案。对现有软硬件资源的使用配置情况，给出总结和长期规划。

（2）向招标人提交系统拓扑图、接口图。

（3）对每台设备的资源使用情况进行评估，提交资源使用情况的评估报告及调整建议。

## 9.系统运维服务进度控制要求

服务进度控制表

| 序号 | 服务事项 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公区设备巡检 | 制定《精细化巡检清单》，由驻点工程师对办公区域各类办公辅助服务器及各类办公终端进行巡检 | 每天 |
| 2 | 生产系统巡检 | 制定《精细化巡检清单》，由驻点工程师对生产系统运行可用性检查、各类备份系统、文件存储可用性检查。 | 每天 |
| 3 | 日常维护记录 | 驻点运维工程师每日在工作范围内对工作过程进行记录，并形成《日常维护记录表》 | 每天 |
| 4 | 月总结报告 | 驻点运维工程师每月在工作范围内对工作过程进行总结，并形成《月总结报告》 | 每月 |
| 5 | 年总结报告 | 驻点运维工程师每半年在工作范围内对工作过程进行总结，并形成《年度总结报告》 | 每半年 |
| 6 | 系统调优 | 对数据库、操作系统及各类软件进行调优配置，并形成配置管理文档 | 随时 |
| 7 | 备份管理 | 对数据库、操作系统及各类软件数据进行备份管理，形成备份管理文档 | 随时 |
| 8 | 问题报告 | 对出现故障等级四级（含）以上的问题，出具《问题分析和解决方案报告》 | 问题解决后 |
| 9 | 高级技术培训 | 根据招标人时间要求，组织技术支持专家对招标人运维管理人员进行高级技术培训 | 随时 |
| 10 | 进度督办 | 中标人运维经理应实时对派驻运维人员工作进度进行把控，协助采购对运维服务事项进行进度督办，每月2次对驻点运维工程师出具的《日常使用维护记录》进行检查并签字。 | 每月两次 |
| 11 | 定期双向沟通 | 运维管理委员会全体成员 | 每季度 |

## 10.其他技术要求

（1）持续整合招标人的信息化资源。

对招标人现有运行的信息化设备，在经过充分调研和分析性能数据的基础上，应该根据业务发展的实际，提出行之有效的整合方案。

（2）全方位和多时段地关注系统，及时准确地提供技术支持与服务。

维护方应在深圳市各区级行政区域具备服务的能力，能够提供并不限于电话、传真、远程支持、电子邮件、网站咨询、现场支持等方式的服务，能够保证7×24的现场运维、定期及不定期的巡检，在各种时间段均需保证招标人硬件系统运维的现实需要。

（3）按照信息安全等级保护的要求规划网络，强化信息系统安全。

按照深圳市信息安全主管部门联合检查和评估工作的要求，分安全等级对业务系统应用进行网络规划，结合招标人实际，整合信息化安全资源，强化信息系统安全。中标人对本项目运维范围内的系统按测评要求开展安全加固，根据安全检测结果修正系统漏洞，配合招标人完成等保测评工作。

（4）配合实施ITIL（运维工单系统）的统一规划和管理，结合实际提出行之有效的管理制度和规范。

在硬件系统运维中应利用信息化手段强化信息系统监控，利用IT管控工具，进一步规范硬件系统运维的岗位职责，结合招标人的实际，不断优化对于硬件系统维护的制度，并贯彻落实到参与硬件系统运维的每一个人。

▲（5）强化技术培训，提升维护人员素质。

通过必要的技术培训，提升相关管理人员的技术修养和素质，使得相关管理人员在开展工作时能更好地关注到硬件系统的实际，能够充分发挥硬件系统的特长。

（6）加强对机房设备的认识和理解，持续维护设备稳定。

通过周期性运维协助管理人员保障机房核心设备正常运行，有针对性的进行优化和备份处理，排除隐患，提高系统性能和效率，通过有效故障响应机制，高速、高效的保障机房整体运维的安全与稳定。

▲（7）在项目交接过渡期间，中标人须提供应急保障支持（包括增派人员等），快速响应，确保顺利完成交接。

（五）故障级别及处理要求

（1） 故障等级划分

在本项目维护过程中，为确保双方有效确认故障、提高维保工作的效率，将故障划分为以下四个级别：

- 一级（P1）：系统发生处理能力、可用性等完全或部分丧失的情况，导致重大故障甚至瘫痪，或对最终用户的业务使用有严重影响，需要立即采取措施进行处理的情况，并包括甲方要求作为一级故障处理的其它情况。

- 二级（P2）：系统发生处理能力、可用性等降低或恶化，严重影响和限制了应用系统的使用与维护，或对部分最终用户的业务使用有较大影响的故障。

- 三级（P3）：系统的可用性受损，但最终应用系统用户大部分业务操作仍可正常进行。

- 四级（P4）：对平台系统用户的整体业务运作无影响，但需要服务提供商提供系统功能安装或配置方面的处理或相关信息。

（2） 故障处理要求

发生故障情况时，中标人派驻的现场运维工程师须立即响应,现场运维工程师不能处理的问题，中标人应加紧时间指派技术支援力量，并根据故障级别，按照以下处理时限要求，对系统提供7×24小时的全方位维护服务。

| 故障等级 | 响应时限 | 恢复系统 | 排除故障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级（P1） | <5分钟 | <1小时 | <2小时 |
| 二级（P2） | <10分钟 | <2小时 | <4小时 |
| 三级（P3） | <20分钟 | <2小时 | <4小时 |
| 四级（P4） | <30分钟 | <4小时 | <8小时 |

（六）人员要求

岗位4.软件及系统工程师

暂定1名，具有两年以上同类工作经验，熟悉Oracle、SQL Server 、MySQL数据库的基本管理和维护。负责包括但不限于Linux、AIX、Windows Server 2003/2008等操作系统，Weblogic、tomcat等中间件软件，VMware ESX虚拟化系统，桌面云系统的系统维护。具有思科CCNP、华为HCNP、Oracle OCP、MySQL OCP 或同等级别以上认证资质优先。

岗位5.硬件维护工程师

暂定17名，具有两年以上同类工作经验。负责包括但不限于机房服务器、存储及网络设备、桌面云设备、计算机、打印机等终端维护、巡检等工作；负责智能化设备，熟悉门禁、监控、音响、会议等维护、巡检等工作；更新与维护IT资产台账；维护企业内部系统的正常使用，如会议系统、信息发布系统、门禁管理系统、排队叫号管理等系统。具有弱电系统建设或运维经验优先。

岗位6.专职夜班值守人员

暂定2名。在21：00-次日9：00现场值守，负责现场各类系统、设施的巡查维护，包括但不限于硬件类、软件类、动环、网络系统、安全监控、机房管理、云上系统等，具有机房运维相关工作经验，网络基础知识扎实，有中型以上网络的管理经验，熟悉了解主流防火墙，路由器，交换机的配置；熟悉windows、linux操作系统，能独立排除操作系统故障，熟悉基本数据库管理和维护；了解机房环境的强电、机房精密空调、UPS、弱电及综合布线知识。

岗位7.数据库运维人员

成交供应商需安排常驻交易集团办公场所数据库运维人员1人。

1.要求5年以上数据库维护工作经验，熟悉Oracle\SQL Server\MySQL\PostgreSQL等主流数据库高可用、运维监控、性能调优、容灾备份、数据安全等内容，具有MySQL OCP证书；为采购人提供各类数据库运维管理服务，及时解决数据库运行故障，保证生产数据库高效稳定运行，同时确保数据的安全；发生重大紧急情况时，根据采购人要求提供7*24小时服务。

2.从数据库登陆、访问控制、运维脱敏、数据防篡改、工单系统、运维审计等方面全方位支持数据库安全运维管理， 提供数据库实例以及支持AIX\HPUX\Linux\Windows 等市场主流操作系统的运维管理服务。

3.提供分权管理服务：将核心数据进行分类分级，将同类数据进行归类，形成资产集合，再将资产集合的访问授权分配给不同角色的人员；同时，为避免运维过程中涉及的敏感数据泄露，数据库中的特权账户（DBA 运维人员）避免接触敏感数据，并与敏感数据相隔离。

4.通过工具登陆进行控制，达到未受认证运维工具拒绝登陆数据库，而受认证运维工具允许登陆数据库；运维脱敏：根据脱敏策略开展用户身份、敏感数据对象以及脱敏规则实施脱敏。

5.通过 DML 语句控制命令类型、表格或用户、响应行为等进行访问控制；对 DDL/DCL 操作访问控制数据库系统权限、数据库对象权限、数据库代码，防止被删库等。

6.通过数据库运维工具免密登录，当数据库管理人员通过 Toad 或 sql developer 等工具登录运维数据库时，通过数据库账号与数字证书的绑定，数据库管理员需要在运维PC 端插入持有数字证书的 U-key 或安装软证书，并通过登陆数据库运维管理系统的安全客户端进行口令及证书认证，让数据库运维管理员在使用数据库运维工具中无需输入数据库用户名密码即可登录已授权访问的数据库，避免运维数据库用户和密码泄露，保障账号安全。

7.通过在数据库服务器上安装安全代理插件，对于通过SQL 管理工具直连数据库的违规连接行为进行准入控制，防止非法人员绕过安全系统，直接对数据库进行访问。

8.提供识别真实应用及 SQL 管理工具 md5 特征，防止假冒应用及假冒 SQL 管理工具违规访问数据库。

其他要求：

★1驻场人数要求

常驻招标人指定的办公地点提供驻场服务及指定地点定期巡检服务。投标人须填报人员单价，在服务期间招标人增加或减少服务人员的，中标人应无条件配合，并按实际人员单价进行结算。

★2硬件维护工程师驻场服务场所

驻场服务场所为交易集团在深圳市内的各处办公场所，其中交易集团总部大楼为主要办公场所，实际办公场所及所需驻点服务人数在中标后由甲方另行要求，中标人应无条件配合。办公场所包括但不限于以下场地：

| 序号 | 位置 | 所属区域 | 详细办公地点 | 暂定服务形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易集团总部大楼 | 南山区 | 南山区沙河西路3157号 | 驻场 |
| 2 | 宝安分公司 | 宝安区 | 办公地点①：新安街道龙井社区湖滨东路40号 | 驻场 |
| 3 |  |  | 办公地点②：宝城42区甲岸路17号4、6、7层 |  |
| 4 | 龙岗分公司 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路383号 | 驻场 |
| 5 | 盐田分公司 | 盐田区 | 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1025号壹海国际中心901 | 驻场 |
| 6 | 罗湖分公司 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区深南东路1076号罗湖区党群服务中心4楼 | 驻场 |
| 7 | 坪山分公司 | 坪山区 | 深圳市坪山区龙田街道金牛西路11号益科大厦A座办公12层 | 驻场 |
| 8 | 大鹏分公司 | 大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道140号生命科学产业园A8栋203 | 驻场 |
| 9 | 龙华分公司 | 龙华区 | 深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路288号锦鲤大厦21-22楼 | 驻场 |
| 10 | 光明分公司 | 光明区 | 凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A3栋B801 | 巡检 |
| 11 | 福田分公司 | 福田区 | 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心F座503‌ | 巡检 |

3服务人员说明

3.1项目经理

本项目须配置项目经理1名，负责与招标人对接，及时掌握现场运维情况并给予指导，合理、有效的协调及利用乙方的技术资源，对现场需要的技术支持及各种突发情况及时响应。

3.2技术人员

★本项目投标报价按拟配备技术人员数量进行报价，投标人应分别填报以上四类技术人员综合单价及投标总价。中标后，四类技术人员实际配置人数应以招标人实际需求为准，且所有派驻人员在上岗前需接受招标人面试。

★3.3、派驻人员在派驻期间所产生的工资、社保、福利待遇、交通费、加班费、用餐误餐费等费用均由中标人承担。如中标人违反《劳动合同法》等相关法律法规的有关规定，给其派出人员造成损害需要承担法律责任的，由中标人承担全部法律责任，与招标人无关。

▲3.4、中标人应确保派驻人员的稳定性，未经招标人同意不得随意更换派驻人员。如派驻人员出现间断，中标人应补充相符的派驻人员（需接受招标人的面试）并向招标人提交书面情况说明，征得招标人书面同意，因此造成的损失中标人应承担赔偿责任。

▲3.5、招标人有权要求中标人撤换不称职的派驻人员并由中标人补充相符的派驻人员。

▲3.6、除驻场人员外，需提供应急保障小组（二线支持团队），负责机房服务器、存储及网络设备、桌面云全系统、计算机、打印机等终端维护应急保障、重难点问题解决及日常巡检工作，必要时抽调为驻场人员。

▲3.7、未提供派驻人员的办公地点，由中标人提供日常巡检服务。中标人须在入场后10天内根据各办公地点的实际情况制定巡检方案（包括但不限于各办公地点的巡检频次、巡检计划等）提交招标人审核；若需中标人上门解决紧急问题的，中标人必须保证30分钟内响应并在2.5个小时内派人到达任意办公地点处理。

3.8、若招标人的办公地点有变化的，将通知中标人，中标人须无条件接受。

★3.9、在本项目运维服务期内，如因招标人服务内容（服务点）增加而需要中标人增加驻点运维人员时，中标人应无条件按招标人要求派遣相应的驻点运维人员，人员费用按照中标人分项报价表中的人/月单价，按实际增派驻点运维人员的时长追加。如因招标人服务需求变动而需要减少驻点运维人员时，中标人应根据招标人对人员的要求无条件配合，并按照中标人分项报价表中的人/月单价，减少相关费用。如因本项目需求变动减员而引发的劳务纠纷，均由中标人负责。

三、数据中心基础设施运维与信息化综合运维通性要求

★（一）服务期限

本次招标服务期限为12个月。在合同到期前，招标人有权根据项目需要及供应商履约评价决定是否续签合同。续签最多不超过两次，单次续签不超过12个月，续签合同实质性内容不低于原合同内容。年度履约评价为不合格的，将不再续签合同。

★（二）报价要求

投标报价应以人民币报价，为一年的服务总费用。包括但不限于：驻点运维人员薪酬福利、人员培训费用、日常维修配件费等不可预见费用、企业管理费及法定税费等本项目涉及的一切费用。其中基础设施运维日常维修配件费等不可预见费用为不可竞争费用，限额标准为150000元，每月据实结算，超过日常维修配件费的部分，由甲方承担。

投标人应在《投标分项报价表》中填报人员综合单价，该报价是综合考虑人员薪酬福利及投入本项目必备的备件工具等物料、企业管理费、法定税费等其他所有相关费用后的综合单价，招标人将根据实际人员配置情况进行结算，本项目配备驻点运维人员人数减少时，直接根据人员综合单价在合同总价中扣除，人数增加时根据人员综合单价追加费用，但追加费用不超过合同总价10%。

★（三）付款方式

服务费按季度支付，甲方将每季度进行服务质量评估。服务费金额以中标人提供的实际驻点运维人员乘以综合单价为基础，根据服务质量评估计算当期实际应付金额，加上实际产生的日常维修配件费等不可预见费用，并扣除违约金后的金额。中标人必须提供详细费用清单作为当期结算的必要依据，并提供相应金额的增值税专用发票作为付款凭证。

（四）中标人派驻本项目驻场服务人员应满足岗位专业技术水平、安全保密等工作要求（需签订《运维安全责任书》、《保密承诺函》）。

（五）无法满足采购人对服务能力要求的驻场人员，采购人有权要求中标人更换具备服务能力的驻场人员，人员更新不得影响运维服务工作质量和效果。

（六）驻场服务的人员，需严格遵守并服从采购人的相关管理规定和工作安排，面对问题时，能够第一时间发现问题的原因，给出合理的解决方案，并协调相关的人员对问题进行处理；工作期间不得擅自离开采购人的工作场所，若确需离开的，中标人应提前通知并征得采购人同意，中标人同时暂派其他支撑服务人员顶替工作；未经采购人同意情况下，中标人不得以任何理由抽调所派的现场服务的人员从事与本项目无关的其它工作；所有现场服务的人员能根据采购人工作需要进行临时加班、节假日值班、突发应急保障等特殊情况，现场服务的人员的订餐、用餐费用由中标人完全承担；所有现场服务的人员如在非工作时间内进入采购人的办公场所，需事先征得采购人同意。