第二章 采购人需求

一、项目简介

本项目为集拼共享仓平湖南项目监控电气工程采购，项目位于深圳国际综合物流枢纽中心（二期盖上2层3栋仓库1-3分区），施工区域为1-3分区，面积9853.43平方米。为满足仓库物流作业场景高效运转需求，需采购并安装配套监控网络系统及电气工程设备，涵盖视频监控、无线网络覆盖、电力配电、充电区配套等工程内容。通过本项目的实施，实现仓库区域全覆盖的安防监控、稳定的无线网络接入以及安全可靠的电力供应保障。

二、项目名称

集拼共享仓项目|平湖南仓库监控电气采购及安装公开询比项目

三、项目内容及需求

（一）监控网络工程要求

1. 视频监控系统：部署不少于76路（含利旧24台）400万像素网络摄像机，覆盖仓库全部作业区域、出入口、通道及周界。配置128路16盘位网络录像机不少于1台（含利旧1台），配备8TB监控级硬盘16块，满足全通道≥90天不间断录像存储需求。监控中心配置43寸4K高清监视器，支持多画面分屏显示。

2. 无线网络系统：部署新华三无线AP 12台，实现仓库作业区域无线信号全覆盖，满足移动终端扫码、数据传输等业务需求。配置企业级无线AC控制器1台进行统一管理，配合新华三16口无线POE交换机1台实现AP集中供电与数据交换。配置新华三企业级路由器1台，实现有线/无线网络统一管理。

3. 网络传输系统：采用爱普华顿超5类网线进行终端接入布线，烽火4芯光纤实现远距离主干传输，配置海康威视千兆光纤收发器保障数据稳定传输。网络设备统一配置于标准网络机柜内，办公室部署600×600×1200mm机柜1台，各区域部署600×600×300mm机柜5台。

4. 监控摄像机安装：根据仓库空间高度及覆盖范围，采用5米吊装支架13个、普通吊装支架47个、1.5米AP吊装支架6个，确保监控视角覆盖无死角。

（二）电气工程技术要求

1. 电力配电系统：充电区配置成天泰ZC-YJV5×6阻燃电缆，配置国标充电总配电箱4台，配置国标220V防爆插头20个。皮带机配置成天泰ZC-YJV3×10+2×6及ZC-YJV3×4电缆，配置国标皮带机配电箱1台。充电插座区配置成天泰ZC-BVR2.5mm²电源线及ZC-BVR4.0mm²电源线，满足各区域用电负荷需求。出入货区办公区配置五孔插座24个。

2. 充电区安全配套：充电区配置直径114mm×长1000mm防撞柱35个，保护充电设备及线缆安全。配置充电区雨棚3个（5000×1500×2000mm），为充电设备提供防雨防护。配置充电器角钢架24个（含1000×400×1000mm规格20个、1000×400×1001mm规格4个），规范充电器安装布置。

3. 出入货区办公区配套：配置爱普华顿超5类CTP-5网线及烽火4芯光纤实现网络接入，配置新华三16口交换机3台实现数据交换，配置海康威视千兆光纤收发器3对实现光纤传输。

4. 管线敷设：所有线路采用国标镀锌JDG管敷设（充电区及出入货区办公区采用25JDG管，监控区域采用20JDG管），桥架采用国标镀锌100×50桥架及防火桥架100×50桥架。皮带机电缆配置定制6m×6m电缆钢架1套。

（三）施工安装要求

1. 所有设备及材料的供应、运输、装卸、安装、调试均由供应商负责，供应商须确保所供设备为全新正品，符合国家相关质量标准。

2. 监控摄像机安装应确保覆盖范围合理，吊装支架安装牢固可靠，垂直度偏差≤3mm。利旧设备须完成拆卸、迁移、重新安装及调试，确保正常运行。

3. 管线敷设应横平竖直，弯头处弧度符合规范要求，JDG管连接处须拧紧固定螺钉，桥架连接处须做接地跨接。所有管线穿越楼板及墙体时须预留防火封堵。

4. 配电箱安装位置应便于操作维护，箱内布线整齐规范，标识清晰。所有配电回路须做好相位标识，漏电保护器须经测试合格后方可投入使用。

5. 无线网络AP安装位置须经现场勘测确定，确保信号覆盖均匀、无盲区。AP吊装支架安装应牢固，线缆连接可靠。

6. 充电区防撞柱安装应垂直、牢固，柱体涂刷黄黑相间反光漆，间距均匀一致。充电区雨棚安装应保证结构稳定，排水顺畅。

7. 所有设备须做好防雷接地措施，接地电阻≤4Ω。监控设备、网络设备、配电箱及桥架均须可靠接地。

（四）技术参数设置

本项目主要设备技术参数要求如下表所示：

| 设备名称 | 主要技术参数 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 监控主机 | 128路网络录像机，支持16盘位，H.265编码，RAID5/6/10磁盘阵列，HDMI/VGA双输出，远程网络访问 | 不低于海康威视或经建设单位核准的同等品牌 |
| 网络摄像机 | 400万像素CMOS传感器，红外补光距离≥50m，IP67防护等级，支持H.265+/H.265编码，POE供电 | 不低于海康威视或经建设单位核准的同等品牌 |
| 监控硬盘 | 8TB监控级硬盘，7200RPM，SATA3接口，支持7×24小时不间断录像 | 不低于海康威视或经建设单位核准的同等品牌 |
| 监控显示器 | 43寸4K超高清（3840×2160）LED显示屏，支持HDMI/VGA输入 | 不低于海康威视或经建设单位核准的同等品牌 |
| POE交换机 | 24口千兆POE交换机，POE总功率≥370W，支持IEEE 802.3af/at | 不低于海康威视或经建设单位核准的同等品牌 |
| 无线AP | 支持Wi-Fi 5及以上标准，2.4GHz/5GHz双频，单AP带机量≥80台，支持POE供电 | 不低于新华三或经建设单位核准的同等品牌 |
| 无线AC控制器 | 企业级无线控制器，管理AP数量≥64个，支持集中配置与漫游 | 不低于新华三或经建设单位核准的同等品牌 |
| 企业级路由器 | 多WAN口千兆路由器，支持VPN、行为管理、负载均衡 | 不低于新华三或经建设单位核准的同等品牌 |
| 网络线缆 | 超5类非屏蔽双绞线（UTP），支持千兆以太网传输，阻燃外皮 | 不低于爱普华顿或经建设单位核准的同等品牌 |
| 光纤 | 4芯单模光纤，G.652D标准，外径≤3.0mm | 不低于烽火或经建设单位核准的同等品牌 |
| 光纤收发器 | 千兆单模单纤收发器，传输距离≥20km，SC接口 | 不低于海康威视或经建设单位核准的同等品牌 |
| 网络机柜 | 标准19英寸机柜，冷轧钢板≥1.2mm，带散热风扇及门锁 | 不低于精致或经建设单位核准的同等品牌 |
| 电力电缆 | ZC-YJV系列阻燃交联聚乙烯绝缘电缆，符合GB/T 19666标准 | 不低于成天泰或经建设单位核准的同等品牌 |
| 配电箱 | 国标配电箱，IP54防护等级，含断路器、漏电保护器，箱体冷轧钢板≥1.5mm | 国标 |
| JDG镀锌管 | 热镀锌紧定式薄壁钢管，壁厚≥1.6mm，符合GB/T 20041标准 | 国标 |
| 桥架 | 镀锌/防火桥架，板材厚度≥1.0mm，表面防腐处理 | 国标 |
| 防爆插头 | 220V防爆插头，IP44防护等级，符合GB 3836防爆标准 | 国标 |
| 防撞柱 | 直径114mm，壁厚≥2.0mm，长度1000mm，黄黑反光漆 | 国标 |
| 五孔插座 | 86型五孔插座，10A/250V，阻燃PC面板 | 不低于曼科或经建设单位核准的同等品牌 |

四、交货要求

（一）交货期限

自合同签订之日起25个日历日内完成全部设备的供货、安装、调试并通过验收。具体开工日期以甲方书面通知为准。

（二）交货地点

深圳市龙岗区平湖街道平湖南深国际物流枢纽中心二期盖上2层3栋仓库1-3分区（集拼共享仓平湖南项目现场）。

（三）交货方式

1. 供应商负责将全部设备及材料运输至甲方指定交货地点，运输、装卸费用由供应商承担。

2. 设备到达现场后，由甲乙双方共同开箱验收，核对设备品牌、型号、规格、数量及外观质量，验收合格后双方签署交接清单。

3. 供应商须指派专业技术人员到现场进行安装、调试，直至系统运行正常并通过验收。

五、总体要求

1. 供应商须具备有效的营业执照，经营范围涵盖本次采购所涉及的监控设备、电气设备及安装工程等相关业务。

2. 供应商须安排具备相关资质的专业技术团队负责项目实施，项目负责人须具备3年以上同类工程施工管理经验。特种作业人员须持有效操作资格证书上岗。

3. 所有设备材料须为全新正品，符合国家及行业现行质量标准，具备出厂合格证及相关检测报告。主要设备品牌须符合本项目技术参数要求，或经建设单位核准的同等品牌。

4. 供应商须严格按照国家现行施工验收规范及技术标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。施工期间须遵守甲方及物业管理部门的各项规章制度。

5. 供应商须做好施工现场的安全防护工作，施工期间发生的一切安全事故及财产损失，均由供应商承担全部责任。

6. 供应商须在投标报价中充分考虑本项目所需的设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、培训费、保险费、税费及其他一切可能发生的费用，合同总价包干，不做调整。

7. 供应商须配合甲方完成系统调试及联调工作，确保监控系统、无线网络系统、电气系统运行正常，满足仓库日常运营需求。

六、验收标准及售后服务

（一）验收标准

1. 设备安装调试完成后，供应商须提交完整的验收资料，包括但不限于：设备合格证、检测报告、安装竣工图纸、操作手册、系统测试报告等。

2. 视频监控系统验收：所有摄像机画面清晰、无盲区，录像存储≥90天，远程访问功能正常，系统连续运行72小时无故障。

3. 无线网络系统验收：仓库各区域无线信号覆盖强度≥-65dBm，终端接入稳定，网络延迟≤20ms，连续运行72小时无断连。

4. 电气工程验收：各配电回路绝缘电阻测试合格，漏电保护器动作灵敏可靠，电压偏差不超过±5%，三相负荷平衡度满足规范要求。充电区设备运行正常，安全设施齐全有效。

5. 管线及桥架验收：管线敷设横平竖直，连接牢固，防火封堵到位。桥架安装平整，接地可靠。

（二）售后服务

1. 质保期：自项目验收合格之日起，整体质保期为2年。质保期内因设备质量或安装工艺原因导致的故障，由供应商免费维修或更换。

2. 响应时间：质保期内，供应商在接到甲方故障通知后2小时内响应并给出维修方案。如需现场处理，供应商须委派技术人员在8小时内到达甲方现场进行维修，供应商自行承担期间费用。

3. 巡检服务：质保期内，供应商每季度提供1次设备巡检保养服务，出具巡检报告，及时发现并排除隐患。

4. 培训服务：供应商须为甲方操作人员提供免费技术培训，培训内容包括系统操作、日常维护及常见故障处理，确保甲方人员能够独立完成设备基础操作与日常维护。

5. 质保期满后，供应商承诺按甲方需求继续提供有偿维保服务，维保频次及费用另行协商约定。