招标文件信息

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | SZZXCG-2025-00183 |
| 项目名称： | 深圳市中医院网络信息安全运营服务项目 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 服务类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

资格性审查表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求） |

符合性审查表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 不得将一个包内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 投标人响应的内容在技术、商务等方面没有实质性满足（或未响应招标文件中带★号条款或响应有负偏离）招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判，若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《采购投标及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/所投产品/货物清单有缺漏项或响应不全或报价有缺漏或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 9 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密或投标文件未按时解密的； |
| 10 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

评标信息

|  |
| --- |
| **评标方法：综合评分法** |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 （适用于中标候选人为1家的情形）综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。（适用于中标候选人为多家的情形）价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。**注：投标人的“技术响应情况”“技术偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。** |
| **序号** | **评分项** | **权重(%)** |
| **1** | **价格** | **20** |
|  |
| **2** | **技术部分** | **60** |
|  |
| 序号 | 评审因素 | 权重(%) | 评分准则 |
| 1 | 项目总体服务方案 | 6 | **（一）评分内容：**1.根据投标人针对本项目制定项目总体服务方案，包含但不限于①服务响应承诺；②服务团队安排计划；③服务工具清单；④项目方案总体设计；⑤项目实施管理方案设计；⑥项目应急保障方案。**（二）评分依据：**1.考察以上六点内容，满足六点的得50分，满足任意五点的得40分，满足任意四点的得30分，满足任意三点的得20分，满足任意两点的得10分，否则不得分。2.在第1项得分基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：评审为优：方案内容全面、清晰、针对性强、可操作性强的加50分；评审为良：方案内容较全面、较清晰、针对性较强、可操作性较强的加30分；评审为中：方案内容基本完整，针对性一般，可操作性一般的加10分；评审为差：方案内容缺失或与项目关联度不大的，不加分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。以上2项累计得分最高100分。 |
|  | 2 | 技术要求响应情况 | 40 | 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一扣4分；一般参数每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。 |
| 3 | 拟投入的项目技术人员情况 | 14 | （一）评分内容：（1）投标人项目经理具有以下认证：①计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：信息系统项目管理师）；②计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：信息安全工程师）；③中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员证书（认证方向：应急服务）。每具有一个得10分，最多得30分。（2）投标人项目技术负责人具有以下认证：①计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：网络规划设计师）；②电子数据取证分析员证书。每具有一个得10分，最多得20分。（3）投标人提供一名具有中国信息安全测评中心颁发的CISO注册信息安全管理人员认证证书的得10分，最多得10分。（4）投标人提供一名具有国家重要信息系统保护人员证书的得10分，最多得10分。（5）投标人提供一名具有计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：信息安全工程师）的得10分，最多得10分。（6）投标人提供一名具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员（认证方向：安全运维）认证证书的得10分，最多得10分。（7）投标人提供一名具有中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试工程师（CISP-PTE）认证证书的得10分，最多得10分。（二）评分依据： 1.通过投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月或员工入职不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；2.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据；3.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理；4.同一人具有多个证书的不可重复计分。 |
| **3** | **商务部分** | **15** |
|  |
| 序号 | 评审因素 | 权重(%) | 评分准则 |
| 1 | 供应商认证情况 | 10 | （一）评分内容：（1）投标人具备以下有效认证证书，每提供一个得10分，最高得20分，未提供不得分：1.质量管理体系认证证书；2.环境管理体系认证证书（2）投标人具有中国互联网协会网络与信息安全工作委员会、国家互联网应急中心（CNCERT）颁发的原创漏洞证明，每提供一个得10分，最高得20分，未提供不得分；（3）投标人具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书三级或以上（一级最高）的得10分，未提供不得分；（4）投标人具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质安全工程类的得10分，未提供不得分；（5）投标人具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质风险评估类的得10分，未提供不得分；（6）投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质信息安全风险评估类证书的得10分，未提供不得分；（7）投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质信息系统安全集成类证书的得10分，未提供不得分；（8）投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质信息系统安全运维类证书的得10分，未提供不得分。（二）评分依据：1.第（1）项要求提供所有有效的认证证书扫描件，及出具证书官网或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的证书查询记录。认证证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发机构的证明材料，证明证书真实有效。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理；2.第（2）-（8）项要求提供投标人相关证书证明资料作为得分依据；3.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 2 | 供应商同类项目业绩情况 | 5 | （一）评分内容：提供自2021年1月1日至本项目投标截止日，以合同签订时间为准的网络安全服务类同类业绩，提供3个即得满分，提供2个得60分，提供1个得20分，未提供的不得分。（二）评分依据：投标人必须在投标文件中提供每一个项目的合同和验收报告（均加盖合同甲方公章或业务章）扫描件，否则不得分。 |
| **4** | **诚信情况** | **5** |
|  | 序号 | 评审因素 | 权重(%) | 评分准则 |
| 1 | 诚信情况 | 5 | （一）评分内容：供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。（二）评分依据：查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

**自行采购**

**招标文件**

**（服务类）**

**深圳公共资源交易中心**

**（2025年）**

**警示条款**

本项目为自行采购项目，参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，按照采购人内控制度，通过公开招标方式确定中标供应商。

一、**《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条** 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

**二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条**供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

**三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条**供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

**四、请投标供应商阅读《自行采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“第四章 投标文件组成要求及格式”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。**

五、根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动的行政处罚，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。

# 目 录

**第一册 专用条款**

 关键信息

第一章 招标公告

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件组成要求及格式

第五章 合同条款及格式

**第二册 通用条款**

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评审要求

第七章 评审程序及评审方法

第八章 定标及公示

第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

# 第一册专用条款

## 第一章 招标公告

**投标人的资格要求：**

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.本项目是（否）专门面向中小企业采购：否；

9.不存在不同投标供应商法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的情形；不同投标供应商不存在直接控股、管理关系的情形（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖供应商公章，格式见第四章 投标文件组成要求及格式-三、投标人情况及资格证明文件-（三）《供应商基本情况表》，如供应商存在未提供《供应商基本情况表》或所提供《供应商基本情况表》不符合采购文件要求的情形，按资格审查不通过处理）。

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体操作指引请按照深圳公共资源交易网/交易服务指南/资料下载/深圳政府采购自行采购系统用户操作指引（供应商）相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳交易集团（深圳公共资源交易中心）官网https://www.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

## 一、对通用条款的补充内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **通用条款序号** | **涉及事项** | **具 体 补 充 内 容** |
| 本项目为自行采购项目，相关事宜按照招标文件要求及采购单位内控制度执行。 |
| 3.1 | 采购人 | 深圳市中医院 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过100MB |
| 26 | 样品、演示、方案讲解 | 如有样品、演示、方案讲解，具体安排见第三章 用户需求书相关要求 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 非评定分离 |
| 46 | 履约担保 | 不需要 |
| 52.8 | 争议（投诉） | 对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后十五个工作日内向本项目预算主管单位投诉。供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

## 二、其他关键信息

**（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项**

**1.评标定标信息**

**非评定分离项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

**（二）其他事项**

1.关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（2）非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：供应商提供的服务全部由优惠主体承接，则对其投标总价给予10%（10%~20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1. 中小企业参加政府采购、自行采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企 业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，**《中小企业声明函》中相关企业所属行业应当与采购标的所属行业相一致。**本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为**信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）**。
2. 小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况介绍及资格证明文件”章节提供的格式）。

（5）享受价格扣除获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

**2.关于采购订单融资政策**

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

**3****.本项目为代理服务项目，将向中标（成交）供应商收取代理服务费。**

中标（成交）供应商在领取《中标（成交）通知书》之前须向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）交纳代理服务费。若因中标（成交）供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标（成交）供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准收取。**本项目类型为服务采购：**

（1）代理服务费以《中标（成交）通知书》确定的中标（成交）金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。

（2）中标（成交）金额的各部分费率如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标（成交）金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元（含）-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元（含）-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元（含）-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元（含）-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元（含）-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元（含）-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元（含）-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元（含）-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元（含）以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；

2.对于报总价的采购类项目，中标（成交）价为中标（成交）金额；对于报单价、折扣或费率的采购类项目，中标（成交）价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额；

如某货物采购项目，中标（成交）金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费＝（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）+（500万～600万部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%=1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元

（3）中标（成交）供应商中标（成交）后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，具体交纳信息以《付款（缴款）通知书》内容为准。

## 第三章 用户需求书

## 一、项目基本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | **预算金额（元）** |
| 1 | 深圳市中医院网络信息安全运营服务项目 | **850,000.00** |

## 二、项目概况

深圳市中医院信息化建设起步较早，历经十余年的建设，已经建立起来涵盖核心业务系统（HIS/EMR/LIS/PACS）以及护理、手麻、输血、腹透等医院临床服务系统。医院的医疗服务对信息系统的依赖程度非常高。从患者病历、收费、取药、诊断服务、检查服务、患者信息存储、社保报销等都都依赖信息系统，并且依赖程序较高，需要业务系统在工作时间保持99.99%的可用率。

医院网络存储的信息有：医院管理信息、医疗资源信息和患者数据信息。其中患者信息数据具备相当的吸引力，如非法团队、恐怖组织和国外机构都渴望得到居民的个人信息，特别是高端技术人员和科技企业管理人员的信息数据，有效保障数据安全对保护患者利益、中国的科技利益均是必须的。依据《中国人民共和国网络安全法》第二十二条、第四十一条至第四十五条，《中华人民共和国民法典》第一千零三十四条，国家互联网信息办公室、工业和信息化部等四部委《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律规定，本医院对采集的患者数据具备保密义务。

随着互联网+战略的推进，我医院也正式运行了互联网医院，以更好为患者提供远程预约、远程诊断、远程支付和快递送药上门服务。原先的医院信息系统与互联网产生数据交换，内网与互联网开通连接通道，使得医院信息系统面临的威胁比以前大得多。从以前只面临内部威胁，到现在面临来自全世界网络的威胁。

国外机构对中国的网络渗透无时不在，众多公共服务网络都查出国外非法木马文件。因此我院网络也面临来自恐怖组织和国外机构的安全威胁，急需要提升我院网络安全防护能力。

国内监管要求越来越高，来自公安、网信办、政数局和上级主管单位的监管要求，意味着我们国家对网络的安全防护能力重视程度越来越高。

综上所述，医院对信息系统的依赖程度高，医院存储的数据对非法用户和机构有较大的吸引力，面临的威胁越来越大，威胁源的专业技术水平越来越高，甚至来自国家级的安全威胁，以及监控要求也越来越严格。我院自2020年通过招标采购引进专业的网络安全服务，对我院网络的安全防护能力进行了加强，效果也比较明显；充分保障医院、患者和公共服务的利益

信息安全及数据安全保障工作是医院内部的一个重要工作，为满足上级主管部门以及各种信息安全类检查评审的要求，提升单位信息安全保障工作、业务可用性、数据可靠性、数据保密性，采购专业安全服务是非常有必要和迫切的。

## 三、服务需求明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| 1 | 深圳市中医院网络信息安全运营服务项目 | 1 | 项 |

## 四、实质性条款

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |

**注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。**

**1、服务团队要求**

1.1、团队组织架构



1.1.1、项目经理（1人）

主要岗位职责内容：

负责项目进度计划定制与监督；

负责项目质量的监督；

针对项目服务项，服务交付团队内部资源调配统筹；

项目风险识别与控制；

优化项目管理流程、制度等建立。

1.1.2、一线服务经理（1人）

主要岗位职责内容：

定期跟踪项目进展情况，及时报告项目状态和关键问题，根据医院需求制定周期性项目计划并跟进落实执行情况；

对服务团队交付材料质量进行执行控制工作，如审核安全巡检报告、系统加固方案、渗透测试方案、应急演练预案/脚本等；

定期汇总项目工作情况，向医院汇报阶段性工作成果；

根据医院需求，组织团队成员开展网络安全自查、风险预警影响范围评估、攻防演练/重大节假日网络安全值守安排等工作；

与项目各方进行有效的沟通和协调，包括医院和项目团队成员，确保项目信息流畅传递，解决沟通障碍；

制定和执行项目质量控制计划，监督项目交付物的质量,组织项目验收工作，确保项目符合客户要求和标准

负责甲方一线需求的听取、项目优化和改进具体措施落实；

项目中提供一线咨询服务;

熟悉操作安全运营平台，通过安全运营平台严格落实项目服务交付。

1.1.3、一线服务组（2人或以上）

主要岗位职责内容：

定期统计、更新医院资产，维护医院数据资产台账；

负责日常网络安全巡检，监测网络边界及医院内部风险情况，及时处置并记录相关信息；

负责攻防演练/重大节假日期间值班支持，确保重要保障时期网络安全设备7x24小时的监控和保障；

协助二线服务专家完成系统安全配置核查及加固工作，完成相关工作交付材料的整理归档；

协助完成上级主管单位检查，按要求整理材料提交计算机中心安全管理员进行反馈；

对接沟通应急演练、风险评估、网络安全培训等事宜，协助二线服务专家协调相关资源环境；

提供服务项的技术咨询和技术支持服务；

熟悉操作安全运营平台，负责培训医院相关项目干系人使用，通过安全运营平台严格执行项目服务交付。

1.1.4、二线服务专家（15人或以上）

主要岗位职责内容：

按照项目服务项提供二线专家技术支持服务；

协助一线工程师开展网络安全事件日志分析及处置工作；

撰写相关操作手册、技术文档等，记录设备配置信息和故障处理过程，积累知识库；

协助监控安全事件和警报，跟进安全事件分析和处置，保障系统和数据的安全；

提供项目的网络安全应急演练、风险评估、网络安全培训等服务；

提供网络安全应急响应服务和深入安全分析服务；

提供项目的其他二线专家技术支持。

1.1.5、渗透组（5人或以上）

主要岗位职责内容：

按照项目服务项提供渗透测试类服务；

定期探测医院互联网资产，探测网络上与医院相关联的未知资产、僵尸资产等；

协助一线工程师对新上线系统进行安全性检测，找出潜在的风险点；

提供漏洞的代码层分析工作；

协助一线工程师对通报/已整改的漏洞开展验证工作。

1.2、团队服务要求

为了提高项目响应速度，服务团队在医院现场需要有常驻一线支持人员1名以上，医院所在地常驻二线人员15名以上，岗位包括备岗、网络工程师、信息安全专家等；

当遇紧急事件，项目组一线人员实时响应，二线支持人员到达事件现场的时间不能超过1小时。

服务团队满足本项目所有服务要求（详见第六章）所提到的人员及人天要求，针对“迎检工作配合”、“重保值守服务”、“系统上线检测”服务，除了满足服务要求提供的人员及人天要求外，根据医院实际业务需求，提供必要的支撑（包括但不限于：远程人员、驻场人员、服务工具、其他支持等）。

**2、服务工具技术要求**

为保证本项目服务质量，弥补院方现有在基础防护建设中的不足，在提供本项目相关服务过程中，中标方服务团队需要通过“服务工具+人工”的方式为招标人提供相应服务，服务工具主要包含：安全运营平台工具、信息系统动态应用保护系统工具、内网威胁检测系统工具等，为保证服务工具质量，投标人需提供具备如下技术要求的服务工具，具体参数要求如下所示：

**2.1、安全运营平台工具技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标项** | **具体功能要求（招标技术要求）** |
| 监控中心 | 2.1.1系统具备数据总览视图功能，在一张图上至少包含当前异常服务信息统计、风险趋势图、IP分布概况、配置合规状况、漏洞数据汇总、风险提示等。 |
| 资产清单 | 2.1.2设备管理范围包括但不限于网络设备、安全设备、数据库、中间件、操作系统、应用系统、服务器、云服务器、虚拟化平台等 |
| 2.1.3根据网络区域分别统计区域内的应用资产、数据资产、IT资产、非IT资产以列表形式进行展示。 |
| 2.1.4支持根据网络区域设置访问权限 |
| **▲2.1.5支持创建、编辑、删除资产模板，用户可自定义模板的字段，字段类型包括文本框、单选框、多选框、时间选择框等，可设置字段的默认值、验证规则和是否为必选。（提供功能截图）** |
| **▲2.1.6提供协同编辑功能，满足多用户同时对资产信息进行填写并同步填写内容，解决运维人员资产添加时信息不同步的问题。（提供功能截图）** |
| 2.1.7支持通过选择资产类型、使用组织、使用人、自定义字段等检索相关资产。 |
| 2.1.8支持录入业务资产，业务资产可与主机、数据资产、IP资产进行关联。业务资产包含基础信息：访问地址、应用名称、等级保护级别、注册时间、责任主体等信息。 |
| 2.1.9支持录入数据资产，可以对数据资产按照数据敏感级别与安全级别进行分级分类，数据资产录入时应可以与IP、承载环境相互关联。 |
| 资产基线 | **▲2.1.10提供WMIC、SSH、SNMP、RDP、telnet等方式对资产基线数据进行采集，采集数据包括服务、软件、端口、账号、操作系统、进程、补丁等。（提供功能截图）** |
| 2.1.11支持创建核查模板、设置核查项内容。 |
| 资产详情 | 2.1.12展示单个资产的基本信息、基线配置、风险列表、异常告警。 |
| 资产处置 | 2.2.13支持对资产的变更、维修、报废、调拨、领用&退还、借用&归还操作的单据申请，管理员可对申请单据进行审批并保留记录，单据审批通过后与资产进行关联，满足资产处置的闭环. |
| IP管理 | 2.1.14根据IP的存活状态、标识信息、使用状态、资源分布情况进行汇总展示，还可选择指定网段，查看网段内IP的使用情况。 |
| 2.1.15支持定义IP状态，状态分为未标识、来宾、信任。 |
| 2.1.16支持根据状态、响应情况、MAC、IP对数据进行检索。 |
| 2.1.17支持创建扫描策略，可配置策略的扫描时间、扫描方式以及扫描范围，扫描方式包括IPScan、SNMP v1\v2\V3。 |
| 2.1.18根据扫描任务展示扫描到的IP信息，支持查看单个IP历史变化记录。 |
| 基线告警 | 2.1.19汇总展示所有资产的基线异常数据，提供检索功能。 |
| 配置中心 | 2.1.20支持预设核查模板，基线核查模板包括Windows、Linux、Unix、中间件、数据库。可对已设置的模板进行复制、编辑、删除操作 |
| 2.1.21支持对资产的区域信息进行新增、编辑、删除、检索、导入、导出操作。 |
| 2.1.22支持对资产的重要等级信息进行新增、编辑、删除、检索、导入、导出操作。 |
| 2.1.23支持配置资产处置审计权限，来对资产处置模块中的功能进行审计管理。 |
| 2.1.24系统根据业务场景预设多套资产模板，可直接选择使用，支持自定义资产模板。 |
| 2.1.25支持自定义角色以及对应权限，可对现有角色进行编辑、删除操作。 |
| 2.1.26支持根据业务场景配置组织信息，以及对成员分组及配置。 |
| 系统中心 | 2.1.27支持通过系统界面与配置邮件服务器信息。 |
| 2.1.28支持保存用户对平台的所有操作日志。 |

**2.2、信息系统动态应用保护系统工具技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标项** | **具体功能要求（招标技术要求）** |
| 动态应用保护 | **▲2.2.1对网页中的URL地址、表单及Javascript做动态封装，每次封装后的内容均不相同，让攻击者无法直接通过查看网页源代码获取URL地址等内容，无法预测服务器的行为，大幅提升攻击难度。再者，自动化工具因为无法通过分析HTML页面获取攻击入口，无法发动攻击，可有效避免成为网络上容易被攻击的目标。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| **▲2.2.2系统需自动识别需要封装的URL、表单及Javascript，不需要用户手动指定要封装的对象，以降低配置的复杂度和避免可能的安全隐患。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| **▲2.2.3在网页内插入对客户端环境的动态检查代码，且每次均随机选取检测项目与数量，以增加应用的不可预测性，提升攻击者或自动化工具假冒合法客户端的难度。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| **▲2.2.4使用动态的混淆算法对终端用户请求的内容进行保护，提升中间人攻击的难度，有效防止伪造请求、代码注入、窃听或篡改交易内容等攻击行为。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| **▲2.2.5对于受保护的请求内容，需对请求的整体内容进行保护，除对参数名称及参数值均需要进行保护外，不可只对个别参数进行保护，以避免攻击者通过对请求的部分内容进行修改，篡改交易内容或注入恶意代码。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| 2.2.6管理员不需要手动配置策略指定需要保护的参数，以降低配置的复杂度和避免可能的安全隐患。 |
| **▲2.2.7通过对当前访问页面内的合法请求授予在一定时间内有效的一次性令牌，可防止攻击者发出非法请求，有效抵御越权访问、网页后门及重放攻击等恶意行为。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| 2.2.8能够阻止开发者工具对网页代码进行调试。 |
| API资产列表展现 | 2.2.9自动展现已确认API及其详细信息，包括路径、域名、方法、名称、分组、状态、敏感信息类型、参数检测、操作等；支持根据路径、域名、方法、名称、分组进行升序、降序排列。 |
| API列表信息配置 | 2.2.10能够对API信息进行添加、编辑、删除、忽略等操作；支持批量对API信息进行移动、删除、忽略等操作；支持对API信息进行批量导入和全部导出操作；支持对API信息进行上线、下线操作，支持批量上下线操作。 |
| API资产监控总览 | **▲2.2.11支持API异常事件监控，支持展示的监控信息包括API平均响应时间、API调用成功率、API峰值TPS、API峰值并发量、API接口数、API访问量、高危路径数、高危路径涉及请求数、已下线API访问量、API 资产风险等级、API路径评分分布、API 路径异常原因分布、API 站点调用TOP 10、API 路径调用TOP 10、API 来源IP TOP 10、路径访问量基线图、路径总流量基线、路径调取成功率基线图、路径响应时间基线图、API 路径异常事件；支持基于时间和自定义字段过滤API异常监控信息对API访问行为管控。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| API自动发现功能 | **▲2.2.12自动发现所保护应用的API请求，支持API自动发现监控。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| 支持对API运行情况进行监控与告警 | **▲2.2.13支持展示API统计信息，包括API访问量、API接口数高位路径数、API WAF事件数、API来源异常告警数、API敏感信息泄露事件数、API非法参数请求数、API来源IP TOP 10、API路径调用TOP 10等；支持基于时间和自定义字段过滤API统计信息。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| 具备API敏感数据识别功能 | **▲2.2.14监测API接口的响应中是否存在隐私泄露的风险，支持API敏感信息监控。支持敏感信息类型：支持内置敏感信息类型库，内置常见的敏感信息类型，包括姓名、身份证、地址、手机号、座机号、银行卡号、信用卡号、电子邮箱、IPV4、IPV6、MAC地址、IMEI、等，支持新建自定义敏感信息类型。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| 具备API敏感数据过滤和防护功能 | 2.2.15监测API接口的响应中是否存在隐私泄露的风险，并可对敏感信息做脱敏处理。支持脱敏策略：内置初始化脱敏策略，支持依据场景自定义脱敏策略，支持设置脱敏信息位数。 |
| 支持API敏感信息监控 | 2.2.16支持展示的监控信息包括API 敏感信息泄露事件数、API 敏感信息泄露相关路径数、API 敏感信息泄露已脱敏事件数、API 敏感信息泄露来源数、API 敏感信息泄露来源城市、API 信息泄露时间趋势图、API 敏感信息泄露类型、API 敏感信息泄露站点分布、API敏感信息泄露相关路径TOP 10、API敏感信息状态码分布、API 敏感信息泄露来源IP TOP 10、API 敏感信息泄露来源指纹 TOP 10、API 敏感信息泄露来源账号 TOP 10、API 敏感信息泄露来源浏览器分布、API 敏感信息泄露详情；支持基于时间和自定义字段过滤API敏感信息监控内容。 |
| API安全防护 | **▲2.2.17支持防护API攻击，支持攻击类型包括跨站监本攻击、SQL注入攻击、命令注入攻击、扫描工具和爬虫攻击等。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |
| API WAF事件监控 | 2.2.18支持API WAF事件监控，支持展示的监控信息包括API WAF事件数、API WAF事件来源数、API WAF事件风险等级分布、API WAF事件时间趋势、API WAF事件TOP 10 IP、API WAF事件TOP 10 路径、API WAF事件站点分布、API WAF事件详情等；支持基于时间和自定义字段过滤API WAF事件信息。 |
| 自动化漏洞扫描 | 2.2.19通过对可攻击点的动态隐藏，自动化工具无法获得攻击入口，可有效防止各类已知与未知漏洞的自动化扫描工具。 |
| 自动化模拟操作 | 2.2.20可防止攻击者通过自动化模拟操作，进行批量建立虚假帐号、盗用帐号、交易欺诈、操纵评价或其它恶意操作行为，不论是单一来源的高频请求或是多来源的低频请求均需能防护。 |
| 自动化内容搜刮 | 2.2.21防止攻击者通过爬虫或自动化工具，搜刮服务器上的数据或敏感信息，不论是单一来源的高频请求或是多来源的低频请求均需能防护。 |
| 自动化暴力破解 | 2.2.22可防止攻击者通过自动化程序，暴力破解或猜测敏感数据，不论是单一来源的高频请求或是多来源的低频请求均需能防护。 |
| 重放攻击 | 2.2.23可防止攻击者重放先前的交易内容，形成虚假交易或破坏后台数据的完整性。 |
| 集群和高可用 | 2.2.24支持集群架构，可以实现高可用，具体要求如下：弹性扩展：集群中所有代理服务器为全活模式，可以根据需求进行横向扩展。 |

**2.3、内网威胁检测系统工具技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标项** | **具体功能要求（招标技术要求）** |
| 解析能力 | 2.3.1支持流量解析能力≥1Gbps |
| 2.3.2支持解析的协议类型有：HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、HTTPS |
| 任务中心 | 2.3.3支持任务的管理，包括任务创建、编辑、预览、删除、筛选 |
| **▲2.3.4支持流量检测和主动扫描，支持的检测流量来源有镜像的实时流量和离线的流量包（提供截图证明）** |
| 数据库资产梳理 | 2.3.5支持自动扫描网段内存在的数据库实例的IP地址、端口、类型等，并识别出个人信息字段 |
| 2.3.6支持提供数据库个人信息的资产清单，展示内容包括字段名称、字段类别、字段描述、所属表、所属实例、字段样例等信息 |
| 2.3.7支持展示此次检测发现的数据库实例数量、个人信息字段数量、数据量、类别分布等信息 |
| **▲2.3.8支持结构化、非结构化以及国产数据库的检测，种类≥30种包括：oracle,sqlserver,mysql,db2,postgresql,mariadb,tidb,greenplum,oceanbase,redshift,kudu,informix,impala,azuresql,hive,hbase,dm,kingbase,gbase,gaussdb,gbase8s,mongodb,redis,elasticsearch,dynamodb,druid,couchbase,scylla,clickhouse,gaussdb\_for\_cassandra（提供截图证明）** |
| 2.3.9支持导出word格式的检测报告 |
| 流动数据资产梳理 | 2.3.10支持展示此次检测发现的所有资产的数量：应用系统、敏感应用、API接口、敏感API和敏感数据量级 |
| 2.3.11支持展示敏感数据类型、应用资产类型、API接口类型等分布情况 |
| **▲2.3.12支持提供应用系统资产清单，展示内容包括域名、接口数量、敏感数据量、访问分布、请求返回数据标签、是否敏感（提供截图证明）** |
| **▲2.3.13支持提供API资产清单，展示内容包括URL、API类型、敏感数据量、访问分布、请求返回数据标签、是否敏感，支持提供API样例信息（提供截图证明）** |
| 2.3.14支持导出word格式的检测报告 |
| API安全评估 | 2.3.15支持展示此次检测发现的所有资产的个数：应用资产、API资产、接口弱点数量 |
| 2.3.16支持展示检测的问题应用对应的问题分布情况，包括类别和数量 |
| **▲2.3.17支持展示此次检测涉及到的所有检查类别，每个类别下检测到的风险点，以及对应的证据（提供截图证明）：口令认证类：检测是否存在“明文密码传输、登录弱密码、明文密码透出、密码透出、登录认证不合理、登录错误提示不合理”的API安全规范类：检测是否存在“鉴权信息在URL中、在Cookie中保存密码、未禁用目录浏览、脆弱应用在公网暴露、敏感信息在URL中”的API高危接口类：检测是否存在“命令执行API、数据库查询API、任意短信发送、指定文件下载API”的API，并提供对应的证据说明数据暴露类：检测是否存在“脱敏策略不一致、返回数据量可修改、单次返回类型过多、单次返回数据量过大、调试信息泄漏接口”的API访问权限类：检测是否存在“接口未鉴权、接口参数可遍历”的API** |
| 2.3.18支持查看每类风险的详情并提供风险的证据样例展示 |
| 2.3.19支持动态调整检测策略的状态 |
| 2.3.20支持导出word格式的检测报告 |
| 数据行为异常评估 | 2.3.21支持展示此次检测发现敏感数据占比 |
| 2.3.22支持展示检测的问题IP top10预计对应的问题分布情况 |
| **▲2.3.23数据行为异常（提供截图证明）：支持检测IP获取数据量异常、IP访问频次异常、IP非工作时间访问、IP非工作时间获取大量数据、机器自动大量拉取、爬虫行为支持提供异常事件列表和证据说明** |
| 2.3.24支持动态调整检测策略，包括调整策略阈值、策略状态 |
| 2.3.25支持导出word格式的检测报告 |
| 数据出境检测 | 2.3.26支持展示此次检测发现的所有资产的个数：web应用资产、文件服务资产、邮件服务资产、SSL事件 |
| 2.3.27支持展示总的出境数据量和对应的数据标签的分布情况，以及出境数据在不同国家的地域分布情况 |
| 2.3.28支持展示检查到的出境事件top10的应用系统、FTP服务以及邮件服务，并支持展示检测项的分布情况 |
| 2.3.29支持展示了出境检测结果的资产清单，包括web应用、文件服务以及邮件服务，展示内容至少包含应用域名/服务地址、访问IP（部署IP）、出境数据总量、出境事件个数、出境数据标签等，并支持清单的导出 |

**对以上三个技术要求表的说明：**

**1.评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。**

**2.带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。**

**3.招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。**

## 六、商务要求

1.项目服务期：自合同签订之日起一年。本项目为长期服务项目，合同累计履行期限最长不得超过三十六个月。服务期满后采购人可根据项目需求和中标人履约情况选择是否续签合同，最多续签两次，合同一年一签。

2.项目所在地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订之日起支付合同总金额50%；项目服务期结束根据考核要求达到服务验收要求后支付合同总金额50%。

4.报价内容：报价应包含服务的购置费；服务工具使用费、安装调试费；人工服务费；保险费；各种税费；资料费；合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

5.项目验收要求

5.1验收标准：按照本项目合同的有关要求进行验收。

5.2验收文件的签署：服务期满后，由成交供应商撰写服务完成报告总结，经采购人确认验收通过后签署项目验收报告，并交付服务中所产生的资料文档。

## 七、其他重要条款

1.本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4.鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的供应商（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。

5.除采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

## 第四章 投标文件组成要求及格式

**投标文件组成主要包括以下内容：**

（1）投标函

（2）采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格证明文件

（4）项目详细报价

（5）法定代表人（负责人）证明书

（6）投标文件签署授权委托书

（7）实质性条款响应情况表

（8）项目总体服务方案（格式自定）

（9）技术要求响应情况

（10）拟投入的项目技术人员情况

（11）供应商认证情况

（12）供应商同类项目业绩情况

（13）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

**备注：**

**1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。**

**2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标报价”外，其他信息不作评审依据。**

### 一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1.根据已收到贵单位的项目编号为 的 项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2.投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价。

3.如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。

4.我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6.我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其他任何投标文件的约束。

7.如我单位按项目要求提供样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对样品进行清理。

投标人： 单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码： 电话： 邮箱：

开户银行名称： 开户银行账号：

开户银行地址： 开户银行电话：

日期： 年 月 日

### 二、采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示的内容。

13.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

15.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

 日期： 年 月 日

### 三、投标人情况及资格证明文件

（一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “投标人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《采购投标及履约承诺函》且已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供。）

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1、该部分内容由供应商根据自身实际情况填写，投标（响应）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的服务承接商的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》；如供应商提供的《中小企业声明函》存在所属行业或划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）

(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号）

(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处应填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

第三处，在“标的名称”下划线处应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称；

第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致。对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致；

第五处，在“企业名称”下划线处应填写投标（响应）的服务承接商。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的服务承接商。对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的服务承接商。

（2）从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

（3）“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号），判断《中小企业声明函》载明的服务承接商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

（4）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（5）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（6）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

**1、中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 ***（单位名称）*** 的 ***（项目名称）*** 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ***（标的名称）*** ，属于 ***（采购文件中明确的所属行业）*** 行业；承接企业为 ***（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）*** ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 ***（中型企业、小型企业、微型企业）*** ；

2. ***（标的名称）*** ，属于 ***（采购文件中明确的所属行业）*** 行业；承接企业为 ***（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）*** ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 ***（中型企业、小型企业、微型企业）*** ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

**2、残疾人福利性单位声明函（服务类）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 ***（单位名称）*** 单位的 ***（项目名称）*** 项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

**3、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】**

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加**（采购人名称）**的**（项目名称）**采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. ***（标的名称*）** ，承接单位为***（企业名称）***，属于***监狱企业***；

2. ***（标的名称）***，承接单位为***（企业名称）***，属于***监狱企业***。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

（三）《供应商基本情况表》

填表单位：

填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购人** |  | **项目名称** |  |
| **投标（响应）供应商** |  | **供应商统一社会信用代码** |  |
| **投标（响应）供应商相关人员情况** |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |
| **说明：****1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。** |
| **投标（响应）供应商关联关系情况** |
| 序号 | 关联关系类型 | 关联主体名称 | 备注 |
| 1 | 控股股东 |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要 影响的股东。 |
| 2 | 管理关系 |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |
| **说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。** |

### 四、项目详细报价

**（一）分项报价表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| 深圳市中医院网络信息安全运营服务项目 | 大写：小写： |  |

注：投标人的投标报价不得超过预算金额，否则将导致投标无效。

**（二）****投标人认为需要涉及的其他内容报价清单**

### 五、法定代表人（负责人）证明书

 （姓名），现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为： ，联系电话： 。

特此证明。

说明：1.法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2.本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

3.本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

4.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

|  |  |
| --- | --- |
| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |

### 六、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托 （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： ；

身份证件号： ，职务： ；

联系电话： ，手机： ，电子邮箱： ；

授权委托日期： 年 月 日。

**附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。**

|  |  |
| --- | --- |
| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |

### 七、实质性条款响应情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |  |  |  |

**注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。**

**2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。**

**3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。**

**4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。**

**5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其他内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。**

**6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。**

### 八、项目总体服务方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

九、技术要求偏离表

**（一）安全运营平台工具技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术要求项** | **具体功能要求（招标技术要求）** | **投标技术响应** | **偏离情况** | **说明** |
| 监控中心 | 2.1.1系统具备数据总览视图功能，在一张图上至少包含当前异常服务信息统计、风险趋势图、IP分布概况、配置合规状况、漏洞数据汇总、风险提示等。 |  |  |  |
| 资产清单 | 2.1.2设备管理范围包括但不限于网络设备、安全设备、数据库、中间件、操作系统、应用系统、服务器、云服务器、虚拟化平台等 |  |  |  |
| 2.1.3根据网络区域分别统计区域内的应用资产、数据资产、IT资产、非IT资产以列表形式进行展示。 |  |  |  |
| 2.1.4支持根据网络区域设置访问权限 |  |  |  |
| **▲2.1.5支持创建、编辑、删除资产模板，用户可自定义模板的字段，字段类型包括文本框、单选框、多选框、时间选择框等，可设置字段的默认值、验证规则和是否为必选。（提供功能截图）** |  |  |  |
| **▲2.1.6提供协同编辑功能，满足多用户同时对资产信息进行填写并同步填写内容，解决运维人员资产添加时信息不同步的问题。（提供功能截图）** |  |  |  |
| 2.1.7支持通过选择资产类型、使用组织、使用人、自定义字段等检索相关资产。 |  |  |  |
| 2.1.8支持录入业务资产，业务资产可与主机、数据资产、IP资产进行关联。业务资产包含基础信息：访问地址、应用名称、等级保护级别、注册时间、责任主体等信息。 |  |  |  |
| 2.1.9支持录入数据资产，可以对数据资产按照数据敏感级别与安全级别进行分级分类，数据资产录入时应可以与IP、承载环境相互关联。 |  |  |  |
| 资产基线 | **▲2.1.10提供WMIC、SSH、SNMP、RDP、telnet等方式对资产基线数据进行采集，采集数据包括服务、软件、端口、账号、操作系统、进程、补丁等。（提供功能截图）** |  |  |  |
| 2.1.11支持创建核查模板、设置核查项内容。 |  |  |  |
| 资产详情 | 2.1.12展示单个资产的基本信息、基线配置、风险列表、异常告警。 |  |  |  |
| 资产处置 | 2.2.13支持对资产的变更、维修、报废、调拨、领用&退还、借用&归还操作的单据申请，管理员可对申请单据进行审批并保留记录，单据审批通过后与资产进行关联，满足资产处置的闭环. |  |  |  |
| IP管理 | 2.1.14根据IP的存活状态、标识信息、使用状态、资源分布情况进行汇总展示，还可选择指定网段，查看网段内IP的使用情况。 |  |  |  |
| 2.1.15支持定义IP状态，状态分为未标识、来宾、信任。 |  |  |  |
| 2.1.16支持根据状态、响应情况、MAC、IP对数据进行检索。 |  |  |  |
| 2.1.17支持创建扫描策略，可配置策略的扫描时间、扫描方式以及扫描范围，扫描方式包括IPScan、SNMP v1\v2\V3。 |  |  |  |
| 2.1.18根据扫描任务展示扫描到的IP信息，支持查看单个IP历史变化记录。 |  |  |  |
| 基线告警 | 2.1.19汇总展示所有资产的基线异常数据，提供检索功能。 |  |  |  |
| 配置中心 | 2.1.20支持预设核查模板，基线核查模板包括Windows、Linux、Unix、中间件、数据库。可对已设置的模板进行复制、编辑、删除操作 |  |  |  |
| 2.1.21支持对资产的区域信息进行新增、编辑、删除、检索、导入、导出操作。 |  |  |  |
| 2.1.22支持对资产的重要等级信息进行新增、编辑、删除、检索、导入、导出操作。 |  |  |  |
| 2.1.23支持配置资产处置审计权限，来对资产处置模块中的功能进行审计管理。 |  |  |  |
| 2.1.24系统根据业务场景预设多套资产模板，可直接选择使用，支持自定义资产模板。 |  |  |  |
| 2.1.25支持自定义角色以及对应权限，可对现有角色进行编辑、删除操作。 |  |  |  |
| 2.1.26支持根据业务场景配置组织信息，以及对成员分组及配置。 |  |  |  |
| 系统中心 | 2.1.27支持通过系统界面与配置邮件服务器信息。 |  |  |  |
| 2.1.28支持保存用户对平台的所有操作日志。 |  |  |  |

**（二）信息系统动态应用保护系统工具技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术要求项** | **具体功能要求（招标技术要求）** | **投标技术响应** | **偏离情况** | **说明** |
| 动态应用保护 | **▲2.2.1对网页中的URL地址、表单及Javascript做动态封装，每次封装后的内容均不相同，让攻击者无法直接通过查看网页源代码获取URL地址等内容，无法预测服务器的行为，大幅提升攻击难度。再者，自动化工具因为无法通过分析HTML页面获取攻击入口，无法发动攻击，可有效避免成为网络上容易被攻击的目标。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| **▲2.2.2系统需自动识别需要封装的URL、表单及Javascript，不需要用户手动指定要封装的对象，以降低配置的复杂度和避免可能的安全隐患。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| **▲2.2.3在网页内插入对客户端环境的动态检查代码，且每次均随机选取检测项目与数量，以增加应用的不可预测性，提升攻击者或自动化工具假冒合法客户端的难度。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| **▲2.2.4使用动态的混淆算法对终端用户请求的内容进行保护，提升中间人攻击的难度，有效防止伪造请求、代码注入、窃听或篡改交易内容等攻击行为。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| **▲2.2.5对于受保护的请求内容，需对请求的整体内容进行保护，除对参数名称及参数值均需要进行保护外，不可只对个别参数进行保护，以避免攻击者通过对请求的部分内容进行修改，篡改交易内容或注入恶意代码。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| 2.2.6管理员不需要手动配置策略指定需要保护的参数，以降低配置的复杂度和避免可能的安全隐患。 |  |  |  |
| **▲2.2.7通过对当前访问页面内的合法请求授予在一定时间内有效的一次性令牌，可防止攻击者发出非法请求，有效抵御越权访问、网页后门及重放攻击等恶意行为。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| 2.2.8能够阻止开发者工具对网页代码进行调试。 |  |  |  |
| API资产列表展现 | 2.2.9自动展现已确认API及其详细信息，包括路径、域名、方法、名称、分组、状态、敏感信息类型、参数检测、操作等；支持根据路径、域名、方法、名称、分组进行升序、降序排列。 |  |  |  |
| API列表信息配置 | 2.2.10能够对API信息进行添加、编辑、删除、忽略等操作；支持批量对API信息进行移动、删除、忽略等操作；支持对API信息进行批量导入和全部导出操作；支持对API信息进行上线、下线操作，支持批量上下线操作。 |  |  |  |
| API资产监控总览 | **▲2.2.11支持API异常事件监控，支持展示的监控信息包括API平均响应时间、API调用成功率、API峰值TPS、API峰值并发量、API接口数、API访问量、高危路径数、高危路径涉及请求数、已下线API访问量、API 资产风险等级、API路径评分分布、API 路径异常原因分布、API 站点调用TOP 10、API 路径调用TOP 10、API 来源IP TOP 10、路径访问量基线图、路径总流量基线、路径调取成功率基线图、路径响应时间基线图、API 路径异常事件；支持基于时间和自定义字段过滤API异常监控信息对API访问行为管控。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| API自动发现功能 | **▲2.2.12自动发现所保护应用的API请求，支持API自动发现监控。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| 支持对API运行情况进行监控与告警 | **▲2.2.13支持展示API统计信息，包括API访问量、API接口数高位路径数、API WAF事件数、API来源异常告警数、API敏感信息泄露事件数、API非法参数请求数、API来源IP TOP 10、API路径调用TOP 10等；支持基于时间和自定义字段过滤API统计信息。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| 具备API敏感数据识别功能 | **▲2.2.14监测API接口的响应中是否存在隐私泄露的风险，支持API敏感信息监控。支持敏感信息类型：支持内置敏感信息类型库，内置常见的敏感信息类型，包括姓名、身份证、地址、手机号、座机号、银行卡号、信用卡号、电子邮箱、IPV4、IPV6、MAC地址、IMEI、等，支持新建自定义敏感信息类型。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| 具备API敏感数据过滤和防护功能 | 2.2.15监测API接口的响应中是否存在隐私泄露的风险，并可对敏感信息做脱敏处理。支持脱敏策略：内置初始化脱敏策略，支持依据场景自定义脱敏策略，支持设置脱敏信息位数。 |  |  |  |
| 支持API敏感信息监控 | 2.2.16支持展示的监控信息包括API 敏感信息泄露事件数、API 敏感信息泄露相关路径数、API 敏感信息泄露已脱敏事件数、API 敏感信息泄露来源数、API 敏感信息泄露来源城市、API 信息泄露时间趋势图、API 敏感信息泄露类型、API 敏感信息泄露站点分布、API敏感信息泄露相关路径TOP 10、API敏感信息状态码分布、API 敏感信息泄露来源IP TOP 10、API 敏感信息泄露来源指纹 TOP 10、API 敏感信息泄露来源账号 TOP 10、API 敏感信息泄露来源浏览器分布、API 敏感信息泄露详情；支持基于时间和自定义字段过滤API敏感信息监控内容。 |  |  |  |
| API安全防护 | **▲2.2.17支持防护API攻击，支持攻击类型包括跨站监本攻击、SQL注入攻击、命令注入攻击、扫描工具和爬虫攻击等。（需提供功能截图或第三方机构出具的测试报告扫描件）** |  |  |  |
| API WAF事件监控 | 2.2.18支持API WAF事件监控，支持展示的监控信息包括API WAF事件数、API WAF事件来源数、API WAF事件风险等级分布、API WAF事件时间趋势、API WAF事件TOP 10 IP、API WAF事件TOP 10 路径、API WAF事件站点分布、API WAF事件详情等；支持基于时间和自定义字段过滤API WAF事件信息。 |  |  |  |
| 自动化漏洞扫描 | 2.2.19通过对可攻击点的动态隐藏，自动化工具无法获得攻击入口，可有效防止各类已知与未知漏洞的自动化扫描工具。 |  |  |  |
| 自动化模拟操作 | 2.2.20可防止攻击者通过自动化模拟操作，进行批量建立虚假帐号、盗用帐号、交易欺诈、操纵评价或其它恶意操作行为，不论是单一来源的高频请求或是多来源的低频请求均需能防护。 |  |  |  |
| 自动化内容搜刮 | 2.2.21防止攻击者通过爬虫或自动化工具，搜刮服务器上的数据或敏感信息，不论是单一来源的高频请求或是多来源的低频请求均需能防护。 |  |  |  |
| 自动化暴力破解 | 2.2.22可防止攻击者通过自动化程序，暴力破解或猜测敏感数据，不论是单一来源的高频请求或是多来源的低频请求均需能防护。 |  |  |  |
| 重放攻击 | 2.2.23可防止攻击者重放先前的交易内容，形成虚假交易或破坏后台数据的完整性。 |  |  |  |
| 集群和高可用 | 2.2.24支持集群架构，可以实现高可用，具体要求如下：弹性扩展：集群中所有代理服务器为全活模式，可以根据需求进行横向扩展。 |  |  |  |

**（三）内网威胁检测系统工具技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术要求项** | **具体功能要求（招标技术要求）** | **投标技术响应** | **偏离情况** | **说明** |
| 解析能力 | 2.3.1支持流量解析能力≥1Gbps |  |  |  |
| 2.3.2支持解析的协议类型有：HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、HTTPS |  |  |  |
| 任务中心 | 2.3.3支持任务的管理，包括任务创建、编辑、预览、删除、筛选 |  |  |  |
| **▲2.3.4支持流量检测和主动扫描，支持的检测流量来源有镜像的实时流量和离线的流量包（提供截图证明）** |  |  |  |
| 数据库资产梳理 | 2.3.5支持自动扫描网段内存在的数据库实例的IP地址、端口、类型等，并识别出个人信息字段 |  |  |  |
| 2.3.6支持提供数据库个人信息的资产清单，展示内容包括字段名称、字段类别、字段描述、所属表、所属实例、字段样例等信息 |  |  |  |
| 2.3.7支持展示此次检测发现的数据库实例数量、个人信息字段数量、数据量、类别分布等信息 |  |  |  |
| **▲2.3.8支持结构化、非结构化以及国产数据库的检测，种类≥30种包括：oracle,sqlserver,mysql,db2,postgresql,mariadb,tidb,greenplum,oceanbase,redshift,kudu,informix,impala,azuresql,hive,hbase,dm,kingbase,gbase,gaussdb,gbase8s,mongodb,redis,elasticsearch,dynamodb,druid,couchbase,scylla,clickhouse,gaussdb\_for\_cassandra（提供截图证明）** |  |  |  |
| 2.3.9支持导出word格式的检测报告 |  |  |  |
| 流动数据资产梳理 | 2.3.10支持展示此次检测发现的所有资产的数量：应用系统、敏感应用、API接口、敏感API和敏感数据量级 |  |  |  |
| 2.3.11支持展示敏感数据类型、应用资产类型、API接口类型等分布情况 |  |  |  |
| **▲2.3.12支持提供应用系统资产清单，展示内容包括域名、接口数量、敏感数据量、访问分布、请求返回数据标签、是否敏感（提供截图证明）** |  |  |  |
| **▲2.3.13支持提供API资产清单，展示内容包括URL、API类型、敏感数据量、访问分布、请求返回数据标签、是否敏感，支持提供API样例信息（提供截图证明）** |  |  |  |
| 2.3.14支持导出word格式的检测报告 |  |  |  |
| API安全评估 | 2.3.15支持展示此次检测发现的所有资产的个数：应用资产、API资产、接口弱点数量 |  |  |  |
| 2.3.16支持展示检测的问题应用对应的问题分布情况，包括类别和数量 |  |  |  |
| **▲2.3.17支持展示此次检测涉及到的所有检查类别，每个类别下检测到的风险点，以及对应的证据（提供截图证明）：口令认证类：检测是否存在“明文密码传输、登录弱密码、明文密码透出、密码透出、登录认证不合理、登录错误提示不合理”的API安全规范类：检测是否存在“鉴权信息在URL中、在Cookie中保存密码、未禁用目录浏览、脆弱应用在公网暴露、敏感信息在URL中”的API高危接口类：检测是否存在“命令执行API、数据库查询API、任意短信发送、指定文件下载API”的API，并提供对应的证据说明数据暴露类：检测是否存在“脱敏策略不一致、返回数据量可修改、单次返回类型过多、单次返回数据量过大、调试信息泄漏接口”的API访问权限类：检测是否存在“接口未鉴权、接口参数可遍历”的API** |  |  |  |
| 2.3.18支持查看每类风险的详情并提供风险的证据样例展示 |  |  |  |
| 2.3.19支持动态调整检测策略的状态 |  |  |  |
| 2.3.20支持导出word格式的检测报告 |  |  |  |
| 数据行为异常评估 | 2.3.21支持展示此次检测发现敏感数据占比 |  |  |  |
| 2.3.22支持展示检测的问题IP top10预计对应的问题分布情况 |  |  |  |
| **▲2.3.23数据行为异常（提供截图证明）：支持检测IP获取数据量异常、IP访问频次异常、IP非工作时间访问、IP非工作时间获取大量数据、机器自动大量拉取、爬虫行为支持提供异常事件列表和证据说明** |  |  |  |
| 2.3.24支持动态调整检测策略，包括调整策略阈值、策略状态 |  |  |  |
| 2.3.25支持导出word格式的检测报告 |  |  |  |
| 数据出境检测 | 2.3.26支持展示此次检测发现的所有资产的个数：web应用资产、文件服务资产、邮件服务资产、SSL事件 |  |  |  |
| 2.3.27支持展示总的出境数据量和对应的数据标签的分布情况，以及出境数据在不同国家的地域分布情况 |  |  |  |
| 2.3.28支持展示检查到的出境事件top10的应用系统、FTP服务以及邮件服务，并支持展示检测项的分布情况 |  |  |  |
| 2.3.29支持展示了出境检测结果的资产清单，包括web应用、文件服务以及邮件服务，展示内容至少包含应用域名/服务地址、访问IP（部署IP）、出境数据总量、出境事件个数、出境数据标签等，并支持清单的导出 |  |  |  |

证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置）,以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

7、证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

8、其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。

### 十、拟投入的项目技术人员情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

### 十一、供应商认证情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

### 十二、供应商同类项目业绩情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

### 十三、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

（一）采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与自行采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与自行采购活动。

**一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：**

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

**二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：**

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

**三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。**

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。**如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。**

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳自行采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

**四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。**

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与采购活动”。

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

 日期：

**注：**

**1.** **根据《深圳市财政局关于采购文件增加风险告知有关事项的通知》（深财购〔2022〕22 号），该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。**

**2.投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。**

（二）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

## 第五章 合同条款及格式

**（仅供参考，具体以项目需求及实际签订为准）**

**甲方：**

地址：

联系人：

联系电话：

**乙方：**

地址：

联系人：

联系电话：

根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）\*\*\*号项目结果，\*\*\*单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市（以下简称甲方）和单位（以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担 **服务项目**，达成以下合同条款：

**第一条　项目概况**

项目名称：

项目内容：

服务时间：

合同价款：合同总价为元，含一切税费。本合同总价包括乙方为实施本项目\*\*\*所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。

支付方式：分期支付。

**第二条 服务范围**

1、

2、

3、其他合同未明示的相关工作。

**第三条 时间要求及阶段成果**

1、合同签订天内完成项目实施的准备工作，包括工作大纲和细则的编制；

2、

...

**第四条 咨询服务资料归属**

1、所有提交给甲方的服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制的计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

**第五条 甲方的义务**

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目成果报告的评审。

**第七条　乙方的义务**

１、应按照招标文件、投标文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、向甲方提交资料等各套，一套电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

**第八条 甲方的权利**

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

**第九条 乙方的权利**

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本咨询服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到现场勘察的权利。

**第十条 甲方的责任**

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

**第十一条 乙方的责任**

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

**第十二条 人员要求**

1. 安排不少于2名人员执行本项目，具备项目所需的专业和技能条件，工作细致、认真、责任心强。中标人中标后，提前15个工作日提供符合条件的人选直至选定人员为止，提供待选人员的证书等文件由甲方确定最终人选。服务期内，如档案整理员有变动，乙方应提前15天通知甲方，并按照原条件及时补充人选，补充人选须经过甲方认可后方可更换。

2.执行项目的档案整理员具备良好的沟通能力，能熟练操作计算机、办公室软件、档案管理系统软件。

3.执行项目的档案整理员政治历史和社会关系清楚，无犯罪记录。

4.执行项目的档案整理员应当遵守甲方相关工作纪律，接受甲方的管理。

5.如遇特殊情况需要加班或增加工作人员的，乙方需无条件进行保障。

**第十三条 乙方服务工具要求**

1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。用户不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。

2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

**第十四条 保密要求**

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。

**第十五条 验收**

1、下列文件的验收分为 个阶段:

2、其余文件和工作由用户组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。

3、验收依据为招标文件、投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

**第十六条 付款方式**

1.该项目以人民币结算，合同签定后，甲方收到乙方提供的等额税务发票后15日内，支付合同总价款50%的款项；

2.在合同履行满5个月后，乙方依约履行合同义务并通过甲方中期验收，甲方收到发票后15日内向乙方支付合同金额的40%；

3.在乙方依约完成全部项目内容，乙方向甲方申请终期验收，经甲方确认验收合格，甲方收到乙方提供的等额税务发票后15日内支付剩余10%项目尾款经费。

**第十七条 争议解决办法**

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成的，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

**第十八条 风险责任**

１、乙方应完全地按照招标文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

2、乙方在实施过程中应对自身的安全生产负责，若非因甲方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

**第十九条 违约责任**

１、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、由于乙方原因造成成果质量低劣，不能满足要求时，应继续完善工作，其费用由乙方承担。

3、乙方交付的成果经验收不合格，应于7日内无条件修改，费用由乙方自行承担，在甲方要求整改后再次验收不合格的，甲方有权解除合同、要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额 %支付违约金。

4、若甲方发现乙方派出的服务人员或提供的仪器设备不符合合同要求，乙方应在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的仪器设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

5、乙方或其工作人员违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额 %支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。

6、因乙方提供的服务成果受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方使用服务成果或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额 %支付违约金，并有权解除合同。

**第二十条 其他**

1、本合同与招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）号招标文件、答疑及补充通知；

（2）投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式份，甲、乙方双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

甲方（采购人）： （盖章） 乙方（供应商）： （盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

## 第二册 通用条款（公开招标）

1. **总则**

1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市自行采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于自行采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

**本项目为自行采购项目，参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。**

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行**自行采购**的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施采购项目，并对采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指**深圳公共资源交易中心**；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用**深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）**网站提供的深圳政府采购自行采购系统投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：https://www.szggzy.com/jyfw/details.html?contentId=2053275深圳政府采购自行采购系统投标文件编制工具”下载）

3.8“网上投标”指通过**深圳政府采购自行采购系统**网站上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 自行采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与自行采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加自行采购的条件

5.1投标人应在投标前到**深圳政府采购自行采购系统（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）**进行注册并办理电子密钥。《深圳政府采购自行采购系统用户操作指引（供应商）》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南-政府采购-资料下载”。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成**深圳政府采购自行采购系统**供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1 采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2 本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3 进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4 投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5 投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6 工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

1. **招标文件**

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

**第一册 专用条款**

**关键信息**

第一章 招标公告

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件格式及附件

第五章 合同条款及格式

**第二册 通用条款**

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评审要求

第七章 评审程序及评审方法

第八章 定标及公示

第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前将疑问内容加盖公章书面提交至政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

1. **投标文件的编制**

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则**投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式**（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其他详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。

23.2投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其他公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其他方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果软件报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5投标人在编辑投标文件时，**在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，**一切后果由供应商自行承担。

23.2.6政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上自行采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.7如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

**23.4全流程线上投标的投标文件无须盖章或签字，**专用条款另有要求的除外。

**23.5** 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

1. **投标文件的递交**

24．投标文件的保密

24.1在投标文件制作完成后，生成后会选择是否加密投标文件，如不加密则直接点击生成文件即可，如需加密请插入CA锁，点击加密后生成文件，需输入CA锁密码即可加密成功。加密后会提示文件生成成功！(注意：加密的投标文件开标时须使用加密文件时使用的锁在项目规定时间内解密！)

**24.2若采购项目出现延期情况：**

**如果供下载的招标文件有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件。**

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）”上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至**深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）3楼服务大厅（地址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座深圳交易集团总部大楼）协助上传，但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责**。

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

1. **开标**

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥进行在线解密、查询开标情况。

28.2政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

1. **评审要求**

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

1. **评审程序及评审方法**

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

**37.1.1最低价法**

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

**37.1.2综合评分法**

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

**37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。**

**37.3重新评审的情形**

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

 **37.4重新组建评审委员会的情形**

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

1. **定标及公示**

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为唯一候选中标供应商。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为唯一候选中标供应商。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定（如“专用条款”中另有规定的以“专用条款”相关规定内容为准）。如唯一候选中标供应商被认定投标或中标无效，采购人应当重新开展采购活动。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以参照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标（成交）公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在深圳交易集团（深圳公共资源交易中心）官网**https://www.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg**上发布中标结果公告。中标(成交)公告公示内容包含:采购人名称、项目名称、预算金额、采购方式、成交供应商名称、成交金额。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。 监督电话：0755-86500050。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在**“**深圳政府采购自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）**”**上打印**《数字中标通知书》**。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其他原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

1. **公开招标失败的后续处理**

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向采购人主管部门提出非公开招标方式申请，经采购人主管部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经采购人主管部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织自行采购工作。

1. **合同的授予与备案**

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起10个工作日内签订采购合同，并按采购人内控制度规定提交备案。

48. 合同变更

合同变更事宜参照《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定，按采购人内控制度执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与采购活动有关的宣传或广告，若当中提及本项目采购，必须事先将具体对外宣传方案报采购人预算主管部门，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51 号）的要求，供应商在采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

1. **质疑处理**

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5收文地点

**地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）27楼，质疑咨询电话：0755-86500050。**

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8争议（投诉）

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向本项目预算主管单位投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

---- END ----