深圳市前海蛇口自贸区医院1号楼手术室麻醉品及耗材库、手术耗材库房空调采购项目比价采购公告

一、比价项目相关信息

（一）比价项目：1号楼手术室麻醉品及耗材库、手术耗材库房空调采购

（二）比价编号：JYCG-DECL-2025-19356

（三）项目总预算金额：47900.00元

（四）评标办法：最低评标价法

（五）报价类型：总价

（六）定标方式：由评标委员会直接确定中标人

二、供应商资质要求

（一）供应商需具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织。需提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件，且原件备查。

若供应商提供虚假资料，一旦被查实，可能面临被取消本项目供应资格、列入不良行为名单内，并三年内禁止参与本院任何有关招标采购项目。

三、项目需求

（一）项目参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装位置 | 机组型式 | 参数 |
| 1 | 五楼手术室麻醉品及耗材库、手术库房 | 室内机风机盘管式2台(冷媒机+进风口带高效过滤器+回风口中效过滤器)冷凝水提升排放 | 制冷量:≥2.8kw机外净压:≥120Pa |
| 2 | 三楼日间手术室洁县物品间 | 室内机风机盘管式1台(冷媒机+进风口带高效过滤器+回风口中效过滤器)冷凝水提升排放 | 制冷量:≥2.8kw机外净压:≥120Pa |
| 3 | 六楼天台 | 室外机1台6楼天台(一拖三)冷媒管单向至五楼约 30m 长冷媒管单向至三楼约 50m 长 | 制冷量:≥8kw功率:1.95kw最大单管长：50米 |

1. 用电的开关及电缆电线，需从楼层的配电箱备用开关接出，需要报价时综合考虑，包含在内，不额外计取。
2. 室内机安装位置为洁净区域，安装时需有相关的避免环境污染防护措施，需要报价时综合考虑，包含在内，不额外计取。
3. 风机盘管及其进出风管应做不少于3CM的橡塑保温材料，防结露。冷媒管按设备要求，且不少于3cm厚。

（二）商务要求

1.交货期/工期/服务期（天）：从合同签订之日起15天。

2.地点： 深圳市前海蛇口自贸区医院（南山区工业七路128号）。

3.付款进度和方式：安装完毕验收后，一次性付款。

4.包装运输：根据甲方具体要求送至指定的地点 ，运输费用及运输过程中造成物资损坏的，均由乙方承担。

5.售后服务：验收合格后2年免费质保。

四、时间安排

**（一）报名时间**

报名起始时间：2025年6月4日08时00分（北京时间）

报名截至时间：2025年6月6日17时00分（北京时间）

（二）**确认供应商时间**

2025年6月9日12时00分后（北京时间），确认地点为深圳市南山区南海大道1067号科技大厦北座3楼招标采购办公室。

**（三）异议/咨询、答复/澄清时间**

异议/咨询时间：2025年6月4日08时00分（北京时间）至2025年6月6日17时00分（北京时间）

答复/澄清时间：2025年6月4日08时00分（北京时间）至2025年6月9日12时00分（北京时间）

五、其他补充事项

（一）供应商如认为公告使其权益受到损害，需对公告进行质疑的，应在异议/咨询期内向我院招标采购办递交书面质疑函。

（二）我院有权对成交供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。成交供应商提供虚假资料被查实的，可能面临被取消本项目成交资格、列入不良行为记录名单等风险。

（三）报名供应商必须先在平台“统一用户中心”（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）自行注册，才能在深圳政府采购自行采购网站查看比价采购公告及比价采购结果公告。

（四）报名方法：投标人可于2025年6月4日至2025年6月6日上午8:00:00～12:00:00，下午14:00:00～17:00:00（北京时间，法定节假日除外），添加QQ：295691769，将供应商资质要求和项目需求要提供的资质资料、报价表（见附件1）加盖公章扫描发送至QQ办理报名。

（验证消息需备注写明报名项目及公司名称，若不按要求者无法验证通过。）

六、网站及媒体发布

本次比价采购公告在以下网站发布：

（一）深圳市前海蛇口自贸区医院网站（https://www.skhosp.cn/Category\_25/Index.aspx）

（二）深圳交易集团有限公司网站（https://www.szexgrp.com/）

（三）深圳政府采购自行采购网站（https://zxcg.szggzy.com/home/index.html）

重要提示：供应商有义务在交易活动期间浏览以上网站，在以上网站公布的与本次交易项目有关的信息视为已送达各供应商，不再另行电话通知各供应商。

七、联系方式

采购人：深圳市前海蛇口自贸区医院

联系人：唐工

联系方式：0755 - 26889433

深圳市前海蛇口自贸区医院

招标采购办公室

2025年6月3日