## Sheet1
深圳园创业广场第四季度安全检查应急照明等系统整改工程报价单
| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 | 应急照明集中电源控制器在应急照明主机不显示点位 | 1、按照图纸现场排查应急照明集中电源控制器位置，检查是否按图纸设置连网线WDZN-RYSP-2*1.5 ，测试各线路是否有无短路、断路等故障情况，补充更换故障线路 2、协调厂家配合完成集中电源箱设备编码及地址描述。 | 套 | 31 |  | 0
2 | 应急照明集中电源箱手动启动故障维修 | 测试应急照明集中电源箱电路主板，明确问题主板，更换原厂主板。 | 台 | 20 |  | 0
3 | 消控室直起柜启动按钮亮灯调试 | 消防控制室消防直起柜启动按钮启动设备，按钮无反馈亮灯，系统缺少必要电源线，需进行线路敷设，更换常开型启动按钮。 | 个 | 121 |  | 0
4 | 预作用系统电磁阀启动无模块反馈 | 预作用末端自动排气阀前电磁阀开启，模块未动作，无反馈信号，需增加中间继电器、更换输入输出模块等组件调试安装 | 处 | 42 |  | 0
5 | 挡烟垂壁就地启动装置安装 | 挡烟垂壁未安装就地启动按钮，自挡烟垂壁电源箱内引至现场挡烟垂壁处，增加4*1.5kvvp控制线，约20米。包含防护套管、线槽等。安装完成后逐个对挡烟垂壁进行上下限位调试。 | 处 | 35 |  | 0
6 | 电动排烟窗就地启动装置安装 | 自电动排烟窗控制箱敷设线路至电动排烟窗位置,控制箱位置 距离电动窗开启位置较远，需重新布线、布管，吊顶内敷设。 | 处 | 2 |  | 0
7 | 消防喷淋头下喷改上喷 | 走廊区域未吊顶区域使用下喷喷头，需对管道及喷头进行拆除，更换上喷喷头及相应管道。 | 处 | 15 |  | 0
8 | 充电桩配电箱安装浪涌保护器及配件安装 | 充电桩配电箱总空开下端安装二级40KA浪涌保护器及上端空气开关或熔断器,包含线路连接及配电箱改造。 | 处 | 4 |  | 0
9 | 充电桩配电箱A型漏保更换40A | 充电桩配电箱更换充电桩专用A型漏保，规格40A，包含相应配线及配电箱改造。 | 台 | 13 |  | 0
10 | 充电桩配电箱A型漏保更换125A | 充电桩配电箱更换充电桩专用A型漏保塑壳断路器，规格125A，包含相应配线及配电箱改造。 | 台 | 1 |  | 0
11 | 防火阀独立支吊架安装 | 消防风机排烟防火阀及边长大于630mm的防火阀需单独设置独立支吊架，逐个区域排查增加独立支吊架。 | 处 | 30 |  | 0
| 总价 |  |  |  |  | 0
备注：报价为含税价。