#### 2025年水头社区联网式无线感烟火灾探测报警装置预警监测服务项目采购需求书

#### 一、项目基本信息

（一）采购项目名称：2025年水头社区联网式无线感烟火灾探测报警装置预警监测服务项目

（二）采购预算金额：19万元

（三）采购方式：询价采购

#### （四）评审方法：最低评标价法

（五）采购单位名称：大鹏办事处应急管理办

（六）经办人姓名及其联系方式：黄健伟  19230980050

（七）本项目所属行业为公共安全服务‌。

二、供应商资格要求

- （一）本项目是专门面向中小企业，投标供应商需提交中小企业说明函。

- （二）提供加盖公章的《供应商基本情况表》（详见附件1）

#### （三）持有合法经营范围的许可证照；

#### （四）具有独立承担民事责任的能力；

#### （五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

#### （六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

#### （七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

#### （八）不接受联合体投标；

#### （九）投标供应商须提供法定代表人（负责人）和项目投标授权代表人在开标日前近一个月载有社保部门或税务部门公章的个人社保缴纳查询记录（不限定缴纳单位）；因社保部门或税务部门原因近一个月的社保证明暂时无法提供的，可往前顺延一个月；无社保缴纳记录或无法提供的需提供相关说明（格式自拟）。未按要求提供相关材料或投标供应商之间存在法定代表人（负责人）、项目投标授权代表人为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社保的，按投标无效处理。

三、项目管理和服务要求

（一）项目概况：

水头社区辖区内“三小”场所、出租屋等场所人员密集，消防安全情况复杂，违规用火用电现象严重，建筑耐火程度低，从业人员安全意识淡薄，经营与居住属性混杂，近年来违规住人现象屡禁不止，拟在“三小”场所、出租屋等场所安装联网式感烟火灾探测报警装置及智能红外存在传感器，通过火灾预警和人物探测功能从技防层面减少遏制火灾事故发生。

（二）服务内容：

1.服务内容及要求

（1）本项目服务内容是：

根据大鹏办事处水头社区辖区“三小”场所、出租屋等场所实际情况，为辖区“三小”场所、出租屋等场所提供独立烟感联网监测云平台集成系统及场所住人监测系统，其中，安装联网式无线感烟火灾探测报警器及智能红外存在传感器950套，投标人需另准备设备总数量的5%作为备品，以备更换维修。

（2）场所预警服务要求包括：

出租屋安装至少1套联网式无线感烟火灾探测报警器及智能红外存在传感器。“三小”场所内如有二层或三层的，每层可安装1套联网式无线感烟火灾探测报警器及智能红外存在传感器，总数不得低于950套。如有超出，仍按950套的服务计算。

2.预警监测服务

（1）烟雾浓度超限预警

1.1联网式无线感联网监测云平台集成系统实时监控场所的烟雾浓度，当烟雾浓度超标将产生火灾报警。

1.2火警发出后，系统将火警信息展现在WEB和手机APP预警地图上。并推送报警短信信息给民宿场所业主，短信及APP推送给网格员或社区、服务公司及救援人员。

3.物联卡流量套餐服务

设备采用无线传输，中标人须根据现场网络环境保证设备正常通讯传输，将前端感知设备探测到的数据，传输到云平台上。

4.监测设备要求

根据大鹏办事处水头社区辖区“三小”场所、出租屋等场所实际情况，为“三小”场所、出租屋等场所提供联网式无线感联网及智能红外监测云平台集成系统预警服务，其中，安装联网式无线感烟火灾探测报警器及智能红外存在传感器950套。拟投入服务项目设备具体技术要求如下：

（1）联网式无线感烟火灾探测报警器

1.1供电电源：2900mAh3V锂电池；

1.2指示灯：通过指示灯的闪烁方式，来判定上电，故障等状态；可通过指示灯颜色来显示现场网络信号情况，通过不同颜色的指示判断当前位置是否适合安装；

1.3报警音量：45dB~75dB（正前方3m处），声音逐渐增大方式；

1.4心跳机制：探测器具有心跳机制，并且有相应的消息处理中心，不能在同一时间点内造成上报并发堵塞

1.5上线通知：具备上线上报通知功能、安装上线后有声音或指示灯提示安装成功

1.6使用环境：温度：-10℃～＋50℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃、无凝结）

1.7上报信息：可上报烟雾浓度，可上报探测器污染程度，可上报电池电量百分比数，可上报网络信号强度等具有通讯故障记录功能，当通讯恢复后，能上报通讯故障记录；

1.8断网续传：当通讯恢复后，能上报通讯故障记录；

1.9防拆报警：设备具有防拆功能，设备从安装位置拆除后，向手机端和平台端发送拆除报警；

1.10智能红外：探测器可通过手机APP自定义设定监测时间，当有人员在设备监测范围内活动，设备可通过手机APP向相关人员推送人员信息。

1.11整机通过国家消防产品强制CCCF认证；（投标文件中提供国家CCCF认证复印件）

- 1.12产品符合GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》标准，投标文件中提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件；

1.13产品应承保产品质量责任险，保险期内因报警器质量问题导致事故年累计赔偿限额应≥2000万元人民币，投标文件需提供保险公司出具的保单。

1.14具备《进网许可证》证书，投标文件中提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件。

1.15具备《无线电发射设备型号核准证》证书，投标文件中提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件；

1.16平台具有数据展示窗口，可查看辖区范围内的报警总数、故障总数、设备总数、场所总数；可查看辖区范围内联网设备的在线/离线数量统计数据；可滚动查看辖区范围内最新的10条告警信息，并可单独查看一个报警明细（详细信息应包括：警情描述，报警时间，报警点位和报警设备所属人和联系方式）。

1.17平台应具有兼容性，支持智慧烟感、电气火灾设备、智慧燃气报警设备、手机APP等系统共存运行，通过系统共存运行试验并合格（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件）；

1.18投标文件提供平台软件取得公安部门颁发的信息系统安全等级保护（二级及以上）备案证明扫描件；

5.监测项目驻点服务

（1）监测设备使用及维护培训服务

中标人根据采购人培训要求组织分批次培训，分别对用电场所主要联系人、网格员、相关安全管理人员讲解电气安全智能预警监测集成项目，包括设备故障、告警、失联等设备异常处理方法；同时开展在线咨询服务，通过电话、QQ、微信实时沟通，排查消防安全隐患，降低火灾事故发生。

（2）服务保障要求

2.1服务公司需要拥有丰富的备品备件库，可根据本项目需要及时提供代用设备，保证系统安全可靠运行。

2.2服务公司应不定期的对技术人员进行培训，以便及时掌握新技术，保证在最短时间内修复系统故障，为用户提供准时、迅速、优质的服务。

2.3服务期内必须实行7×24小时服务，若使用的硬件发生故障，服务部可及时派人到现场解决问题。（工作日4小时，节假日12小时内到场处理故障、告警、失联等设备异常情况）

2.4服务人员需对用户进行不定期回访，或通过接受客户投诉与沟通，建立起信息反馈渠道获取各种信息，采取相应的改进措施，确保为用户提供满意的服务。

（3）服务内容要求

服务公司需结合用户的实际需求，提供高质量的技术支持与服务。包括：

3.1负责对系统进行更新维护，对于产品和系统开发本身的缺陷和错误；

3.2免费承担非结构性变化的修改；

3.3软件系统服务期内，所有软件的维护及升级均为免费；

3.4提供服务期间的应用系统免费软件版本升级及功能更新服务；

3.5本项目要求提供至少1年的免费质保，质保期自验收合格之日起计算，承诺完全按服务方案的要求严格执行维护服务；

3.6免费提供系统升级的技术咨询；

3.7将定期向用户赠送产品技术相关资料；

3.8将不定期回访用户，了解系统的运行情况，解决用户的问题。

（三）项目人员要求：

项目维保人员不少于3人（项目负责人1人，项目维保人员2人）

（四）验收要求：

- 1.提供2025年水头社区联网式无线感烟火灾探测报警装置预警监测服务项目年度服务报告。

- 2.提供2025年水头社区联网式无线感烟火灾探测报警装置预警监测服务项目每季度巡检台账。

- 3.提供2025年水头社区联网式无线感烟火灾探测报警装置预警监测服务项目每季度维保记录。

（五）其他要求：

1.监测设备安装、调试、施工要求

遵循“整体规划、分步实施”的建设思路，结合大鹏办事处信息化建设实际情况，开展项目建设工作。

2.设备维护要求

巡检及维保工作的目的是预防故障发生，对于项目的功能实现情况和主要设备的运行状态都应做简单的检查测试，对于设备出现异常的情况，随时进行检查。设备维护重点工作：维持项目安全稳定运行、全项目功能性复查。

3.项目团队要求

在服务期限内，项目人员应相对稳定，更换现场人员，须经采购人书面同意后方可更换。中标供应商须指定2名签收人，中标供应商授权代表签收采购人发出的任务书。签收人须持中标供应商法人授权委托书报采购人备案，授权有效期与双方签订的框架合同期限一致。

四、商务需求

（一）服务期限：

本项目服务期限为一年，服务期满后，根据中标供应商履约及考核情况确定是否续签，续签不超过两次（一年一签），长期服务政府采购合同履行期限最长不得超过三十六个月，如采购方对履约情况不满意，采购方不再续约。

（二）服务地点：大鹏办事处水头社区

（三）报价要求：

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式：按照完成服务工作进度和工作量制定分期付款方式。

（五）履约担保金：（无）

（六）违约责任：（根据用户方提供情况制定）

（七）关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（2）非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：供应商提供的服务全部由优惠主体承接，则对其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；（b）优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标；投标人提供的货物既有优惠主体制造货物，又有非优惠主体制造货物的，不给予价格扣除。

- 报名资料

1.营业执照、法人及受委托人身份证（复印件）；

2.法人证明及针对本项目授权委托书；

3.信用报告（可在深圳信用网ttps://www.szcredit.org.cn下载，非深圳企业可登录http://www.gsxt.gov.cn/下载，信用报告要体现营业范围）；

4.根据本需求第二项要求的相关资质证明资料。

*以上资料均需加盖公章。

*报名截止时间：2025年9月29日10：00。

*报名方式：电子邮件报名。有意报名的供应商请将上述报名材料扫描（建议扫描至同一个PDF文档）发至报名邮箱：422860562@qq.com ，邮件必须注明报名项目名称和联系方式（包括供应商名称、联系人、电子邮箱和联系电话等信息）。纸质报名文件于提交投标文件时一并提交。

为了防止报名邮件被拦截，通过邮件提交报名材料后，需打电话进行确认，确保报名材料顺利接收。

*报名材料由我中心进行资格初审，符合条件的供应商，我中心将向其发出投标邀请函。

*报名联系人：黄生，联系电话：19230980050

附件：1.《供应商基本情况表》

- 《中小企业声明函》

附件1

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

#### 中小企业声明函

#### 本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

#### （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

投标单位盖章

年   月  日