深圳市深水龙华水务有限公司
2026年红木山水厂格栅机改造项目采购询价文件
1、 项目概况
1. 项目地点：深圳市龙华区
2. 采购方式：公开招标
3. 询价目的：为合理确定本项目采购控制价提供市场询价依据，欢迎具备相应资格和能力的供应商按本询价文件要求进行报价。
4. 采购范围：本项目为“交钥匙”工程，涵盖旋转滤网主机及全套配套设备的设计、制造、供货、安装、调试、培训与质保服务，同步完成鸿蒙智能格栅控制系统的硬件供货、系统集成与联调，实现格栅系统从定时控制向智能按需控制的升级。
2、 报价范围及说明
1. ★报价为固定总价，包含设备设计、制造、工厂试验、保险、包装、运输、工地交货、安装指导、调试、备品备件、专用工具、技术资料、培训、质保服务、税费等全部费用。
2. ★备品备件及专用工具价格须包含在主设备报价中，不得单独列项报价。
3. 本清单不视为详尽无遗，供应商须补充满足工艺运行的全部附件、材料与配套设备，合同价格不作调整。
4. 安装前供应商须校核土建基础与预埋尺寸，对不合格条件提出整改指导；自用水管道接驳须配合水厂现有管线条件施工。
5. 报价币种为人民币，报价有效期自报价截止之日起不少于60天。
3、 货物需求一览表及报价表
报价人须按下表逐项报价，报价单价与合价均含本询价文件所要求的全部费用并含税；合价＝单价×数量，总报价为全部合价之和。
	序号
	设备名称
	主要规格参数
	材质
	单位
	数量
	报价单价
（元）
	报价合价
（元）

	1
	旋转滤网
	名义高度7360mm，侧宽1500mm，迎水宽度1360mm，进水口宽930mm，使用深度5120mm，出渣口高度760mm，网眼直径5mm，功率0.5-1kW；单套过流能力≥20万m³/d
	SUS304不锈钢
	套
	2
	
	

	2
	电动固液分离机
	宽760mm，功率0.18-0.37kW，栅条间距5mm，梯形格栅条结构
	SUS304不锈钢
	台
	1
	
	

	3
	反冲洗系统
	含冲洗主管、分支管件、定向喷嘴、调节阀
	SUS304不锈钢
	套
	2
	
	

	4
	自用水冲洗组件
	每套含DN40电动球阀1台、外接管道及全套连接件
	阀体SUS304不锈钢；管道为PVC或SUS304不锈钢
	套
	2
	
	

	5
	滤渣收集槽
	与土建配套，带封盖
	SUS304不锈钢
	套
	1
	
	

	6
	鸿蒙智能终端柜
	户外防雨型，集成鸿蒙智控器、IO模块及电气元件，防护等级IP55，柜厚≥1.5mm，含10寸触摸屏
	SUS304不锈钢
	套
	2
	
	

	7
	鸿蒙智控器
	工业级，基于国产RISC-V架构芯片，通过OpenHarmony兼容性认证，支持多设备接入、边缘计算、数据采集与下控
	工业级
	套
	2
	
	

	8
	AI高清摄像头
	≥200万像素，防水防尘
	工业级
	台
	2
	
	

	9
	超声波液位计
	量程0-8m，精度±0.5%FS，4-20mA输出
	工业级
	套
	2
	
	

	总报价（含全部费用）
	小写：
	大写：


4、 主要技术要求
本项目核心设备技术要求如下，完整技术细节详见《附件4：物清单及技术要求》（随询价文件一并提供，报价人应自行核对）。
（1） [bookmark: _GoBack]旋转滤网机
1. ★所有水上、水下及与滤渣接触的部件均采用SUS304不锈钢，不锈钢焊接部件表面经酸洗钝化处理；
2. ▲主机架侧板及保持架采用厚度8mm的304不锈钢钢板，304不锈钢轨道厚度不低于15mm，塑料轨道采用900万分子量以上超高分子聚乙烯材质（厚度不低于15mm），304不锈钢链条采用链板、滚轮、销套、销轴冲压结构组装（销套、销轴为双相不锈钢材质，链板厚度6mm），304不锈钢折弯网板厚度2mm（网板孔隙率不低于0.5）。
3. ★单台过流能力≥20万m³/d，网眼直径5mm；设备无故障工作时间≥10000小时，大修周期≥5年，整机使用寿命≥15年。
4. 传动机构减速机推荐SEW、NORD等同档次品牌，防护等级IP65，F级绝缘，配置自复位机械式过力矩保护装置；密封机构采用双动态密封结构，完全分隔净水侧与污水侧；配置高压反冲洗系统及自用水冲洗支路（每套配DN40电动球阀1台，纳入整机控制系统联动启闭）。
5. 导流组件、流渣槽组件均采用304不锈钢，结构及尺寸须满足工艺运行要求。
（2） 电动固液分离机
▲整体SUS304不锈钢材质，栅条间距5mm，梯形格栅条结构；与旋转滤网联动启停，实现渣水连续分离。
（3） 鸿蒙智能格栅控制系统
1. ★系统以鸿蒙智控器作为核心控制单元，替代传统PLC架构，构建“鸿蒙智控器＋边缘计算”的一体化控制体系；系统软件采用设备实时控制层、边缘智能控制层、远程监控交互层三层架构设计。
2. ★具备就地手动、就地自动（边缘计算）、定时控制、远程监控四种控制模式，各模式可灵活切换并互锁保护；具备水位差及时间控制、多参数联动边缘计算、特殊工况智能响应、设备故障预诊断、AI视觉联动、分布式协同（鸿蒙分布式软总线）等核心功能。
3. 中标人应提供格栅机鸿蒙控制软件完整源代码及相关开发文档，配合完成鸿蒙化软硬件产品的XTS认证相关工作，并提供鸿蒙智控器的OpenHarmony兼容性认证证明。
（4） 电气与自控系统
★柜体采用SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm，户外防雨型，防护等级IP55；主要元器件采用西门子、ABB、施耐德等同档次品牌；系统预留标准以太网通讯接口，支持与水厂自控系统无缝对接。
（5） 供货服务与验收
1. 技术资料：提供设备说明书、安装图纸、合格证、检测报告、鸿蒙智控器软件完整源代码及软件架构设计文档、接口说明文档、智能系统操作与维护手册等全套资料。
2. 安装调试：负责指导设备安装与管道接驳，完成单机调试、系统联调，确保设备与智能系统正常运行，满足工艺指标。
3. 人员培训：为采购人提供设备操作、日常维护、故障排查、智能系统操作等培训。
4. 质保要求：★整体质保期不低于2年，自项目验收合格之日起计算；质保期内免费维修更换非人为损坏零部件，提供7×24小时技术响应，故障响应≤2小时，现场到场≤24小时。
5. 验收标准：出厂前提供工厂检验报告，安装调试完成后按询价/招标文件、报价文件及国家相关规范进行竣工验收；采购人有权组织工厂监造，相关费用包含在合同价内。
5、 商务要求
（1） 付款方式
1. 预付款：自本合同签订完毕且甲方收到乙方开具的增值税普通发票后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。
2. 验收款：乙方将合同货物全部运抵交货地点并安装经甲方核对无误，经试运行并最终验收通过后，且甲方收到乙方开具的增值税普通发票后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%。
（2） 质保要求
整体质保期不低于2年，自项目验收合格之日起计算，具体详见本询价文件第四部分“供货服务与验收”。
（3） 交货期
请报价人在报价文件中明确设备交货周期及安装调试周期。
6、 供应商资格要求
1. 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，持有有效的营业执照；
2. 具备旋转滤网（格栅机）及配套智能控制系统设备的制造或供货能力，具有同类或类似项目供货业绩；
3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，财务状况良好；
4. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单及政府采购严重违法失信行为记录名单；
5. 本项目不接受联合体报价（如有调整，以采购单位要求为准）。
7、 报价文件编制要求
1. 报价文件须加盖报价人公章，内容真实、完整、有效；
2. 报价文件应包含但不限于：报价函、报价表（本询价文件第三部分）；
3. 报价文件须按本询价文件要求编制，未按要求提供的报价文件，采购单位有权不予受理。
8、 提交方式及截止时间
1. 提交方式：请各供应商将报价文件PDF盖章版于2026年9月3日10:00前在平台提交，或发送至指定电子邮箱：348555843@qq.com；联 系 人：张东峰13682623599
2. 邮件标题统一按照规范格式命名：【红木山水厂格栅机改造项目】＋供应商全称；
3. 逾期提交、未按要求命名或不符合本询价文件要求的报价文件，采购单位有权不予受理。
9、 其它重要说明
1. 本次询价仅用于测算项目采购控制价，不属于正式招标采购流程，采购单位不承诺与任何提交报价的供应商签订正式服务合同；
2. 所有供应商提交的报价文件不予退还，采购单位对供应商提供的企业资料严格保密，仅用于本次价格测算工作；
3. 供应商提交报价文件，即代表完全阅读、理解并自愿接受本询价文件全部条款及后续正式合同全部约定内容；
4. 本项目全过程形成的标准编制文稿、技术资料等全部工作成果知识产权归深圳市深水龙华水务有限公司所有。  
 
 
                                        深圳市深水龙华水务有限公司
                                              2026年8月26日
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