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第一章  采购公告

根据深圳市国资委相关规定，单项合同估算价2万元以上的公开采购、邀请采购均需在深圳阳光采购平台发布采购公告，采购项目信息详见深圳阳光采购平台公告信息。



采购公告

赣州深燃热力临时用电设备采购及安装（项目编号：QJNY-GZRL-2026-B012）已具备采购条件，采购人为赣州深燃热力有限公司，现进行公开询价□公开竞争性谈判，采购供应商资格要求详见深圳阳光采购平台公告信息。
一、项目概况
采购项目信息详见深圳阳光采购平台（公告网址为：）和本项目采购文件。
1、项目简介：本项目建设一台容量630kVA美式变压器，包含自厂区红线外电力接入点至变压器整条线路按国家及行业规范要求必须的各项设计、土建、报装、供电方案、安装、调试、试验、试运行、验收送电、竣工移交及其他相关工作。
2、项目地点：江西省赣州市经开区新能源科技城
3、项目期限：20日。
4、报价方式：总价包干。
5、本项目总报价不超180000元。
二、响应人资格及信誉要求
（一）响应人资格相关要求
1.须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，持有营业执照，能独立承担民事责任。
证明材料：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件）。详见第六章响应文件格式。
2.具备电力工程施工总承包二级及以上资质，有过类似项目业绩
证明材料：提供有效的资质证书扫描件，提供类似项目合同
3.持有国家能源局核发承装（修、试）二级及以上许可证（承装、承修、承试三类齐全）。
证明材料：提供有效的资质证书扫描件
4.本项目不接受联合体报价
（二）响应人关联关系要求
1.不同投标人的法定代表人、单位负责人、主要经营负责人、董事长、总经理、项目投标授权代表人、项目负责人（项目经理）、主要技术人员、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的；不同投标人存在直接控股、管理关系的。如发现存在上述情形，投标人初步评审不通过，不得参与本次采购活动。
2.存在股权关联关系或董事长、经理、董事交叉任职的投标人谨慎同时参与本项目。经评审判定与其他投标人存在股权关联关系且可能影响公正性的，评审委员会可以组织澄清，当部分相关单位自愿退出后其中只剩1家单位时,评审委员会可接受该单位；或评审委员会可以拒绝所有相关单位。
证明材料：响应人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图，同时按第六章投标文件格式提供《供应商基本情况表》，且提供《供应商基本情况表》涉及人员近三个月连续在投标单位（含投标单位的分公司）的社会保险缴纳证明（（不含投标当月）社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如发现与响应人递交信息不一致或存在可能影响公正性的关联关系，以评审委员会最后评审结果为准。
注：
1.《供应商基本情况表》除法定代表人、单位负责人外，其他人员均需按照要求提供社会保险缴纳证明；
2.股权关联关系：一方持有另一方的股份总和达到 25% 以上，或双方同为第三方所持有的股份达到 25% 以上，即构成股权关联关系。
3.根据《中华人民共和国公司法》，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
（三）响应人具有良好的信誉，不得存在下列情形之一：
响应人应当具有良好的信誉，拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国执行信息公开网”中投标企业或其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由。
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
4.“信用中国（江西赣州）”网站（https://credit.ganzhou.gov.cn/）-信息公示-行政处罚截图；
证明材料：按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供网站截图证明；
5.“江西数字住建”网站（https://zjy.jxjst.gov.cn/）-黑名单企业查询截图证明；
证明材料：按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供网站截图证明；
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
9.依法应当拒绝投标的其他情形。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息；
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）-行政管理信息查询-行政处罚。
说明：
1.针对上述拒绝参与情形，响应人应按照对应网址渠道进行查询，并提供对应网址查询截图。
2.响应人针对上述网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目采购公告发布期内的查询结果为准。（中标候选人公示期间，采购人及招标代理机构有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。）。
3.上述证明材料要求，若因查询平台系统故障或访问限制等客观原因导致无法正常查询的，响应人须提供查询页面的实时截图并附上说明。评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与响应人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。
（四）利害相关方投标：接受□，不接受☑。
采购人可接受与其存在利害关系单位的投标，但在评审委员会评审合格响应人中，按照报价由低往高排序，该利害关系单位的排位未在前1/2（含与其中报价差价不超过1%的响应人）人数时，不得确定其为中标人。
三、采购文件的获取
（一）采购文件获取时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）采购文件获取地点：深圳阳光采购平台线上下载。
（三）采购文件费用：免费获取。除按采购文件规定需提交保证金外，采购人不收取任何费用。
四、响应文件的递交要求
（一）响应文件递交截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）响应文件递交地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（三）递交方式：
鼓励响应人通过现场递交的方式递交响应文件。如响应人通过快递方式寄送纸质响应文件务必慎重选择快递单位且充分预留寄送时间，并在送达后与收件人确认。如因快递寄送问题或未及时联系收件人，导致未在递交截止时间前确认送达指定地点的，采购人将按逾期送达处理，不良后果由响应人自行承担。邮寄地址即文件递交地址，收件人：刘工，联系电话：0797-7237137。
※响应文件现场递交的人员需现场提供法人授权委托书和近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（无需密封包装，不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）；响应文件通过邮寄方式递交，与其他响应文件邮寄信息相同或与其他响应文件授权代表为同一人的其文件将作否决响应处理。
（四）出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：
1.逾期送达或者未送达指定地点的；
2.未按照采购文件要求密封的；
3.现场递交文件人员未提供授权或社保信息与响应单位不一致的；
4.响应文件邮寄信息相同或者同一人递交多份响应文件的。
（五）本项目将于上述同一时间、地点进行公开唱价（竞争性谈判项目不唱价），采购人邀请响应人的法定代表人或者其委托的授权代表人准时参加。
五、联系方式
有关此次采购事宜，可按照下列联系方式咨询：
采购人：赣州深燃热力有限公司
地  址：江西省赣州市大余县新华工业小区食品产业园东北侧3号
联系人：刘工
电  话：0797-7237137
采购人：赣州深燃热力有限公司
2026年 8 月

第二章  采购供应商须知

响应人须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购项目内容及范围
	详见第五章项目采购需求。

	2
	★响应报价具体要求
	1.本项目最高限价详见采购文件第一章【采购公告/采购邀请函】，响应人响应报价高于最高限价的，其响应将被否决。
2.报价需响应采购文件“第五章项目采购需求”规定的所有内容，包括但不限于规费、税金xx%，响应人不得拒绝采购人为完成采购需求可能额外增加的内容。
以固定总价形式报价，除合同另有约定外结算时不随物价水平以及政策变化等因素的变化而调整。
以暂定总价形式报价，结算时以报价单价结算。“第五章项目采购需求”中采购量仅为报价参考，最终以实际使用为准。

	3
	成交候选人的数量
	本项目确定 1名成交候选人；
□本项目N名成交候选人。成交候选人份额计算原则如下：xx（如：2名成交人的份额分配为高报价人份额=40%-2×（高报价-低报价）/低报价+2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分。关于份额分配计算公式的特殊约定： 
1）采用综合评分的项目，公式中的得分是指不包含投标报价的评审得分，即为综合评审总得分减去投标报价得分。当报价相同时，公式中“高报价人”则调整为“低得分人”，“低报价人”调整为“高得分人”。当报价和得分均相同时，则平分份额。  
2）采用最低价法的项目，公式去掉“2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分”部分。当报价相同时，则平分份额。
3）按公式计算后，成交人份额低于25%时，则确定其份额为25%。）

	4
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。

	5
	采购文件份数要求
	递交一份正本密封包装。

	6
	★响应文件的盖章或者签字
	[bookmark: OLE_LINK9]1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。
2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。
3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。
4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。

	7
	★响应文件初步评审要求
	经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件：
1.不同响应人的响应文件内容存在非正常一致的；
2.不同响应人的响应文件错漏之处一致的；
3.不同响应人的响应报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
4.不同响应人的响应文件由同一单位或者同一个人编制的；
5.不同响应人的响应文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；
6.不同响应人的响应文件相互混装的；
7.不同响应人的响应文件由同一台电脑编制的；
8.经认定的响应人有其他串通投标等情形。

	8
	★响应文件真实性要求
	1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。
2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 

	9
	异议、投诉、答疑及澄清
	1、异议截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
2、答疑、澄清时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
3、响应人需以书面形式（加盖公章）扫描发送邮件至采购人联系邮箱，并电话告知联系人。
4、我司在收集所有响应人疑问后，将答疑或澄清回复至所有响应人用于接收本项目采购文件的电邮，响应人应在收到答复后1日内，邮件回复确认收到。
5、采购人联系方式详见采购公告（采购邀请函）。

	10
	[bookmark: OLE_LINK3]递交响应文件的响应人不足三家的处理原则
	第一次采购：在采购文件截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家，则该次采购失败。
第二次采购：在采购文件购买截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家的，可对2家响应人继续组织唱价、评审，如只有1家的响应人，则该次采购转为单一来源谈判。

	11
	发出成交通知书
	开标后30天内

	12
	采购人对采购文件的补充或修改
	“若无，填写无；若有，请在此处详细填写”
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第三章  采购程序
一、唱价环节
1.采购人在采购文件规定的递交响应文件截止时间和地点开启文件，程序如下：
（1）主持人宣布递交响应文件截止时间到；存在采购公告（采购邀请函）第四（四）款规定情形的，采购人不予接收响应文件：
（2）响应人代表、采购人的工作人员检查响应文件密封性；
（3）采购人按响应人文件递交顺序开启响应文件，并对各响应人商务报价进行现场唱价、记录，响应人签字确认开启情况一览表。
2.采用“邮寄（快递）递交”时，若响应人未安排授权联系人参与开启环节的，视为响应人已认可开启结果并放弃开启环节异议。
3.响应人对开启环节有异议的，应当即时提出，采购人将记录有关情况并提交评标委员会表决决定。
注：谈判项目无开启环节，无需现场唱标，无需开启情况一览表。由谈判小组确认谈判策略后，邀请响应人分别进行谈判。
二、符合性评审
1.符合性评审的对象是响应人提交的响应文件，只就响应文件中所载明的情况进行评审，符合性评审的结果是“合格”或“不合格”，只有逐条对照《符合性评审表》所有评审标准“合格”的响应人方能进入下一阶段的评审，否则将导致其响应文件无效。
2.符合性评审标准
符合性评审表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	评审标准

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	合格/不合格

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	合格/不合格

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	合格/不合格

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	5
	[bookmark: OLE_LINK12]响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	合格/不合格

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	合格/不合格

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	合格/不合格

	12
	（采购人补充的内容）
	
	


备注： 
1、本表所涉及的各项证明文件皆须编入响应文件，复印件加盖响应人单位公章。本表中要求提供的相关证明文件的内容，响应人应保证清晰、准确，因证明文件无法看清导致评委会做出不利于各响应人的判断,不良后果由采购人自行承担。
[bookmark: _Hlk190435388]2、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。









三、详细评审【询价（最低价）适用】
1.评审方法
本项目采用最低评标价法。是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，对通过资格评审的响应人，并按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。若出现报价相同且影响成交候选人推荐的情形，则采用抽签的方法确定候选人的排序。
若发现响应人的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，可以认定该响应人以低于成本报价竞标，并否决其响应文件。
2.成交候选人的确定
成交候选人的数量根据响应人须知前附表规定执行。
拟确定1名成交候选人，经评审的响应报价最低的，推荐为成交候选人。
□拟确定N名成交候选人，经评审的报价由低到高的顺序，排名第一至第N的，推荐为成交候选人，各成交候选人份额计算原则按响应人须知前附表规定确定。


四、响应文件的澄清
1、在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。（谈判可由评审委员会就采购项目、货物或服务事宜参照执行）
澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
2、关于报价的澄清按以下原则执行
报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。


第四章  合同样式及条款

合同编号：         

赣州深燃热力临时用电设备采购及安装







[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark2]电力建设合同
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：

大余圆盛建材厂	电力建设施工合同



电力建设合同
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
依照《中华人民共和国民法典》及有相关法律、法规的规定，结合本项目具体情况，经友好协商，双方达成如下协议： 
第一条 项目概况
项目名称：_赣州深燃热力经开区综合能源项目临时用电设备采购及安装。
项目地点：赣州市经开区
（二）承包内容：自厂区红线外电力接入点至新装变压器。含线路设计、采购、施工及验收送电等全部内容，主要工作包括但不限于以下内容：
（1）供电线路的设计，用电的报装手续
（2）所有施工材料的采购；
（3）所有管线、电缆的敷设施工；
（4）变压器供货、安装、试验；
（5）验收、送电。
乙方包材料、包安装、包安全文明施工，负责该工程的电杆组立、导线架设、电缆敷设、顶管敷设、接地网焊接、负责缺陷质量整改、竣工验收、送电全部工序内容
第二条 合同价款及付款方式
（一）本项目的合同总价款为¥         元，大写：          ，其中材料设备含税金额为：     元，开具13%专用增值税发票，其中人工费含税金额为       元，开具3%增值税专用发票。
[bookmark: bookmark6]1、支付方式：本项目施工完成，经供电部门验收送电，乙方向甲方移交项目验收资料后，甲方向乙方支付至合同价款97%，剩余3%为质保金，待综合能源项目完工，甲方向供电部门报停临时用电后一次性无息向乙方支付剩余部分。
2、乙方指定收款账户（如有变更须以书面通知为准）：
户名：
账号：
开户行：
（二）合同价款的调整
1. [bookmark: bookmark8]合同价款单方不得擅自改变。
2. [bookmark: bookmark9]若因甲方原因或其他因素造成原预算项目量及造价发生变化的，经双方协商调整造价及工期，可签订补充合同。
第三条 甲方责任
1. [bookmark: bookmark10]向乙方提供甲方红线范围的变压器安装场地和电缆敷设场地。
2. [bookmark: bookmark11]协调施工区域内的各施工企业及村委相互交叉作业关系，及时处理因占地施工和青苗补偿等相关问题。
3. [bookmark: bookmark12]如因甲方原因造成乙方项目误工，材料损失，甲方需按价赔偿乙方。
[bookmark: bookmark13]第四条乙方责任
1. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，保证施工安全。
2. [bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark16]乙方釆购的设备材料必须选用符合国家及电力行业相关标准。设备材料提供有效的出厂合格证及有效证明文件。
3. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]对员工加强管理，做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
4. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]乙方自行承担生产生活所需的上下班交通工具、生活住房及生活水电 设施等。
[bookmark: bookmark22]第五条 工期
自合同签订之日起30天内竣工。
第六条 工期延误
如遇自然灾害和人力不可抗拒的因素，经甲方书面确认后工期相应顺延。
第七条 材料设备供应方式
1.乙方负责提供项目所需的设备、材料，设备、材料及运输费用已包含在合同总价中，并承担所有人、材、机进出场过程中的安全责任。
2. [bookmark: bookmark23]开工至项目验收合格期间，项目所需的设备、材料均由乙方负责保管；项目验收合格后，上述设备、材料交由甲方自行保管。
3. [bookmark: bookmark24]乙方应保证提供的设备、材料符合现行的《电气装置安装项目施工 及验收规范》。
[bookmark: bookmark25]第八条 竣工验收
1. [bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark26]竣工验收按国家颁布《电气安装项目验收规范》，且符合相应项目 所在地有关电力部门的检验标准执行，项目质量应达到合格标准，满足送电要求。




	

2. [bookmark: bookmark28]项目验收中如发现质量问题，乙方必须在24小时内处理完毕，如因材料质量影响到送电，由乙方负全责，并承担由此引起的费用。



第九条 保修
项目验收合格之日起一年内为项目质量保修期。保修期内出现项目质量问题，由乙方负责免费维修；非乙方质量原因造成设备损坏的，所需材料费用及修复或抢修费用由甲方承担。
[bookmark: bookmark29]第十条 违约责任
1. [bookmark: bookmark31]任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任；
2. [bookmark: bookmark32]除非合同解除或终止，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。
3. [bookmark: bookmark33]因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。
第十一条 不可抗力
不可抗力发生后，乙方应迅速釆取措施，尽力减少损失，在24小时内向甲方代表通报受害情况，向甲方代表报告损失情况及清理、修复的费用。如灾害继续发生，乙方应每隔3天向甲方代表报告1次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对处理灾害提供必要条件。
第十二条 合同的效力
1. [bookmark: bookmark34]本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. [bookmark: bookmark35]本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，均具有同等效力。
第十三条争议解决方式




本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，依法向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼，并且所产生诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等一切费用由违约一方承担。





甲方(盖章):                         乙方(盖章):       
税号:                                      税号： 
开户银行：                             开户银行： 
账号：                                    账号：      

代表人签字：                             代表人签字：
 
日期:                                    日期
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第5章 项目采购需求
    

赣州深燃热力有限公司
经开区综合能源项目临时用电接入项目
技术规范书

                    












发包方：赣州深燃热力有限公司
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[bookmark: _Toc24382074][bookmark: _Toc15196]
[bookmark: _Toc45806644][bookmark: _Toc37079678][bookmark: _Toc46409745][bookmark: _Toc41981800][bookmark: _Toc89421092]1、  厂址条件
[bookmark: _Toc41981801][bookmark: _Toc89421093][bookmark: _Toc46409746]1.1 厂址地理位置
[bookmark: _Toc480732592][bookmark: _Toc46409747][bookmark: _Toc41981802]本项目位于江西省赣州市经开区赣州经济技术开发区新能源汽车科技城内。
拟建场地位于江西省赣州市南康区太窝乡太窝村蓑衣坑附近，场地四周交通较为便利，勘察场地原始地貌以丘陵、农田为主为主，现在场地内为荒地，局部分布有水沟及水塘，拟建场地地势起伏变化大，为东西两侧高，中间低地势。场地经平整后，形起伏较小，经测量，各钻孔孔口高程介于136.42～142.36米，高差约5.94米。
[bookmark: _Toc89421095]厂区占地面积40012.3㎡（合60亩），近似矩形图形。
拟建场地位于华南褶皱系、赣西南凹陷（赣州-吉安）拗陷、信丰～于都拗褶断束红色岩系断陷盆地内。地层产状平缓～倾斜，分布稳定；地质构造表现为单斜构造或者不规则向斜盖层构造；根据查阅拟建赣州市经济技术开发区湖边镇地震史资料及区域地质资料，拟建场地50年未发生有感地震，拟建场地10km范围内无全新活动断裂。区域地质构造稳定，对拟建项目影响程度极小。
1.2 交通运输
[bookmark: _Toc41981803][bookmark: _Toc46409748]区位优势明显，105国道、323国道、赣粤高速公路、京九铁路连南接北，昆厦高速公路贯穿东西，黄金机场近在咫尺。 各项现代化基础设施和城市配套功能日益完善。 开发区环境优美，经济活跃，社会稳定，已逐步成长为赣州市改革开放的窗口。 航空：4C级黄金机场为赣粤闽湘四省边际最大机场，可在5-6小时内通达北京、上海、广州、深圳、厦门等国内50个省会城市和重要经济城市，有多达五十条航线。
[bookmark: _Toc89421096]1.3 气象条件
[bookmark: _Toc89421097][bookmark: _Toc216085434][bookmark: _Toc216086628][bookmark: _Toc56654677][bookmark: _Toc43263691][bookmark: _Toc41981804][bookmark: _Toc46409749][bookmark: _Toc216085461]赣州市地处中亚热带南缘，属亚热带丘陵山区湿润季风气候，具有冬夏季风盛行，春季降水集中，四季分明，气候温和，热量丰富，雨量充沛，酷暑和严寒时间短，无霜期长等气候特征。全市年平均气温偏高，年平均降雨量正常，但降水时空分布不均。年平均日照时数略偏多。冬季出现历史罕见持续阴雨寡照天气；春季暴雨、强对流天气频发；夏季出现持续晴热高温天气和台风暴雨等；秋季雨量持续偏少，旱情严重。2019年全市年平均气温为19.9℃，比历年同期偏高0.8℃。各县市年平均气温在18.8—20.8℃之间。全市年平均气温以于都20.8℃为最高，石城18.8℃为最低。全市极端最高气温为39.3℃，8月28日出现在兴国。全市极端最低气温为-3.0℃。
[image: ]




赣州经开区风玫瑰图
1.4 水文条件
赣州市四周山峦重叠、丘陵起伏，形成溪水密布，河流纵横。地势周高 中低，南高北低，水系呈辐辏状向中心——章贡区汇集。赣南山区成为赣江 发源地，也成为珠江之东江的源头之一。千余条支流汇成上犹江、章水、梅 江、琴江、绵江、湘江、濂江、平江、桃江9条较大支流。其中，由上犹江、 章水汇成章江；由其余7条支流汇成贡江；章贡两江在章贡区相会而成赣江， 北入鄱阳湖，属长江流域赣江水系。另有百条支流分别从寻乌县、安远县、 定南县、信丰县流入珠江流域东江、北江水系和韩江流域梅江水系。区内各 河支流，上游分布在西、南、东边缘的山区，河道纵坡陡，落差集中，水流 湍急；中游进入丘陵地带，河道纵坡较平坦，河流两岸分布有宽窄不同的冲积平原。
[bookmark: _Toc46409750][bookmark: _Toc89421098][bookmark: _Toc41981805]1.5 项目地质条件
[bookmark: _Toc46409751][bookmark: _Toc41981806]根据区域性地质资料及拟建场地的项目地质条件，拟建场地及其周边未见新构造运动、断层、滑坡等不良地质作用，场地处于6度地区，不存在液化砂土层，不会有发生崩塌、滑坡及泥石流等地质灾害，拟建场地属建筑抗震不利地段，应采取适当的基础类型，加强上部结构与基础的整体性、刚度，采取有效抗震措施或控制建筑规模等，处理后拟建场地基本稳定，基本适宜建造本项目各拟建建筑物。

[bookmark: _Toc356680270][bookmark: _Toc89421099][bookmark: _Toc356262045]2、  总体情况
[bookmark: _Toc89421100]2.1  总体规划
2.1.1  项目概述
赣州深燃热力有限公司拟投资建设赣州经开区综合能源项目，本项目建设2×36t/h低温低压往复式炉排生物质锅炉及相配套的附属系统等设施，并新建锅炉至热用户的蒸汽管网。
[bookmark: _Toc89421101]2.2  建设用地
2.2.1 建设用地面积
本项目位于江西省赣州市经开区。场地为矩形。厂址范围内无居民区，无居民拆迁，场地已平整完毕。
2.2.2  设计说明及图纸，由承包方负责提供。
2.2.3  施工办公区、施工生产区和施工通讯承包方自行解决。
[bookmark: _Toc89421102][bookmark: _Toc282719346][bookmark: _Toc356680272][bookmark: _Toc356262047]2.3 项目承包范围
2.3.1 承包范围：
本项目建设一台容量630kVA美式变压器，按国家及行业规范要求必须的各项设计、土建、报装、供电方案、安装、调试、试验、试运行、验收送电、竣工移交及其他相关工作。
承包范围：包括建设前的用电报装、供电方案、施工图设计、各项土建、接地，设备转运、安装、调试、试验、试运行，确保项目通过供电局竣工验收，获得送电许可手续及竣工移交等。
承包方式：包工、包料、包报装、包设计、包质量、包安全、包工期等。
安装地点：厂区西侧
2.3.2 项目主要内容：
2.3.2.1 电气安装部分
  （1）安装630kVA美式变压器1台；
（2）接地装置的敷设；
 （3）电气设备及线路试验； 
2.3.2.2 土建部分
（1）新建基础1个，面积约12m²；
（2）新建围网（含雨棚，大小暂定6m×3m）；
2.3.3 设备、材料供货原则：
（1）10kV电缆已至厂区红线外。
    （2）变压器、10kV电缆附件、接地装置、电气试验等由承包方负责。
（3）其他材料：包括但不限于所有施工图纸、设计说明、图纸会审记录文件、变更文件、项目规范要求、招标文件，根据实际情况可推断出的为完成一个完整项目所需要的全部材料。承包方采购的材料品牌按照协议品牌范围采购，如未明确材料品牌应经过发包方同意。承包方采购的材料均应符合相关标准、规范要求，满足报检及验收等要求。承包方负责所有设备及材料的卸货、二次及以上转运、搬运、开箱、保管（建仓库）。本项目材料清单中未明确说明发包方提供的材料由承包方负责采购。
2.3.4 其他约定事项：
（1）承包方应对已建设的设备、设施、电缆、管道、管线、周边建构筑物等需做好相应的安全防护措施，按要求做好相应措施后才能施工。
（2）承包方配置人员及机具满足发包方工期和进度的要求。
（3）所有通道桥架（包括临时施工电缆通道）由承包方供货。
（4）所有控制电缆、仪器仪表接线的接头需采用热缩管密封，10kV电缆采用冷缩头，费用含在合同价格内。
（5）项目施工期间迎接各类检查、验收，所发生的现场保洁、整理、布置等费用含在合同价格内。
（6）承包方负责建设前的用电报装的办理，施工图设计及图审，确保项目通过供电局竣工验收，获得送电许可手续并完成送电。
（7）完善各类警示标语及标识标牌；
（8）承包方需提供主要施工机械、工器具清单、施工图纸及设备需求计划、三级网络进度计划、劳动力计划、施工总平面布置（包括加工场、生活区、水、电等）、主要施工方案。
（9）合同签订后30个工作日内完成验收送电。
（10）除上述内容明确不在承包范围内，其它所有工作都包含在承包方承包范围内。

[bookmark: _Toc89421103]3、  本项目采用的技术规范
[bookmark: _Toc89421104]下列标准所包含的条文，通过在本技术中引用而成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订，使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
[bookmark: _Toc89421107]GB/T16927.1～2-1997   高压试验技术
[bookmark: _Toc89421108]GB311.1～6-1997   高压输变电设备的绝缘配合
[bookmark: _Toc89421109]GB763-1990   交流高压电器在长期工作时的发热
[bookmark: _Toc89421114]GB/T5582-93   高压电力设备外绝缘污秽等级
GB 50052-2009 供配电系统设计规范
GB 50053-1994 10kV及以下变电所设计规范
GB 50054-1995 低压配电设计规范
GB 50060-2008 3-110kV高压配电装置设计规范
GB 50061-2001 66kV及以下架空电力线路设计规范
GB 50217-2007 电力项目电缆设计规范
GB/T 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
DL/T 599-1996 城市中低压配电网改造技术导则
DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定
DL/T 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程
DL/T 609-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程
DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 621-1997 交流电气装置的接地
Q/CSG1073-2009 110kV及以下配网装备技术导则
[bookmark: _Toc89421117]3.1 环境使用条件
[bookmark: _Toc89421118]3.1.1 户外
[bookmark: _Toc89421119]3.1.2 环境温度:-25℃～+40℃
[bookmark: _Toc89421120]3.1.3 最高日平均气温+30℃
[bookmark: _Toc89421121]3.1.4 最大日温差:25℃
[bookmark: _Toc89421122][bookmark: _Toc89421123]3.1.5 相对湿度:日平均值不大于95％，月平均值不大于90％。
[bookmark: _Toc89421124]3.1.6 海拔高度:＜1000m。
[bookmark: _Toc89421125]3.1.7 地震烈度: 6 度
[bookmark: _Toc89421127]3.2 主要参术要求:
[bookmark: _Toc89421128]3.2.1 变压器
[bookmark: _Toc89421129]3.2.1.1 型号:投标方提供
[bookmark: _Toc89421130]3.2.1.2 额定容量: 630kVA
[bookmark: _Toc89421131]3.2.1.3 额定电压：10.5/0.4
[bookmark: _Toc89421132]高压侧额定电压:10.5kA
[bookmark: _Toc89421133]高压侧最高电压(Um):11kV
[bookmark: _Toc89421135]低压侧额定电压:0.4kV
[bookmark: _Toc89421136]輔助回路额定电压:220V
[bookmark: _Toc89421137]3.2.1.4 相数:三相
[bookmark: _Toc89421138]3.2.1.5 额定频率:50Hz
[bookmark: _Toc89421139]3.2.1.6 连接组标号:Dyn11
[bookmark: _Toc89421140]3.2.1.7 变压器短路阻抗:主分接下的短路阻抗满足供电局要求。
[bookmark: _Toc89421141]3.2.1.8 变压器空载电流:低于5A
[bookmark: _Toc89421142][bookmark: _Toc89421143]3.2.1.9 温升限值：变压器的温升限值符合GB1094.1和GB6450规定。
[bookmark: _Toc89421146]3.2.1.10 允许偏差:箱式变电站中变压器满足国家标准GB1094.1对偏差的要求。
[bookmark: _Toc89421147][bookmark: _Toc89421148][bookmark: _Toc89421149]3.2.1.10.1 空载损耗低于2000W，负载损耗低于10000W。
[bookmark: _Toc89421151]3.2.1.10.2 铁芯对地绝缘电阻测量:50MΩ
[bookmark: _Toc89421152]3.2.1.10.3 高压对低压及地绝缘电阻测量: 500MΩ
[bookmark: _Toc89421153]3.2.1.10.4 低压对高压及地绝缘电阻测量: 500MΩ
[bookmark: _Toc89421156]3.2.1.11 变压器局部放电测量:
[bookmark: _Toc89421157]A相局部放电测量（pC）：低于10；
B相局部放电测量（pC）：低于10；
C相局部放电测量（pC）：低于10。
[bookmark: _Toc89421161]3.2.1.12 变压器套管:
[bookmark: _Toc89421162]3.2.1.12.1 套管的类型:高、低压套管均采用防污型。
[bookmark: _Toc89421163]3.2.1.12.2 套管的额定电压:与变压器的额定电压适应。
[bookmark: _Toc89421164]3.2.1.12.3 套管的额定电流:与变压器的最大负载能力相一致。
[bookmark: _Toc89421165]3.2.1.12.4 套管的颜色:红色。
[bookmark: _Toc89421166]3.2.1.12.5 套管的试验电压:35kV
[bookmark: _Toc89421206][bookmark: _Toc89421188]3.2.1.13 进出线方式:电缆进出。
3.2.1.14 变压器要求S13全铜国标，符合中国能效，变压器品牌要求有国家电网或南方电网入网一纸证明。
3.2.1.15 变压器出现共3路，容量400A。

4、  图纸及资料
[bookmark: _Toc89421207]本项目是一个完整的项目，发包方明确甲供材料清单，除甲供材料外其余全部是乙供材料。
[bookmark: _Toc89421208]承包方负责所有设备及材料的卸车、二次及以上搬运、开箱、保管（建仓库）。
4.1 箱变外形图(包括外形尺寸、定位尺寸、接线端子规格尺寸，安装位置、套管吊高、油重、总重、各部件名称)及基础图。
[bookmark: _Toc89421209]4.2 变压器名牌。
[bookmark: _Toc89421210]4.3 高压负荷开关安装说明书及安装图。
[bookmark: _Toc89421211]4.4 高、低压开关柜盘面布置图及元器件安装电气接线图。
[bookmark: _Toc89421213]4.5 变压器及所有附件设备出厂试验报告、产品合格证、安装使用说明书。
[bookmark: _Toc89421214]4.6 所有技术文件(包括图纸、说明书、产品合格证、试验报告)要求合订为一册。
5、  项目技术要求
5.1 电气设备应技术先进、绿色节能、安全可靠，严禁使用国家明令淘汰的产品。
5.2 采用的线路、设备等全部供配电设施，必须选用具备国家生产许可的厂家提供的出厂合格证、产品说明书、出厂试验或特殊试验记录、合格证件等技术文件的产品。
5.3 高压电缆宜采用交联聚乙烯绝缘电力电缆，并根据使用环境选用。对处于地下水位较高环境、可能浸泡在水内的电缆，应采用防水外护套。
5.4 电缆截面的选择
5.4.1 电力电缆截面的确定，除根据不同的供电负荷和电压损失进行选择后，还应综合考虑温升、热稳定、安全和经济运行等因素。
5.4.2 电缆线路干线截面的选择，应力求简化、规范、统一，并满足规划、设计要求。
5.4.3 按敷设方式、环境条件确定的导体截面，其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流。导体截面选择留有适当的裕度，考虑维护施工方便。导线宜采用铜芯绝缘线，并满足末端电压的要求。导体应满足动稳定与热稳定的要求。
5.5 10kV电缆头宜采用冷收缩、预制式，户外电缆头不得采用绕包式。电缆终端应根据电压等级、绝缘类型、安装环境以及与终端连接的电缆和电器型式选择，满足可靠、经济、合理的要求。
5.6 10kV及以下配电网的防雷保护装置应采用避雷器，箱式变的户内电气设备的外壳（支架、电缆外皮、钢框架、钢门窗等较大金属构件和突出屋面的金属物)均要可靠接地，金属屋面和钢筋混凝土屋面的钢筋应与接地网可靠连接。
5.7 中性点接地方式选择应符合GB50064-2011《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》的规定，选择中性点接地方式宜按以下要求进行：
5.7.1 由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6kV-20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。
5.7.2 由电缆线路构成的6kV-20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式。
5.8 接地电阻应满足接地故障保护的有关技术要求，保证人身电击的电压限值在安全电压范围。电气装置的电击防护应满足GB50054《低压配电设计规范》的规定。
5.9 围网孔径、高度应满足遵循的国家、行业标准，材质的选择因满足环境条件，按抗10级台风要求制作。
5.10 电缆埋管及电缆井应满足遵循的国家、行业标准。
[bookmark: _Toc89421218]6、  运输
[bookmark: _Toc89421219]6.1 箱变装卸及运输
[bookmark: _Toc89421220]6.1.1 装卸设备可采用起重机、汽车吊等起吊设备。
[bookmark: _Toc89421221]6.1.2 装卸时应严格按照国家有关装卸规程。
6.1.3 主体包装箱四角下方（滑木倒角处附近）喷有“由此吊起”标志符号，起吊时，应在包装箱的四下角垫木处挂钢丝绳，如没有包装箱或变压器从包装箱中吊出时，应同时使用器身上的所有吊板起吊，起吊钢丝绳之间的夹角不得大于60°，详见说明书起吊说明图。
6.1.4 产品装卸过程中，应小心轻放。
6.1.5 产品在运输过程中，应有防雨雪措施。
6.1.6 产品在运输过程中，其变压器倾斜度不大于30°。
6.1.7 禁止绑拉线圈、绝缘子、垫块、引线等易损件。
6.2 开关设备的运输
6.2.1 开关设备在运输过程中，应使用特定的运输工具如吊车或叉车，严禁使用滚筒、撬棍。
[bookmark: _Toc89421224]7、  安装
7.1 变压器安装
7.1.1 安装前应认真阅读说明书，产品铭牌和产品外形尺寸图，了解产品重量、安装方法等内容，准备好相应的起吊设备和工具。
7.1.2 变压器带电导体与地的最小安全距离符合GB10237《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》的规定。
7.2 变压器主机安装
7.2.1安装时，距周围金属体的最小距离满足安全距离要求。
7.2.2 对于有防震和其它特殊要求的情况，安装变压器的地基应埋置预埋件，通过预埋件把变压器固定。
7.3 变压器外壳安装
7.3.1变压器在配有外壳时，距周围金属体的最小距离满足安全距离要求。外壳底部应与变压器底部（卸掉小车轮）在同一水平面上。
7.3.2具体安装方法可参见随机附件变压器外壳装配图。
7.4 开关设备的安装
7.4.1 开关柜不平度不得超过2mm。
7.4.2 检查开关柜与基础框架连接牢靠。
7.4.3 开关设备中的母线注意事项：
（1）用清洁干燥的软布擦拭母线，检查绝缘套管是否划伤，在连接部位涂上导电膏或中性凡士林；
 （2）柜与柜之间母线检查，将主母线和对应的分支小母线接在一起，栓接时应插入合适的垫块，用螺栓拧紧。
7.4.4 连接开关柜的内部联接所有需要接地的引线。
7.4.5 将接地开关的接地线与开关柜接地主母线连接。
7.4.6 当开关设备安装就位后，清除柜内设备上的灰尘杂物，然后检查全部紧固螺栓有无松动，接线有无脱落。将断路器在柜中推进、抽出，并进行分合闸操作：观察有无异常。将仪表的指针调整到零位，根据线路图检查二次接线是否正确，对继电器进行调整，检查联锁是否有效。
8、  运行前的检查、试验及试运行
8.1 运行前的检查
8.1.1 检查箱变所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次。
8.1.2 检查运输时拆卸的零部件安装是否妥当，并检查变压器内是否有异物存在。
8.1.3 检查箱变风机、温控设备以及其它辅助器件能否正常运行。
8.1.4 检查变压器的箱体和铁芯装配是否可靠接地。
8.1.5 仔细检查在安装过程中有无金属异物掉入变压器中。
8.1.6 断路器出厂前已经过严格的出厂检验，参数均符合技术要求。一次回路通电前须做以下准备工作：
a．检查断路器有无损坏，如有损坏请停止使用；
b. 清除脏污，尤其有绝缘表面，由于运输过程或储存过程造成的脏污会影响产品绝缘性能；
c．用手动方式按规程操作断路器进行储能、合闸合分闸，观察储能状态，分合位置指示是否正常；
d．用操作电源操作断路器进行储能、合闸和分闸，观察储能状态、分合位置指示是否正常；
8.2 变压器运行前的试验
8.2.1 绕组直流电阻的测试。
8.2.2 检查变压器和铁芯是否真正地接地，检查空心螺杆的绝缘是否良好。
8.2.3 线圈绝缘电阻的测试。一般情况下，绝缘电阻可满足如下值：
高压～低压及地≥300MΩ      2500V兆欧表
低压～地≥100MΩ            2500V兆欧表
在比较干燥的环境条件下，以上绝缘电阻值是很容易达到的。但是如果在比较湿的环境条件下，变压器的绝缘电阻值会有所下降，一般地，若每1000V额定电压，其绝缘电阻值不小于2MΩ，就能够满足运行要求。但是，如变压器遭受异常潮湿发生凝露现象则不论其绝缘电阻如何，在其进行耐压试验或投入运行前，必须进行干燥处理。
8.2.4 铁芯绝缘电阻的测试，一般情况下，
铁芯～夹件及地≥2MΩ         2500V兆欧表
穿心螺杆～铁芯及地≥2MΩ     2500V兆欧表
8.2.5 外施工频耐压试验，试验电压为出厂试验电压的85％。
8.2.6 断路器进行工频耐压试验应注意以下事项：
   a．回路电阻测试时，测试电流切勿从梅花触头弹簧通过；
b．低电压测试时，每次测试后应使断路器复位；
c. 过电流脱扣测试时，每次测试后应使断路器复位；
d．面板及机构上点漆零部件请勿松动，如确需调整须请受过专业培训的人员或生产厂家人员进行。
8.3 变压器的试运行
8.3.1 投入运行前应将变压器的各个部位清扫擦拭干净。
8.3.2 变压器投入运行前，应根据电力网电压测试值、按其铭牌和分接指示牌将其分接片调到合适的位置。
8.3.3 变压器投入运行后，所带负荷应由轻到重，且检查产品有无异响，切忌盲目一次性大负载投入。
8.3.4 变压器应在空载时合闸投运。
[bookmark: _Toc89421215]9、  质保及维护
[bookmark: _Toc89421216]9.1 设备投入运行，质量保证期为1年，发生故障24h到达现场处理。
[bookmark: _Toc89421217]9.2 在质保期内，因产品质量出现的故障或渗漏承包方负责免费维护处理。
10、  竣工移交
[bookmark: _Toc356680278]按新启规要求执行。资料在设备及系统正常投入72+24小时后1个月内，根据国家档案资料规定及档案管理协议的要求移交发包方。竣工资料移交是竣工结算的前提条件。
11、项目量清单（投标方填写）
	序号
	项目名称
	型号
	单位
	数量
	备注
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注：报价需含运输、安装、搬运和税票
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第六章  响应文件格式

重要提示：
详见采购文件关于证明资料、签字盖章、密封以及递交方式的约定。







响应文件





项目名称：xxxxxxxxxx 

项目编号： xxxx     

响应人(盖单位章)：xxxx  



20xx年xx月


一、符合性评审文件
符合性评审响应表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	响应

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	详见响应文件第X页

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	详见响应文件第X页

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	详见响应文件第X页

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页

	5
	响应人关联关系要去及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A4.供应商基本情况表

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	详见响应文件第X页

	12
	（采购人补充的内容）
	
	


备注： 
响应人应保证提供的文件清晰、准确，并具有清晰的页码标注，因复印件无法看清或页码标注混乱导致评委会做出不利于响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。
提示响应人：以下文件根据符合性评审响应表的内容依次排版，装订。


A1.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：                                              
地    址：                                             
姓名：           
身份证号：     
性别：     年龄：      职务：         
系                                               的法定代表人（负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


响应人（盖单位章）：                         
  
日         期：       年    月    日




A2.响应文件授权委托书

响应文件授权委托书

本授权委托书声明：我XXX（姓名）系XXX（响应人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托XXX（单位名称）的XXX（姓名）(身份证号：XXX)为我单位XXX 项目（项目编号：XXX）的法定代表人（负责人）的授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交（邮寄）、撤回、修改招标采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限为：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
代表人无转委托权，特此委托。

附：授权代表人身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章），近三个月在响应单位（含分公司）的社保证明（从公告发布之日起倒推，如开启日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如授权代表人未提供社保证明材料或所提供的社保证明材料不是所投单位缴纳的或提供的社保证明材料不符合文件要求，则作废标处理。

响应人（盖单位章）：                                        
法定代表人（签字或盖章）：                                  
授权代表人（签字或盖章）：                                  
授权委托日期：          年    月    日

注：如为法定代表人（负责人）现场递交文件、邮寄文件并参与活动时，则不需要填写“响应文件授权委托书”，按A1.法定代表人（负责人）身份证明的要求提供证明资料。


A3.资格审查文件
1.响应人资格证明
备注：提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权证明文件），以及响应人资格要求明确响应人具备的各类资质证明资料的复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


A4.响应人关联关系要求-相关证明材料

1.供应商基本情况表：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人、单位负责人、主要经营负责人（董事长、总经理）
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写;2.除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



2.近三个月社保证明：

除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

3.“国家企业信用信息公示系统”网站主要信息截图：
投标人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图






A5.承诺函
承诺函
致：（采购人名称）
根据已收到贵方的编号为XXX的XXX项目招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关采购的法律、法规有关的规定。经研究上述招标文件的响应人须知、初步评审、第三章合同条款、第四章项目招标需求及其他有关文件后，我方签字盖章并承诺如下：
一、愿意按报价文件承接本项目，履行招标文件合同中的责任和义务，我方响应招标文件的全部要求，报价内容满足采购文件“响应人须知前附表”报价要求。
二、我方递交的投标文件全部真实、有效，并提供原件备查。如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 我方知晓评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现应答文件弄虚作假，将作应答否决处理。
三、我方郑重承诺《供应商基本情况表》 表格中填报的信息真实、准确、完整，符合响应人基本情况审查要求，不存在下列任何一种情形：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。
五、我方郑重承诺具有良好的信誉，且不存在下列任何一种情形：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
5.因违反项目质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
9.依法应当拒绝投标的其他情形。  
六、我方郑重承诺在本次采购活动中遵守反商业贿赂，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宣请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。
七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
八、如果我方的投标出现违法违规，或弄虚作假，或发现上述情形而被评审委员会判定投标无效的，或者在有效期内撤回投标或放弃成交资格或中标后不按时与贵方签订合同的，则贵方有权取消我方中标资格。因我司原因造成的，我方承担：1.若我方提交了投标保证金，此投标保证金将全部被没收；2.自觉接受贵方暂停或者拒绝我司参加贵方其他任何项目投标资格的处理。另外，给贵方造成的损失超过上述投标保证金的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
九、（其他补充说明）。
此函。

附件：不良信息查询截图（响应人针对招标文件前附表规定的网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。）	Comment by 刘童: 受邀单位无需提供此附件
响应人（公章）：                                         
 

A6、承诺函附件：不良信息查询截图（以下网站以项目所在地为深圳举例）
响应人针对网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准，截图中需体现查询日期。（中标候选人公示期间，采购人有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。） 

1.“中国执行信息公开网”中投标企业及其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图证明：
查询入口示例：
[image: ]

2.“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由截图证明：

3.“信用中国（江西赣州）”网站（https://credit.ganzhou.gov.cn/）-信息公示-行政处罚截图；
证明材料：按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供网站截图证明；
4.“江西数字住建”网站（https://zjy.jxjst.gov.cn/）-黑名单企业查询截图证明；
证明材料：按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供网站截图证明；
5.“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息截图证明：

示例：

[image: ]




6.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图证明：

示例：
[image: ]
[image: ]








二、商务技术评审文件
B1.商务、技术条款偏离表
商务、技术条款偏离表
项目名称：                         

	序号
	采购文件页码
	采购文件条款要求
	响应文件偏离情况
	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

	1
	见采购文件第   页
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



注：
1.响应人应逐条对照采购文件第四章“合同条款”、第五章“项目技术和服务要求”条款，就响应文件存在的偏差与例外逐条说明；
2.如响应文件无任何偏差，响应人仅需在本偏离表填写“无偏离”即可。

响应人（盖单位章）：                                         
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 

日期：         年    月    日 






B2.商务、技术相关证明材料




二、报价文件
响应总价

采购人：                                            
项目名称：                                          
项目编号：                                          
总报价（税率）：                                    

响应人（盖单位章）：                                     
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 


附件：分项报价表
分项报价表
项目编号：	
项目名称：	


详见第五章


报价要求：
1、响应总价不得超过本项目上限，否则做否决处理；
2、价格分按照所有通过符合性评审的响应人的响应总价计算，响应总价=∑项目单项限价*折扣率*拟采购数量。
3、如出现算术错误，以单价修正总价。响应总价和分项报价表中的须一致，不一致的以分项报价表为准。
4、本项目报价为包含生产、运输、管理、利润等的所有费用，项目合同包含的所有风险、责任等一切可预见或不可预见费用。
5、本表格中规模为预估规模，仅作为评审依据，后期以实际发生为准。采购人不承诺采购数量，结算价=∑折扣后单项报价*实际采购量。

响应人（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 
日期：     年    月











三、其他资料
（根据采购文件规定应提交的资料）
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